Приложение № 1 Утверждено постановлением администрации города Свободного 25..10.2023 № 1633 Муниципальное образование «Город Свободный» Амурской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Город Свободный» амурской области НА ПЕРИОД ДО 2040 г.

Актуализация на 2024 год

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Краснодар 2023
Состав документации Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный»

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» до 2040 года | ПСТ.ОМ.28-05.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.001.003 |
| Приложение 4 «Тепловые нагрузки потребителей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.004 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.28-05.004.000 |
| Приложение 1 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.004.001 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» до 2040 г. | ПСТ.ОМ.28-05.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.28-05.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.28-05.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.28-05.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.28-05.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.28-05.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.28-05.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.28-05.015.000 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.016.000 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.017.000 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.018.000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа		14

1.1	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам	14

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	27

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе			70

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу	72

2	Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	73

2.1	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	73

2.2	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии	77

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	77

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального назначения	110

2.5	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	110

3	Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	111

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	111

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	133

4	Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	134

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа		134

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа	136

5	Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	137

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	137

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	138

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	141

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	144

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	144

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	145

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	145

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	145

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	146

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	147

6	Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	148

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	148

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	148

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	153

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	153

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей	154

7	Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	159

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	159

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	160

8	Раздел 8. Перспективные топливные балансы	161

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	161

8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	173

8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	173

8.4	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	178

8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	178

9	Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	179

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	179

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	181

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения	183

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	183

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	183

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	183

10	Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям)	184

10.1	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	184

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	184

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	186

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	197

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа	197

11	Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	199

12	Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	200

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)	200

12.2	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»	200

13	Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	201

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	201

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	201

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	201

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения			202

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	202

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	202

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	203

14	Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	204

14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	204

14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	204

14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	204

14.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети	207

14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	209

14.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке	210

14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)	213

14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	213

14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	213

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	213

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	214

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей	215

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	217

14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	219

15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	219

Краткая характеристика Муниципального образования «Город Свободный»

Муниципальное образование город Свободный расположено в юго-восточной части Амурской области. С севера, с запада и с юга город Свободный граничит с муниципальным образованием (далее - МО) Свободненский район, с юго-востока – с МО Серышевский район, с востока – с МО Мазановский район.

Границы муниципального образования показаны на рис. Рисунок 1.

Рисунок 1 – Границы муниципального образования «Город Свободный»

Законом Амурской области от 30.12.2004 № 402-ОЗ «О наделении муниципального образования города Свободного статусом городского округа и об установлении его границ» в границах Амурской области образовано муниципальное образование город Свободный, с находящимся в его составе населенным пунктом - город Свободный (административный центр), и установлены его границы. Согласно Закону Амурской области от 30.12.2004 № 402-ОЗ «О наделении муниципального образования города Свободного статусом городского округа и об установлении его границ» город Свободный является городским поселением, наделенным статусом городского округа. Населенный пункт г. Свободный расположен на расстоянии 148 км от административного центра Амурской области города Благовещенска. Общая площадь территории населенного пункта г. Свободный – 21658,1 га. Общая площадь территории муниципального образования город Свободный – 22041,9 га.

Внешние транспортные связи города Свободный с городом Благовещенском и населенными пунктами близлежащих муниципальных образований осуществляются по Забайкальской железной дороге и автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Благовещенск – Свободный, Обход г. Свободного на участке км 0 - км 4, Обход г. Свободного на участке км 5 – км 11, Свободный – Буссе, Свободный – Талали, Подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги «Амур», Подъезд к г. Циолковский. Ближайший от населенного пункта г. Свободный аэропорт – международный «Аэропорт «Благовещенск».

По строительно-климатическому районированию в соответствии с СП 131.13330.2020 муниципальное образование город Свободный относится к климатическому району I, подрайону IВ.

Проектируемая территория расположена в зоне резко-континентального климата с муссонными чертами, что выражается в больших годовых и суточных колебаниях температур воздуха и резком преобладании летних осадков.

Территория муниципального образования относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем за год выпадает 576 мм осадков. В летний период обильные осадки создают большую влагонасыщенность селитебной территории, в связи с чем требуется организация отвода сточный воды.

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/сек. Для зимы наиболее характерна повторяемость северо-западных, западных ветров, для лета – южных, юго-восточных, северо-западных. Рекомендуется ветрозащита селитебной территории от северо-западных ветров.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Анализ движения строительных фондов в ретроспективном периоде выполнялся на основе данных Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru).

Сведения о движении строительных фондов приведены в таблице Таблица 1 и показаны на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2 – Динамика ввода жилых строений

Из представленных данных следует, что ввод жилья в городе Свободном в период 2018–2022 гг составляет, в среднем, 33,5 тыс. кв. м/год.

Площадь застройки жилой зоны постепенно снижается с развитием многоэтажного строительства и расселением ветхих аварийных домов. В настоящее время в городе преобладает территория, застроенная малоэтажными и среднеэтажными домами.

Таблица 1 – Показатели движения строительных фондов в городе Свободном в ретроспективном периоде

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Численность населения (на конец года) | чел. | 57 713 | 57 065 | 56 246 | 55 159 | 54 536 | 54 156 | 53 678 | 53 404 | 54 017 | 52 911 | 59 002 | 51 074 |
| 1.2. Прирост населения | чел. | -956 | -648 | -819 | -1 087 | -623 | -380 | -478 | -274 | 613 | -1 106 | 6 091 | -928 |
| 1.3. Обеспеченность жильем | м2/чел. | 23,00 | 23,29 | 23,53 | 24,26 | 24,42 | 24,76 | 25,32 | 25,85 | 26,01 | 26,83 | 24,80 | 29,91 |
| 2. Жилой фонд | тыс. м2 | 1327,2 | 1329 | 1323,4 | 1338 | 1331,7 | 1341,1 | 1 359,0 | 1 380,5 | 1 405,2 | 1 419,7 | 1 463,1 | 1 527,5 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилищного на начало года | тыс. м2 | 1318,1 | 1327,2 | 1329 | 1323,4 | 1338 | 1331,7 | 1341,1 | 1359 | 1380,5 | 1405,2 | 1419,7 | 1 463 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год | тыс. м2 | 9,1 | 1,8 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 9,4 | 17,9 | 21,5 | 24,7 | 14,5 | 43,4 | 64,4 |
| 3.3. Выбыло общей площади за год | тыс. м2 |  |  | 5,6 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Общая площадь на конец года | тыс. м2 | 1327,2 | 1329 | 1323,4 | 1338 | 1331,7 | 1341,1 | 1359 | 1380,5 | 1405,2 | 1419,7 | 1463,1 | 1527,5 |
| 4. Движение общественно-делового фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Прибыло площади общественно-делового фонда | тыс. м2 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Прогноз перспективной застройки сформирован на основе Генерального плана, утвержденного Постановлением Свободненского городского совета народных депутатов Амурской области № 52/431 от 20.05.2021 г. с учетом дополнительных исходных данных.

На период до 2030 г. данные по вводу перспективной застройки поселения представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный». Прогнозируемые годовые объемы прироста перспективной застройки для каждого из периодов определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период 2031–2035 гг.), приводится прирост ресурсопотребления для условного 2035 г., в период 2036–2040 гг. – прирост ресурсопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период.

На период планирования Схемы теплоснабжения прогнозная численность населения определялась в соответствии с темпами прироста, определенными Генеральным планом города. Прогнозные значения жилищного фонда города и численности населения приведены на рисунке Рисунок 3.

Рисунок 3 – Прогнозная численность населения и площадь жилищного фонда города

Ввод жилищного фонда в период 2023–2040 гг. прогнозируется на уровне 63 % от общего ввода строений, из которых более 80 % составляют многоквартирные жилые дома (МКД).

Графическая иллюстрация динамики изменения строительных фондов в городе Свободном по годам представлена на рисунке Рисунок 4, накопительным итогом – на рисунке Рисунок 5.

Рисунок 4 – Модели годовых приростов строительных фондов (жилищный фонд)

Рисунок 5 – Прирост жилищного фонда накопительным итогом

Из рисунков Рисунок 4, Рисунок 5 видно, что темпы ввода жилых строений в среднесрочном периоде, в среднем, соответствуют показателям ретроспективного периода и составляют 32,8 тыс. кв. м. В долгосрочном периоде ожидается незначительное снижение темпов застройки. Из рис. Рисунок 5 видно, что принятые темпы ввода жилья ниже показателей, определенных Генеральным планом. Это, в первую очередь, обусловлено несоответствие фактических ретроспективных значений, принятых за основу Генеральным планом. Сравнительный анализ показал, что Генеральным планом в 2020–2022 гг планировался ввод жилья в объеме 369,5 тыс. кв. м при фактическом объеме ввода в указанной период в размере 140,9 тыс. кв.м. При актуализации Схемы теплоснабжения за основу приняты фактически сложившиеся темпы застройки.

Прогнозы приростов строительных фондов, сгруппированные по кадастровым кварталам города, приведен в таблице Таблица 2. Рисунок 4 Прирост строительных площадей в границах зон действия источников приведен в таблице Таблица 3.

Из представленных данных видно, что общий прогнозный ввод строений составляет 888,41 тыс. кв. метров, в том числе 564,40 тыс. кв. м – жилые строения.

Таблица 2 – Прогноз приростов строительных фондов в границах расчетных элементов территориального деления, тыс. кв. м

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2023-2030 | 2031- 2035 | 2036- 2040 | 2022- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28:05:000000 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,97 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 2,97 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 28:05:010414 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 | 2,72 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 28:05:010415 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 23,67 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 23,67 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 28:05:010417 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28:05:010422 | Ввод всего, в т.ч. | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 57,28 | 99,31 | 28,82 | 185,40 |
|  |  | Жилье | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 57,28 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 29,92 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 27,36 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,31 | 28,82 | 128,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 28:05:010437 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 28:05:010459 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 28:05:010460 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 28:05:010602 | Ввод всего, в т.ч. | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | Жилье | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 28:05:010606 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 8,73 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 8,73 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 28:05:010616 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | 4,03 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 28:05:010634 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 28:05:010635 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 28:05:010643 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 7,97 | 0,00 | 0,00 | 7,97 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 28:05:010645 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 28:05:010650 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 9,12 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 9,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 28:05:010905 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 0,00 | 0,00 | 2,87 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 28:05:010914 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 28:05:010915 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 28:05:010916 | Ввод всего, в т.ч. | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 8,99 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 28:05:010944 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 28:05:010953 | Ввод всего, в т.ч. | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
|  |  | Жилье | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 28:05:010954 | Ввод всего, в т.ч. | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | Жилье | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 28:05:010956 | Ввод всего, в т.ч. | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 1,98 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 28:05:010975 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28:05:010978 | Ввод всего, в т.ч. | 4,95 | 9,62 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 38,47 |
|  |  | Жилье | 4,95 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,95 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 23,91 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 28:05:011004 | Ввод всего, в т.ч. | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 2,11 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 28:05:011008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 21,83 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 21,83 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 28:05:011009 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 28:05:011031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 11,40 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 28:05:011104 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 28:05:011127 | Ввод всего, в т.ч. | 1,27 | 6,87 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 12,94 | 28,52 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,27 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 12,94 | 21,65 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28:05:011128 | Ввод всего, в т.ч. | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 1,24 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 28:05:020262 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 28:05:020431 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 28:05:020432 | Ввод всего, в т.ч. | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 7,36 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 0,00 | 0,00 | 7,36 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 28:05:020450 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 7,61 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | н/о | Ввод всего, в т.ч. | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 50,00 | 65,11 |
|  |  | Жилье | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 50,00 | 63,74 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,74 | 0,00 | 0,00 | 13,74 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,37 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 65,44 | 57,97 | 55,20 | 67,77 | 36,48 | 45,38 | 43,15 | 32,87 | 404,25 | 243,04 | 241,12 | 888,41 |
|  | г. Свободному | Жилье | 42,49 | 36,14 | 26,16 | 43,27 | 23,99 | 27,36 | 30,00 | 30,00 | 259,40 | 135,00 | 170,00 | 564,40 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 42,49 | 36,14 | 26,16 | 43,27 | 23,99 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 232,04 | 120,00 | 120,00 | 472,04 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 15,00 | 50,00 | 92,36 |
|  |  | Ввод общественных строений | 22,95 | 21,83 | 29,04 | 24,50 | 12,50 | 18,02 | 13,15 | 2,87 | 144,85 | 108,04 | 71,12 | 324,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3 – Прогноз приростов строительных фондов в границах зон действия источников тепловой энергии, тыс. кв. м

| № п/п | Источник | Категория объекта | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2023-2030 | 2031- 2035 | 2036- 2040 | 2022- 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-1 (59 квартал) | Ввод всего, в т.ч. | 8,99 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 9,12 | 0,00 | 32,16 | 0,00 | 0,00 | 32,16 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 8,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,63 | 9,12 | 0,00 | 24,74 | 0,00 | 0,00 | 24,74 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | РК-2 (501 А кв.) | Ввод всего, в т.ч. | 18,36 | 33,23 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,09 | 0,00 | 0,00 | 62,09 |
|  |  | Жилье | 13,74 | 11,40 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 0,00 | 35,64 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 13,74 | 11,40 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,64 | 0,00 | 0,00 | 35,64 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 4,62 | 21,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,45 | 0,00 | 0,00 | 26,45 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная 15 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,10 | 4,03 | 0,00 | 47,40 | 8,73 | 0,00 | 56,13 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 43,27 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 4,03 | 0,00 | 4,13 | 8,73 | 0,00 | 12,86 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная 54 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 45,00 | 0,00 | 47,87 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 2,87 | 45,00 | 0,00 | 47,87 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 252 кв. СГБ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 24,50 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная "Северный городок" 302 квартал | Ввод всего, в т.ч. | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
|  |  | Жилье | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная 369 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 8,85 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 18,47 |
|  |  | Жилье | 6,87 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 6,87 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 15,11 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная 372 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | Жилье | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная 418 квартала (РЭБ) | Ввод всего, в т.ч. | 7,36 | 8,24 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,22 | 0,00 | 0,00 | 23,22 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,24 | 0,00 | 0,00 | 8,24 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 7,36 | 0,00 | 7,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 14,97 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №27 | Ввод всего, в т.ч. | 4,95 | 9,62 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 38,47 |
|  |  | Жилье | 4,95 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 4,95 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 14,57 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 23,91 | 0,00 | 0,00 | 23,91 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №28 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 6,87 | 7,44 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 12,94 | 29,75 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 6,87 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,93 | 0,00 | 12,94 | 22,88 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная | Ввод всего, в т.ч. | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 57,28 | 54,31 | 58,18 | 169,76 |
|  | мкр. Северный | Жилье | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 57,28 | 0,00 | 0,00 | 57,28 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 29,92 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 27,36 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,31 | 58,18 | 112,49 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | АИТ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 135,00 | 170,00 | 365,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 135,00 | 170,00 | 365,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 300,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 50,00 | 65,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 65,44 | 57,97 | 55,20 | 67,77 | 36,48 | 45,38 | 43,15 | 32,87 | 404,25 | 243,04 | 241,12 | 888,41 |
|  | г. Свободному | Жилье | 42,49 | 36,14 | 26,16 | 43,27 | 23,99 | 27,36 | 30,00 | 30,00 | 259,40 | 135,00 | 170,00 | 564,40 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 42,49 | 36,14 | 26,16 | 43,27 | 23,99 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 232,04 | 120,00 | 120,00 | 472,04 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 0,00 | 0,00 | 27,36 | 15,00 | 50,00 | 92,36 |
|  |  | Ввод общественных строений | 22,95 | 21,83 | 29,04 | 24,50 | 12,50 | 18,02 | 13,15 | 2,87 | 144,85 | 108,04 | 71,12 | 324,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В рамках настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2040 года. В качестве базового года принимается 2022 год.

Данные базового (за 2022 год) уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таб. Таблица 4.

Таблица 4 – Базовые расчетные тепловые нагрузки и потребление тепловой энергии в зонах действия котельных города Свободного, Гкал/ч

| № п/п | Название котельной | Нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-1 | 60,2390 | 132 130,948 |
| 2 | РК-2 | 22,6430 | 57 162,800 |
| 3 | 302 кв. | 4,6860 | 13 863,881 |
| 4 | 624 кв. (ПМК) | 1,8258 | 5 434,038 |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | 0,1554 | 481,950 |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | 0,5908 | 1 495,874 |
| 7 | Автобаза | 0,3494 | 900,370 |
| 8 | 418 "В" кв. (РЭБ) | 4,0200 | 11 220,389 |
| 9 | 369 кв. | 6,2859 | 13 754,527 |
| 10 | 372 кв. | 6,2283 | 14 802,452 |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | 1,2893 | 3 832,355 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | 1,2765 | 3297,528 |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | 0,6726 | 1986,585 |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | 0,1703 | 513,712 |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | 0,3283 | 839,881 |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | 3,5975 | 9 047,016 |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | 0,1815 | 254,874 |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | 0,2097 | 517,391 |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | 0,0130 | 37,045 |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | 0,2140 | 369,743 |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | 5,2923 | 14 812,675 |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | 0,1456 | 439,498 |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | 0,1948 | 476,971 |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | 0,2033 | 612,111 |
| 24 | кот. № 26 (Дубовка) | 1,6167 | 4 662,027 |
| 26 | кот. № 27 | 8,1146 | 22 238,413 |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | 3,1694 | 7 028,705 |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | 0,7462 | 2 133,711 |
| 29 | кот. № 30 психбольница | 1,0878 | 2 364,754 |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр | 0,2300 | 245,252 |
|  | Всего | 135,7770 | 349 462,369 |

Прогноз прироста тепловых нагрузок в городе Свободном сформирован на основе прогноза перспективной застройки на период до 2040 г., аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределенным способом – для каждой из зон планировки. Для объектов общественно-делового назначения, административных учреждений и промышленных комплексов, перспективные тепловые нагрузки до 2040 года определялись в соответствии указанными выше нормативными значениями удельного теплопотребления.

Значения прироста тепловой нагрузки в границах районов планировки приведены в таб. Таблица 5, Таблица 6. Значения прироста потребления тепловой энергии в границах районов планировки Муниципального образования «Город Свободный» приведены в таб. Таблица 7, Таблица 8.

Таблица 5 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах районов планировки в период 2023–2028 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | 28:05:000000 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 28:05:010414 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 28:05:010415 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 28:05:010417 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | 28:05:010422 | Ввод всего, в т.ч. | 0,2552 | 0,2970 | 0,5523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | Жилье | 0,2552 | 0,2970 | 0,5523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,2552 | 0,2970 | 0,5523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | 28:05:010437 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | 28:05:010459 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | 28:05:010460 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | 28:05:010602 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | 28:05:010606 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | 28:05:010616 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 28:05:010634 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | 28:05:010635 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | 28:05:010643 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0280 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0280 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | 28:05:010645 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | 28:05:010650 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | 28:05:010905 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | 28:05:010914 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0332 | 0,0028 | 0,0360 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0332 | 0,0028 | 0,0360 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | 28:05:010915 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1511 | 0,0129 | 0,1640 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1511 | 0,0129 | 0,1640 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 28:05:010916 | Ввод всего, в т.ч. | 0,3262 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,3262 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | 28:05:010944 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | 28:05:010953 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 28:05:010954 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 28:05:010956 | Ввод всего, в т.ч. | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 28:05:010975 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 28:05:010978 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1271 | 0,0529 | 0,1800 | 0,2472 | 0,1028 | 0,3500 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6120 | 0,0000 | 1,6120 |
|  |  | Жилье | 0,1271 | 0,0529 | 0,1800 | 0,2472 | 0,1028 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1271 | 0,0529 | 0,1800 | 0,2472 | 0,1028 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6120 | 0,0000 | 1,6120 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 28:05:011004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0765 | 0,0065 | 0,0830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0765 | 0,0065 | 0,0830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 28:05:011008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 28:05:011009 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 28:05:011031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 28:05:011104 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2820 | 0,2880 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2820 | 0,2880 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 32 | 28:05:011127 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0461 | 0,0039 | 0,0500 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,2699 | 0,0231 | 0,2930 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0461 | 0,0039 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2699 | 0,0231 | 0,2930 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 33 | 28:05:011128 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0451 | 0,0039 | 0,0490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0451 | 0,0039 | 0,0490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 34 | 28:05:020262 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 35 | 28:05:020431 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 36 | 28:05:020432 | Ввод всего, в т.ч. | 0,2672 | 0,0228 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,2672 | 0,0228 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | 28:05:020450 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | н/о | Ввод всего, в т.ч. | 0,3531 | 0,1469 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0415 | 0,0035 | 0,0450 |
|  |  | Жилье | 0,3531 | 0,1469 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,3531 | 0,1469 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0415 | 0,0035 | 0,0450 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 39 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 2,2320 | 0,7484 | 2,9805 | 1,7211 | 0,4539 | 2,1750 | 3,1458 | 0,6132 | 3,7590 | 4,0778 | 0,7152 | 4,7930 | 3,1127 | 1,9965 | 5,1092 | 2,4486 | 0,3919 | 2,8405 |
|  | г. Свободному | Жилье | 1,1946 | 0,6877 | 1,8823 | 0,9287 | 0,3863 | 1,3150 | 1,0425 | 0,4335 | 1,4760 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,1946 | 0,6877 | 1,8823 | 0,9287 | 0,3863 | 1,3150 | 1,0425 | 0,4335 | 1,4760 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,0375 | 0,0607 | 1,0982 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 | 2,1034 | 0,1796 | 2,2830 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 1,8390 | 0,4210 | 2,2600 | 1,8665 | 0,0215 | 1,8880 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 6 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах районов планировки в период до 2040 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2023-2030 |  |  | 2031- 2035 |  |  | 2036- 2040 |  |  | 2022- 2040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | 28:05:000000 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0370 | 0,0032 | 0,0403 | 0,0370 | 0,0032 | 0,0403 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0370 | 0,0032 | 0,0403 | 0,0370 | 0,0032 | 0,0403 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | 28:05:010414 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5841 | 0,1055 | 0,6897 | 0,5841 | 0,1055 | 0,6897 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5841 | 0,1055 | 0,6897 | 0,5841 | 0,1055 | 0,6897 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | 28:05:010415 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8570 | 0,1512 | 1,0082 | 0,8570 | 0,1512 | 1,0082 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8570 | 0,1512 | 1,0082 | 0,8570 | 0,1512 | 1,0082 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | 28:05:010417 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | 28:05:010422 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1110 | 2,2430 | 4,3540 | 5,5270 | 0,6607 | 6,1877 | 1,6892 | 0,4422 | 2,1314 | 9,3272 | 3,3459 | 12,6731 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1110 | 2,2430 | 4,3540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1110 | 2,2430 | 4,3540 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5289 | 1,8726 | 3,4015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5289 | 1,8726 | 3,4015 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,5270 | 0,6607 | 6,1877 | 1,6892 | 0,4422 | 2,1314 | 7,2162 | 1,1029 | 8,3191 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | 28:05:010437 | Ввод всего, в т.ч. | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 1,2840 | 0,3735 | 1,6575 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5680 | 0,9075 | 3,4755 |
|  |  | Жилье | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 1,2840 | 0,3735 | 1,6575 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5680 | 0,9075 | 3,4755 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 1,2840 | 0,3735 | 1,6575 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5680 | 0,9075 | 3,4755 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | 28:05:010459 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | 28:05:010460 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | 28:05:010602 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | 28:05:010606 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1533 | 0,1217 | 1,2750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1533 | 0,1217 | 1,2750 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1533 | 0,1217 | 1,2750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1533 | 0,1217 | 1,2750 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | 28:05:010616 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | 28:05:010634 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | 28:05:010635 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | 28:05:010643 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2165 | 0,0815 | 0,2980 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2165 | 0,0815 | 0,2980 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0280 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0022 | 0,0280 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 15 | 28:05:010645 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 16 | 28:05:010650 | Ввод всего, в т.ч. | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 17 | 28:05:010905 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 18 | 28:05:010914 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0332 | 0,0028 | 0,0360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0332 | 0,0028 | 0,0360 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0332 | 0,0028 | 0,0360 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0332 | 0,0028 | 0,0360 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 19 | 28:05:010915 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1511 | 0,0129 | 0,1640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1511 | 0,0129 | 0,1640 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1511 | 0,0129 | 0,1640 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1511 | 0,0129 | 0,1640 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 20 | 28:05:010916 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,3262 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,3262 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 21 | 28:05:010944 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 22 | 28:05:010953 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 23 | 28:05:010954 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 24 | 28:05:010956 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 25 | 28:05:010975 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 | 1,2840 | 0,5340 | 1,8180 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 26 | 28:05:010978 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5434 | 0,2886 | 3,8320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5434 | 0,2886 | 3,8320 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3743 | 0,1557 | 0,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3743 | 0,1557 | 0,5300 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3743 | 0,1557 | 0,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3743 | 0,1557 | 0,5300 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1690 | 0,1330 | 3,3020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1690 | 0,1330 | 3,3020 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 27 | 28:05:011004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0765 | 0,0065 | 0,0830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0765 | 0,0065 | 0,0830 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0765 | 0,0065 | 0,0830 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0765 | 0,0065 | 0,0830 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 28 | 28:05:011008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 29 | 28:05:011009 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 30 | 28:05:011031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 31 | 28:05:011104 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2820 | 0,2880 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2820 | 0,2880 | 0,5700 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2820 | 0,2880 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2820 | 0,2880 | 0,5700 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 32 | 28:05:011127 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4926 | 0,1004 | 0,5930 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4699 | 0,0401 | 0,5100 | 0,9625 | 0,1405 | 1,1030 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3160 | 0,0270 | 0,3430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4699 | 0,0401 | 0,5100 | 0,7859 | 0,0671 | 0,8530 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 33 | 28:05:011128 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0039 | 0,0490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0039 | 0,0490 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0039 | 0,0490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0451 | 0,0039 | 0,0490 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 34 | 28:05:020262 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 35 | 28:05:020431 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 36 | 28:05:020432 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2672 | 0,0228 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2672 | 0,0228 | 0,2900 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2672 | 0,0228 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2672 | 0,0228 | 0,2900 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 37 | 28:05:020450 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 38 | н/о | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3946 | 0,1504 | 0,5450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0700 | 0,3112 | 1,3812 | 1,4646 | 0,4616 | 1,9262 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3531 | 0,1469 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0700 | 0,3112 | 1,3812 | 1,4231 | 0,4581 | 1,8812 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3531 | 0,1469 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3531 | 0,1469 | 0,5000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0700 | 0,3112 | 1,3812 | 1,0700 | 0,3112 | 1,3812 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0415 | 0,0035 | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0415 | 0,0035 | 0,0450 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 39 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 1,0404 | 0,2103 | 1,2507 | 0,7291 | 0,1942 | 0,9232 | 18,5076 | 5,3236 | 23,8312 | 9,7073 | 1,9839 | 11,6912 | 7,2753 | 2,1215 | 9,3968 | 35,4902 | 9,4289 | 44,9191 |
|  | г. Свободному | Жилье | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 8,4026 | 4,3729 | 12,7755 | 3,0270 | 1,2015 | 4,2285 | 3,6380 | 1,3792 | 5,0172 | 15,0676 | 6,9536 | 22,0212 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 7,8205 | 4,0025 | 11,8229 | 2,5680 | 1,0680 | 3,6360 | 2,5680 | 1,0680 | 3,6360 | 12,9565 | 6,1385 | 19,0949 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 | 1,0700 | 0,3112 | 1,3812 | 2,1111 | 0,8151 | 2,9262 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,3984 | 0,0236 | 0,4220 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 10,1050 | 0,9507 | 11,0557 | 6,6803 | 0,7824 | 7,4627 | 3,6373 | 0,7423 | 4,3796 | 20,4226 | 2,4753 | 22,8979 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 7 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах районов планировки в период 2023–2028 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | 28:05:000000 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 28:05:010414 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 28:05:010415 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 28:05:010417 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28:05:010422 | Ввод всего, в т.ч. | 0,78 | 1,04 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | Жилье | 0,78 | 1,04 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,78 | 1,04 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 28:05:010437 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 28:05:010459 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 28:05:010460 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 28:05:010602 | Ввод всего, в т.ч. | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 28:05:010606 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 28:05:010616 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 28:05:010634 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 28:05:010635 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 28:05:010643 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 28:05:010645 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 28:05:010650 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 28:05:010905 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 28:05:010914 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,11 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,11 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 28:05:010915 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,05 | 0,51 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,05 | 0,51 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 28:05:010916 | Ввод всего, в т.ч. | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 28:05:010944 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 28:05:010953 | Ввод всего, в т.ч. | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 28:05:010954 | Ввод всего, в т.ч. | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 28:05:010956 | Ввод всего, в т.ч. | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 28:05:010975 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28:05:010978 | Ввод всего, в т.ч. | 0,39 | 0,19 | 0,57 | 0,75 | 0,36 | 1,11 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 4,91 |
|  |  | Жилье | 0,39 | 0,19 | 0,57 | 0,75 | 0,36 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,39 | 0,19 | 0,57 | 0,75 | 0,36 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 4,91 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 28:05:011004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,23 | 0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,23 | 0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 28:05:011008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,24 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,24 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 28:05:011009 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 28:05:011031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 28:05:011104 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,01 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,01 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 28:05:011127 | Ввод всего, в т.ч. | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,82 | 0,08 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,08 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28:05:011128 | Ввод всего, в т.ч. | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 28:05:020262 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 28:05:020431 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 28:05:020432 | Ввод всего, в т.ч. | 0,81 | 0,08 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,81 | 0,08 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 28:05:020450 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | н/о | Ввод всего, в т.ч. | 1,08 | 0,51 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
|  |  | Жилье | 1,08 | 0,51 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,08 | 0,51 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 6,80 | 2,62 | 9,42 | 5,24 | 1,59 | 6,83 | 9,59 | 2,15 | 11,73 | 12,43 | 2,50 | 14,93 | 9,49 | 6,99 | 16,47 | 7,46 | 1,37 | 8,83 |
|  | г. Свободному | Жилье | 3,64 | 2,41 | 6,05 | 2,83 | 1,35 | 4,18 | 3,18 | 1,52 | 4,69 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 3,64 | 2,41 | 6,05 | 2,83 | 1,35 | 4,18 | 3,18 | 1,52 | 4,69 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | Ввод общественных строений | 3,16 | 0,21 | 3,37 | 2,41 | 0,24 | 2,65 | 6,41 | 0,63 | 7,04 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 5,60 | 1,47 | 7,08 | 5,69 | 0,08 | 5,76 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах районов планировки в период до 2040 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2023-2030 |  |  | 2031- 2035 |  |  | 2036- 2040 |  |  | 2022- 2040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | 28:05:000000 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,12 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,11 | 0,01 | 0,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 28:05:010414 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,37 | 2,15 | 1,78 | 0,37 | 2,15 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,37 | 2,15 | 1,78 | 0,37 | 2,15 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 28:05:010415 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,53 | 3,14 | 2,61 | 0,53 | 3,14 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 | 0,53 | 3,14 | 2,61 | 0,53 | 3,14 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 28:05:010417 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 28:05:010422 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 7,85 | 14,28 | 16,84 | 2,31 | 19,15 | 5,15 | 1,55 | 6,70 | 28,42 | 11,71 | 40,13 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 7,85 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 7,85 | 14,28 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 6,55 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 6,55 | 11,21 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,84 | 2,31 | 19,15 | 5,15 | 1,55 | 6,70 | 21,99 | 3,86 | 25,85 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 28:05:010437 | Ввод всего, в т.ч. | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 3,91 | 1,31 | 5,22 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 3,18 | 11,00 |
|  |  | Жилье | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 3,91 | 1,31 | 5,22 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 3,18 | 11,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 3,91 | 1,31 | 5,22 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,83 | 3,18 | 11,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 28:05:010459 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 28:05:010460 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 28:05:010602 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 28:05:010606 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,43 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,43 | 3,94 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,43 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 0,43 | 3,94 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 28:05:010616 | Ввод всего, в т.ч. | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 28:05:010634 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 28:05:010635 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 28:05:010643 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,29 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,29 | 0,94 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,01 | 0,09 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 28:05:010645 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,47 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,47 | 1,87 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,47 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,47 | 1,87 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,47 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,47 | 1,87 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 28:05:010650 | Ввод всего, в т.ч. | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 28:05:010905 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,29 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,29 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 28:05:010914 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,11 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,11 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 28:05:010915 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,05 | 0,51 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,05 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,05 | 0,51 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 28:05:010916 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 28:05:010944 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 28:05:010953 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 28:05:010954 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 28:05:010956 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 28:05:010975 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,91 | 1,87 | 5,78 | 3,91 | 1,87 | 5,78 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 28:05:010978 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 1,01 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 1,01 | 11,81 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 1,69 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 1,69 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,47 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,47 | 10,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 28:05:011004 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,02 | 0,26 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,02 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,02 | 0,26 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 28:05:011008 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,24 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,24 | 2,65 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,24 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,41 | 0,24 | 2,65 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 28:05:011009 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 | 0,93 | 2,88 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 28:05:011031 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,43 | 1,32 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 28:05:011104 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,01 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,01 | 1,87 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,01 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,01 | 1,87 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 28:05:011127 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,35 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,14 | 1,57 | 2,93 | 0,49 | 3,42 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,09 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,14 | 1,57 | 2,39 | 0,23 | 2,63 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 28:05:011128 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,15 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | 0,15 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 28:05:020262 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 28:05:020431 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 28:05:020432 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,08 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,08 | 0,89 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,08 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,08 | 0,89 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 28:05:020450 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | н/о | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 0,53 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 1,09 | 4,35 | 4,46 | 1,62 | 6,08 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,51 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 1,09 | 4,35 | 4,34 | 1,60 | 5,94 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,51 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,51 | 1,59 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 1,09 | 4,35 | 3,26 | 1,09 | 4,35 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 3,17 | 0,74 | 3,91 | 2,22 | 0,68 | 2,90 | 56,40 | 18,63 | 75,03 | 29,58 | 6,94 | 36,52 | 22,17 | 7,43 | 29,59 | 108,15 | 33,00 | 141,15 |
|  | г. Свободному | Жилье | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 25,60 | 15,31 | 40,91 | 9,22 | 4,21 | 13,43 | 11,09 | 4,83 | 15,91 | 45,91 | 24,34 | 70,25 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 23,83 | 14,01 | 37,84 | 7,83 | 3,74 | 11,56 | 7,83 | 3,74 | 11,56 | 39,48 | 21,48 | 60,97 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 | 1,40 | 0,47 | 1,87 | 3,26 | 1,09 | 4,35 | 6,43 | 2,85 | 9,29 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,21 | 0,08 | 1,30 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 30,79 | 3,33 | 34,12 | 20,36 | 2,74 | 23,09 | 11,08 | 2,60 | 13,68 | 62,23 | 8,66 | 70,90 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 9 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах зон действия источников в период 2023–2028 г.

| № п/п | Источник | Категория объекта | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | РК-1 (59 квартал) | Ввод всего, в т.ч. | 0,3262 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2101 | 0,0179 | 0,2280 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,3262 | 0,0000 | 0,3262 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2101 | 0,0179 | 0,2280 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | РК-2 (501 А кв.) | Ввод всего, в т.ч. | 0,5208 | 0,1612 | 0,6820 | 1,0854 | 0,1896 | 1,2750 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,3531 | 0,1469 | 0,5000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,3531 | 0,1469 | 0,5000 | 0,2931 | 0,1219 | 0,4150 | 0,6399 | 0,2661 | 0,9060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,1677 | 0,0143 | 0,1820 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная 15 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0030 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная 54 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная 252 кв. СГБ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная "Северный городок" 302 квартал | Ввод всего, в т.ч. | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная 369 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,4530 | 0,0970 | 0,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0415 | 0,0035 | 0,0450 |
|  |  | Жилье | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0415 | 0,0035 | 0,0450 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная 372 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная 418 квартала (РЭБ) | Ввод всего, в т.ч. | 0,2672 | 0,0228 | 0,2900 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,2672 | 0,0228 | 0,2900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная №27 | Ввод всего, в т.ч. | 0,1271 | 0,0529 | 0,1800 | 0,2472 | 0,1028 | 0,3500 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6120 | 0,0000 | 1,6120 |
|  |  | Жилье | 0,1271 | 0,0529 | 0,1800 | 0,2472 | 0,1028 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,1271 | 0,0529 | 0,1800 | 0,2472 | 0,1028 | 0,3500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6120 | 0,0000 | 1,6120 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №28 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,2699 | 0,0231 | 0,2930 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2820 | 0,2880 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2699 | 0,0231 | 0,2930 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2820 | 0,2880 | 0,5700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная мкр. Северный | Ввод всего, в т.ч. | 0,2552 | 0,2970 | 0,5523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | Жилье | 0,2552 | 0,2970 | 0,5523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,2552 | 0,2970 | 0,5523 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | АИТ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 2,2320 | 0,7484 | 2,9805 | 1,7211 | 0,4539 | 2,1750 | 3,1458 | 0,6132 | 3,7590 | 4,0778 | 0,7152 | 4,7930 | 3,1127 | 1,9965 | 5,1092 | 2,4486 | 0,3919 | 2,8405 |
|  | г. Свободному | Жилье | 1,1946 | 0,6877 | 1,8823 | 0,9287 | 0,3863 | 1,3150 | 1,0425 | 0,4335 | 1,4760 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,1946 | 0,6877 | 1,8823 | 0,9287 | 0,3863 | 1,3150 | 1,0425 | 0,4335 | 1,4760 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 1,2737 | 1,5755 | 2,8492 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,0375 | 0,0607 | 1,0982 | 0,7923 | 0,0677 | 0,8600 | 2,1034 | 0,1796 | 2,2830 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 1,8390 | 0,4210 | 2,2600 | 1,8665 | 0,0215 | 1,8880 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 10 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в границах зон действия источников в период до 2040 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2023-2030 |  |  | 2031- 2035 |  |  | 2036- 2040 |  |  | 2022- 2040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | РК-1 (59 квартал) | Ввод всего, в т.ч. | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0033 | 0,1209 | 1,1242 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0033 | 0,1209 | 1,1242 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1907 | 0,0793 | 0,2700 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,2764 | 0,0236 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8127 | 0,0415 | 0,8542 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,8127 | 0,0415 | 0,8542 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | РК-2 (501 А кв.) | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2461 | 0,6169 | 2,8630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2461 | 0,6169 | 2,8630 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2861 | 0,5349 | 1,8210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2861 | 0,5349 | 1,8210 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2861 | 0,5349 | 1,8210 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2861 | 0,5349 | 1,8210 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9600 | 0,0820 | 1,0420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,9600 | 0,0820 | 1,0420 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Котельная 15 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2220 | 0,5460 | 2,7680 | 1,1533 | 0,1217 | 1,2750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3753 | 0,6677 | 4,0430 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0970 | 0,5460 | 2,6430 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,1220 | 0,0000 | 0,1220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1250 | 0,0000 | 0,1250 | 1,1533 | 0,1217 | 1,2750 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,2783 | 0,1217 | 1,4000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | Котельная 54 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 2,2112 | 0,1888 | 2,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2982 | 0,1963 | 2,4945 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 2,2112 | 0,1888 | 2,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2982 | 0,1963 | 2,4945 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Котельная 252 кв. СГБ | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,9808 | 0,1692 | 2,1500 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Котельная "Северный городок" 302 квартал | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6983 | 0,1917 | 1,8900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,6983 | 0,1917 | 1,8900 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5570 | 0,1330 | 1,6900 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Котельная 369 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7063 | 0,1887 | 0,8950 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7063 | 0,1887 | 0,8950 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3884 | 0,1616 | 0,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3884 | 0,1616 | 0,5500 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3884 | 0,1616 | 0,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3884 | 0,1616 | 0,5500 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3179 | 0,0271 | 0,3450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3179 | 0,0271 | 0,3450 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Котельная 372 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1413 | 0,0587 | 0,2000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Котельная 418 квартала (РЭБ) | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7555 | 0,1345 | 0,8900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7555 | 0,1345 | 0,8900 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,0881 | 0,3000 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5436 | 0,0464 | 0,5900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5436 | 0,0464 | 0,5900 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Котельная №27 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5434 | 0,2886 | 3,8320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5434 | 0,2886 | 3,8320 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3743 | 0,1557 | 0,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3743 | 0,1557 | 0,5300 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3743 | 0,1557 | 0,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3743 | 0,1557 | 0,5300 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1690 | 0,1330 | 3,3020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,1690 | 0,1330 | 3,3020 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Котельная №28 | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,7285 | 0,3845 | 1,1130 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4699 | 0,0401 | 0,5100 | 1,1984 | 0,4246 | 1,6230 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1766 | 0,0734 | 0,2500 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5519 | 0,3111 | 0,8630 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4699 | 0,0401 | 0,5100 | 1,0218 | 0,3512 | 1,3730 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Котельная мкр. Северный | Ввод всего, в т.ч. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1110 | 2,2430 | 4,3540 | 3,3158 | 0,4719 | 3,7877 | 3,1674 | 0,7022 | 3,8696 | 8,5943 | 3,4170 | 12,0112 |
|  |  | Жилье | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1110 | 2,2430 | 4,3540 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1110 | 2,2430 | 4,3540 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5289 | 1,8726 | 3,4015 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,5289 | 1,8726 | 3,4015 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3158 | 0,4719 | 3,7877 | 3,1674 | 0,7022 | 3,8696 | 6,4832 | 1,1740 | 7,6572 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 13 | АИТ | Ввод всего, в т.ч. | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 1,2840 | 0,3735 | 1,6575 | 3,0270 | 1,2015 | 4,2285 | 3,6380 | 1,3792 | 5,0172 | 7,9490 | 2,9542 | 10,9032 |
|  |  | Жилье | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 1,2840 | 0,3735 | 1,6575 | 3,0270 | 1,2015 | 4,2285 | 3,6380 | 1,3792 | 5,0172 | 7,9490 | 2,9542 | 10,9032 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 1,2840 | 0,3735 | 1,6575 | 2,5680 | 1,0680 | 3,6360 | 2,5680 | 1,0680 | 3,6360 | 6,4200 | 2,5095 | 8,9295 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 | 1,0700 | 0,3112 | 1,3812 | 1,5290 | 0,4447 | 1,9737 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 14 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 1,0404 | 0,2103 | 1,2507 | 0,7291 | 0,1942 | 0,9232 | 18,5076 | 5,3236 | 23,8312 | 9,7073 | 1,9839 | 11,6912 | 7,2753 | 2,1215 | 9,3968 | 35,4902 | 9,4289 | 44,9191 |
|  | г. Свободному | Жилье | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 8,4026 | 4,3729 | 12,7755 | 3,0270 | 1,2015 | 4,2285 | 3,6380 | 1,3792 | 5,0172 | 15,0676 | 6,9536 | 22,0212 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 0,6420 | 0,1867 | 0,8287 | 7,8205 | 4,0025 | 11,8229 | 2,5680 | 1,0680 | 3,6360 | 2,5680 | 1,0680 | 3,6360 | 12,9565 | 6,1385 | 19,0949 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,5821 | 0,3704 | 0,9525 | 0,4590 | 0,1335 | 0,5925 | 1,0700 | 0,3112 | 1,3812 | 2,1111 | 0,8151 | 2,9262 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,3984 | 0,0236 | 0,4220 | 0,0871 | 0,0074 | 0,0945 | 10,1050 | 0,9507 | 11,0557 | 6,6803 | 0,7824 | 7,4627 | 3,6373 | 0,7423 | 4,3796 | 20,4226 | 2,4753 | 22,8979 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Таблица 11 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах зон действия источников в период 2023–2028 г.

| № п/п | Источник | Категория объекта | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | РК-1 (59 квартал) | Ввод всего, в т.ч. | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,06 | 0,70 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,99 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,06 | 0,70 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | РК-2 (501 А кв.) | Ввод всего, в т.ч. | 1,59 | 0,56 | 2,15 | 3,31 | 0,66 | 3,97 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 1,08 | 0,51 | 1,59 | 0,89 | 0,43 | 1,32 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,08 | 0,51 | 1,59 | 0,89 | 0,43 | 1,32 | 1,95 | 0,93 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,51 | 0,05 | 0,56 | 2,41 | 0,24 | 2,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная 15 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная 54 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 252 кв. СГБ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная "Северный городок" 302 квартал | Ввод всего, в т.ч. | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная 369 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 1,38 | 0,34 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
|  |  | Жилье | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,14 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная 372 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная 418 квартала (РЭБ) | Ввод всего, в т.ч. | 0,81 | 0,08 | 0,89 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,81 | 0,08 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №27 | Ввод всего, в т.ч. | 0,39 | 0,19 | 0,57 | 0,75 | 0,36 | 1,11 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 4,91 |
|  |  | Жилье | 0,39 | 0,19 | 0,57 | 0,75 | 0,36 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,39 | 0,19 | 0,57 | 0,75 | 0,36 | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 4,91 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №28 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,82 | 0,08 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,01 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,08 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 1,01 | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная мкр. Северный | Ввод всего, в т.ч. | 0,78 | 1,04 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | Жилье | 0,78 | 1,04 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,78 | 1,04 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | АИТ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 6,80 | 2,62 | 9,42 | 5,24 | 1,59 | 6,83 | 9,59 | 2,15 | 11,73 | 12,43 | 2,50 | 14,93 | 9,49 | 6,99 | 16,47 | 7,46 | 1,37 | 8,83 |
|  | г. Свободному | Жилье | 3,64 | 2,41 | 6,05 | 2,83 | 1,35 | 4,18 | 3,18 | 1,52 | 4,69 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 3,64 | 2,41 | 6,05 | 2,83 | 1,35 | 4,18 | 3,18 | 1,52 | 4,69 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 3,88 | 5,51 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | Ввод общественных строений | 3,16 | 0,21 | 3,37 | 2,41 | 0,24 | 2,65 | 6,41 | 0,63 | 7,04 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 5,60 | 1,47 | 7,08 | 5,69 | 0,08 | 5,76 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 12 – Прогноз прироста потребления тепловой энергии для перспективной застройки в границах зон действия источников в период до 2040 г.

| № п/п | Источник | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2023-2030 |  |  | 2031- 2035 |  |  | 2036- 2040 |  |  | 2022- 2040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | РК-1 (59 квартал) | Ввод всего, в т.ч. | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,42 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,06 | 0,42 | 3,48 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,28 | 0,86 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,84 | 0,08 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,15 | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 0,15 | 2,62 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | РК-2 (501 А кв.) | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 2,16 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | 2,16 | 9,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 1,87 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 1,87 | 5,79 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 1,87 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 1,87 | 5,79 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,29 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,29 | 3,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная 15 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,77 | 1,91 | 8,68 | 3,51 | 0,43 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,29 | 2,34 | 12,62 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | 1,91 | 8,30 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 3,51 | 0,43 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,90 | 0,43 | 4,32 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная 54 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 6,74 | 0,66 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,69 | 7,69 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 6,74 | 0,66 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,69 | 7,69 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 252 кв. СГБ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | 0,59 | 6,63 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная "Северный городок" 302 квартал | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 0,67 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 0,67 | 5,85 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 0,47 | 5,21 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная 369 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,66 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,66 | 2,81 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,57 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,57 | 1,75 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,57 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 0,57 | 1,75 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,10 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,10 | 1,06 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная 372 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,21 | 0,64 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная 418 квартала (РЭБ) | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,47 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,47 | 2,77 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,31 | 0,95 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,16 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 0,16 | 1,82 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №27 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 1,01 | 11,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 1,01 | 11,81 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 1,69 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 | 0,54 | 1,69 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,47 | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 0,47 | 10,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №28 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 1,35 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,14 | 1,57 | 3,65 | 1,49 | 5,14 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,26 | 0,80 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,09 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 0,14 | 1,57 | 3,11 | 1,23 | 4,34 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная мкр. Северный | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 7,85 | 14,28 | 10,10 | 1,65 | 11,76 | 9,65 | 2,46 | 12,11 | 26,19 | 11,96 | 38,15 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 7,85 | 14,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | 7,85 | 14,28 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 6,55 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 6,55 | 11,21 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 1,65 | 11,76 | 9,65 | 2,46 | 12,11 | 19,76 | 4,11 | 23,86 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | АИТ | Ввод всего, в т.ч. | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 3,91 | 1,31 | 5,22 | 9,22 | 4,21 | 13,43 | 11,09 | 4,83 | 15,91 | 24,22 | 10,34 | 34,56 |
|  |  | Жилье | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 3,91 | 1,31 | 5,22 | 9,22 | 4,21 | 13,43 | 11,09 | 4,83 | 15,91 | 24,22 | 10,34 | 34,56 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 3,91 | 1,31 | 5,22 | 7,83 | 3,74 | 11,56 | 7,83 | 3,74 | 11,56 | 19,56 | 8,78 | 28,35 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,47 | 1,87 | 3,26 | 1,09 | 4,35 | 4,66 | 1,56 | 6,22 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 3,17 | 0,74 | 3,91 | 2,22 | 0,68 | 2,90 | 56,40 | 18,63 | 75,03 | 29,58 | 6,94 | 36,52 | 22,17 | 7,43 | 29,59 | 108,15 | 33,00 | 141,15 |
|  | г. Свободному | Жилье | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 25,60 | 15,31 | 40,91 | 9,22 | 4,21 | 13,43 | 11,09 | 4,83 | 15,91 | 45,91 | 24,34 | 70,25 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 1,96 | 0,65 | 2,61 | 23,83 | 14,01 | 37,84 | 7,83 | 3,74 | 11,56 | 7,83 | 3,74 | 11,56 | 39,48 | 21,48 | 60,97 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 1,30 | 3,07 | 1,40 | 0,47 | 1,87 | 3,26 | 1,09 | 4,35 | 6,43 | 2,85 | 9,29 |
|  |  | Ввод общественных строений | 1,21 | 0,08 | 1,30 | 0,27 | 0,03 | 0,29 | 30,79 | 3,33 | 34,12 | 20,36 | 2,74 | 23,09 | 11,08 | 2,60 | 13,68 | 62,23 | 8,66 | 70,90 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 13 – Прогноз прироста расхода теплоносителя для перспективной застройки в границах зон действия источников в период 2023–2028 г.

| № п/п | Источник | Категория объекта | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | РК-1 (59 квартал) | Ввод всего, в т.ч. | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 2,82 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,64 | 9,01 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 2,82 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 2,82 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,37 | 0,64 | 9,01 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | РК-2 (501 А кв.) | Ввод всего, в т.ч. | 20,75 | 5,73 | 26,48 | 43,24 | 6,74 | 49,99 | 25,49 | 9,47 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 14,07 | 5,22 | 19,29 | 11,68 | 4,34 | 16,01 | 25,49 | 9,47 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 14,07 | 5,22 | 19,29 | 11,68 | 4,34 | 16,01 | 25,49 | 9,47 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 6,68 | 0,51 | 7,19 | 31,57 | 2,41 | 33,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная 15 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 19,42 | 102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 19,42 | 102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 19,42 | 102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная 54 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 252 кв. СГБ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | 6,02 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | 6,02 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная "Северный городок" 302 квартал | Ввод всего, в т.ч. | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,03 | 4,73 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,03 | 4,73 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная 369 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 18,05 | 3,45 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,13 | 1,78 |
|  |  | Жилье | 7,03 | 2,61 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 7,03 | 2,61 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 11,01 | 0,84 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 0,13 | 1,78 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная 372 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная 418 квартала (РЭБ) | Ввод всего, в т.ч. | 10,64 | 0,81 | 11,46 | 8,44 | 3,13 | 11,58 | 11,01 | 0,84 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 10,64 | 0,81 | 11,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,01 | 0,84 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №27 | Ввод всего, в т.ч. | 5,06 | 1,88 | 6,95 | 9,85 | 3,66 | 13,51 | 62,03 | 4,73 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22 | 0,00 | 64,22 |
|  |  | Жилье | 5,06 | 1,88 | 6,95 | 9,85 | 3,66 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 5,06 | 1,88 | 6,95 | 9,85 | 3,66 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,03 | 4,73 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,22 | 0,00 | 64,22 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №28 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 2,61 | 9,65 | 10,75 | 0,82 | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 10,24 | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 2,61 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 2,61 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 0,82 | 11,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 10,24 | 21,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная мкр. Северный | Ввод всего, в т.ч. | 10,17 | 10,57 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,74 | 56,04 | 106,79 | 23,19 | 13,18 | 36,37 |
|  |  | Жилье | 10,17 | 10,57 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,74 | 56,04 | 106,79 | 23,19 | 13,18 | 36,37 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 10,17 | 10,57 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,74 | 56,04 | 106,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,19 | 13,18 | 36,37 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | АИТ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 88,93 | 26,62 | 115,55 | 68,57 | 16,15 | 84,72 | 125,33 | 21,81 | 147,14 | 162,46 | 25,44 | 187,90 | 124,01 | 71,02 | 195,03 | 97,56 | 13,94 | 111,50 |
|  | г. Свободному | Жилье | 47,59 | 24,46 | 72,06 | 37,00 | 13,74 | 50,74 | 41,53 | 15,42 | 56,95 | 83,55 | 19,42 | 102,97 | 50,74 | 56,04 | 106,79 | 23,19 | 13,18 | 36,37 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 47,59 | 24,46 | 72,06 | 37,00 | 13,74 | 50,74 | 41,53 | 15,42 | 56,95 | 83,55 | 19,42 | 102,97 | 50,74 | 56,04 | 106,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,19 | 13,18 | 36,37 |
|  |  | Ввод общественных строений | 41,33 | 2,16 | 43,49 | 31,57 | 2,41 | 33,97 | 83,80 | 6,39 | 90,19 | 78,92 | 6,02 | 84,94 | 73,27 | 14,97 | 88,24 | 74,36 | 0,76 | 75,13 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14 – Прогноз прироста расхода теплоносителя для перспективной застройки в границах зон действия источников в период до 2040 г.

| № п/п | Источник | Категория объекта | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2023-2030 |  |  | 2031- 2035 |  |  | 2036- 2040 |  |  | 2022- 2040 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего | ОВ | ГВС | Всего |
| 1 | РК-1 (59 квартал) | Ввод всего, в т.ч. | 11,01 | 0,84 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97 | 4,30 | 44,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,97 | 4,30 | 44,27 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 2,82 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 2,82 | 10,42 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 2,82 | 10,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 2,82 | 10,42 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 11,01 | 0,84 | 11,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,38 | 1,48 | 33,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,38 | 1,48 | 33,85 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | РК-2 (501 А кв.) | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,49 | 21,94 | 111,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,49 | 21,94 | 111,43 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 19,03 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 19,03 | 70,27 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 19,03 | 70,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,24 | 19,03 | 70,27 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 2,92 | 41,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,25 | 2,92 | 41,16 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная 15 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 4,86 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,53 | 19,42 | 107,95 | 45,95 | 4,33 | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,47 | 23,75 | 158,23 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 19,42 | 102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 19,42 | 102,97 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 19,42 | 102,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,55 | 19,42 | 102,97 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 4,86 | 0,00 | 4,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,98 | 0,00 | 4,98 | 45,95 | 4,33 | 50,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,93 | 4,33 | 55,26 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная 54 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,26 | 3,73 | 3,47 | 0,26 | 3,73 | 88,09 | 6,72 | 94,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,56 | 6,98 | 98,54 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,26 | 3,73 | 3,47 | 0,26 | 3,73 | 88,09 | 6,72 | 94,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,56 | 6,98 | 98,54 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная 252 кв. СГБ | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | 6,02 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | 6,02 | 84,94 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | 6,02 | 84,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,92 | 6,02 | 84,94 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная "Северный городок" 302 квартал | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 6,82 | 74,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,66 | 6,82 | 74,48 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,03 | 4,73 | 66,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,03 | 4,73 | 66,76 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная 369 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 6,71 | 34,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,14 | 6,71 | 34,85 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 5,75 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 5,75 | 21,22 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 5,75 | 21,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,48 | 5,75 | 21,22 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 0,97 | 13,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,66 | 0,97 | 13,63 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная 372 квартала | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 2,09 | 7,72 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная 418 квартала (РЭБ) | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 4,79 | 34,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 4,79 | 34,88 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,44 | 3,13 | 11,58 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,66 | 1,65 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,66 | 1,65 | 23,31 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №27 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,17 | 10,27 | 151,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,17 | 10,27 | 151,44 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 5,54 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 5,54 | 20,45 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 5,54 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,91 | 5,54 | 20,45 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,26 | 4,73 | 130,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,26 | 4,73 | 130,99 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №28 | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,02 | 13,68 | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 1,43 | 20,15 | 47,74 | 15,10 | 62,85 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 2,61 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 2,61 | 9,65 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 2,61 | 9,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,03 | 2,61 | 9,65 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,99 | 11,06 | 33,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,72 | 1,43 | 20,15 | 40,71 | 12,49 | 53,20 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная мкр. Северный | Ввод всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,11 | 79,79 | 163,89 | 132,10 | 16,79 | 148,89 | 126,19 | 24,98 | 151,17 | 342,40 | 121,55 | 463,95 |
|  |  | Жилье | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,11 | 79,79 | 163,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,11 | 79,79 | 163,89 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,91 | 66,61 | 127,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,91 | 66,61 | 127,52 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,19 | 13,18 | 36,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,19 | 13,18 | 36,37 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,10 | 16,79 | 148,89 | 126,19 | 24,98 | 151,17 | 258,30 | 41,76 | 300,06 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | АИТ | Ввод всего, в т.ч. | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 51,16 | 13,28 | 64,44 | 120,60 | 42,74 | 163,34 | 144,94 | 49,06 | 194,00 | 316,69 | 105,09 | 421,78 |
|  |  | Жилье | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 51,16 | 13,28 | 64,44 | 120,60 | 42,74 | 163,34 | 144,94 | 49,06 | 194,00 | 316,69 | 105,09 | 421,78 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 51,16 | 13,28 | 64,44 | 102,31 | 37,99 | 140,30 | 102,31 | 37,99 | 140,30 | 255,78 | 89,27 | 345,04 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,29 | 4,75 | 23,04 | 42,63 | 11,07 | 53,70 | 60,92 | 15,82 | 76,74 |
|  |  | Ввод общественных строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Всего по | Ввод всего, в т.ч. | 41,45 | 7,48 | 48,93 | 29,05 | 6,91 | 35,95 | 737,35 | 189,37 | 926,72 | 386,74 | 70,57 | 457,31 | 289,85 | 75,47 | 365,32 | 1413,95 | 335,41 | 1749,36 |
|  | г. Свободному | Жилье | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 334,76 | 155,55 | 490,32 | 120,60 | 42,74 | 163,34 | 144,94 | 49,06 | 194,00 | 600,30 | 247,35 | 847,66 |
|  |  | в т.ч. многоквартирные | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 25,58 | 6,64 | 32,22 | 311,57 | 142,38 | 453,95 | 102,31 | 37,99 | 140,30 | 102,31 | 37,99 | 140,30 | 516,19 | 218,36 | 734,55 |
|  |  | в т.ч. ИЖС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,19 | 13,18 | 36,37 | 18,29 | 4,75 | 23,04 | 42,63 | 11,07 | 53,70 | 84,11 | 29,00 | 113,10 |
|  |  | Ввод общественных строений | 15,87 | 0,84 | 16,71 | 3,47 | 0,26 | 3,73 | 402,59 | 33,82 | 436,41 | 266,15 | 27,83 | 293,98 | 144,91 | 26,40 | 171,32 | 813,65 | 88,05 | 901,70 |
|  |  | Ввод промышленных и складских строений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Город Свободный является крупным экономическим центром Амурской области. К промышленным и коммунально-складским территориям на территории города Свободного в основном относятся гаражи, коммунально-складские территории, производственные объекты, в том числе не действующие, инженерные объекты, объекты транспортной инфраструктуры.

Часть промышленных территорий не функционирует или используется не по назначению. К таким объектам относятся территории следующих предприятий:

- территория «Силикатного завода»;

- территория завода «Мясокомбинат»;

- территория завода «Автозапчасть»;

- территория «Пивзавод»;

- территория завода ЖБИ.

Развитие экономики города Свободного на современном этапе связано со строительством Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), Амурского газохимического комплекса (Амурский ГХК) и инвестиционным освоением ТОР Свободный. При этом в городе Свободном существует потенциал для развития обрабатывающих, высокотехнологичных, инновационных производств, развития туристско-рекреационного комплекса, потребительского рынка и транспортно-логистического комплекса.

Реализация экономического потенциала города Свободного связана с развитием ТОР «Свободный». Территория опережающего социально-экономического развития «Свободный» создана на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 673 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» (с изменениями на 31.08.2022 г.). На территории ТОР Свободный планируется строительство крупнейших газоперерабатывающих предприятий: Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и Амурского газохимического комплекса (Амурский ГХК).

Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) станет одним из крупнейших в мире предприятием по переработке природного газа. Статус реализации проекта по строительству завода на конец 2020 года составляет более 65%. Заказчиком реализации проекта является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу «Газпром»).

На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия— до 60 млн куб. м в год. Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года.

В 2020 году компания СИБУР начала строительство Амурского газохимического комплекса. Плановый срок запуска завода 2025 год. Предполагается, что строящееся предприятие станет самым мощным по производительности в России и одним из самых больших в мире предприятий по производству пластмасс.

Схема расположения ТОР «Свободный» представлена на рисунке Рисунок 6.

Рисунок 6 – Схема расположения ТОР «Свободный»

Общая площадь территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» составляет 29,3 тыс. га. Площадь резидентов ТОР «Свободный» составляет около 1 тыс. га. Основная часть территории опережающего социально- экономического развития находится за границами городского округа, включая Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Амурский газохимический комплекс (Амурский ГХК).

Теплоснабжение перспективных промышленных предприятий планируется за счет проектируемых индивидуальных котельных. Объемы приростов тепловой нагрузки и теплопотребления определяются на этапе проектирования.

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки на территории города Свободного представлены в таб. Таблица 15.

Таблица 15 – Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № п/п | Зона действия источника | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч·м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-1 | 0,3108 | 0,3140 |
| 2 | РК-2 | 0,2121 | 0,2364 |
| 3 | 302 кв. | 0,3145 | 0,4740 |
| 4 | 624 кв.(ПМК) | 0,1093 | 0,1273 |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | 0,0392 | 0,0392 |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | 0,2543 | Вывод из эксплуатации |
| 7 | Автобаза | н/д | Вывод из эксплуатации |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) | 0,1102 | 0,1343 |
| 9 | 369 кв. | 0,2524 | 0,2691 |
| 10 | 372 кв. | 0,3523 | 0,3624 |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | 0,2316 | 0,5866 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | 0,1971 | 0,1982 |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | 0,3452 | 0,3452 |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | 0,1489 | 0,1489 |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | 0,1225 | 0,1225 |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | 0,1781 | 0,1875 |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | 0,2174 | Вывод из эксплуатации |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | 0,2259 | 0,2259 |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | н/д | н/д |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | н/д | н/д |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | 0,4488 | Вывод из эксплуатации |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | 0,1431 | Вывод из эксплуатации |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | н/д | н/д |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | 0,2077 | 0,2077 |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) | 0,0906 | 0,1070 |
| 26 | кот. № 27 | 0,2938 | 0,4067 |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | н/д | н/д |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | 0,1577 | 0,1577 |
| 29 | кот. № 30 психбольница | 0,1367 | 0,1367 |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр | 0,0033 | 0,0033 |

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Существующие зоны действия источников на территории города Свободный показаны на рис. Рисунок 7

Рисунок 7, перспективные зоны соответствуют существующим зонам, за исключением новых мест расположения перспективных источников на выделенных земельных участках. Перечень размещения приведен в табл. Таблица 16

Котельные ООО «Теплоинвест» обеспечивает теплоснабжение населения и объектов социальной сферы в г. Свободный.

Таблица 16 – Расположения перспективных источников ООО «Теплоинвест»

| № п/п | Перспективный Источник теплоснабжения | Подробное описание размещение источника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (РК-2 ул. Малая Амурская, 1) | Земельный участок 28:05:011004:244 |
| 2 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 2 ул. М.-Чесноковская, 4) | В границах существующего источника |
| 3 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 27 пер. Зеленый, 3/1) | В границах существующего источника |
| 4 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 252 кв. СГБ ул. Луговая, 5/1) | Земельный участок 28:05:020341:1 |
| 5 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 26 ул. Мира, 26) | В границах существующего источника |
| 6 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 30 ул. Сухой овраг, 8) | В границах существующего источника |
| 7 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 624 кв. ул. Загородная, 44) | В границах существующего источника |
| 8 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 5 ул. Фадеева, 12) | В границах существующего источника |
| 9 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (РК-1 ул. Шатковская, 36) | В границах существующего источника |
| 10 | Строительство БМК на новом земельном участке (15 квартал) | Земельный участок 28:05:010615:3 |
| 11 | Завершение строительства котельной (Котельной 54 квартала) | Земельный участок 28:05:010913:1127 |
| 12 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 3) | В границах существующего источника |
| 13 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 418 квартала) | В границах существующего источника |
| 14 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 29) | В границах существующего источника |
| 15 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 372 квартала) | В границах существующего источника |
| 16 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 369 квартала) | В границах существующего источника |
| 17 | Строительство ТГУ (Котельная № 14) | Строительство ТГУ на территории юннатов |
| 18 | Строительство ТГУ (Котельная № 24) | В границах существующего источника |
| 19 | Строительство ТГУ (Котельная № 19) | В границах существующего источника |
| 20 | Строительство ТГУ (Котельная 309 квартала) | В границах существующего источника |
| 21 | Строительство ТГУ (Котельная № 15) | В границах существующего источника |
| 22 | Строительство ТГУ (Котельная № 4) | Строительство ТГУ рядом с ж/д № 37 |
| 23 | Строительство ТГУ (Котельная № 9) | В границах существующего источника |
| 24 | Строительство ТГУ (Котельная № 31) | В границах существующего источника |
| 25 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная №28) | В границах существующего источника |
| 26 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 302 квартала «Северный городок» | В границах существующего источника |

Рисунок 7 – Существующие зоны действия источников тепловой энергии города Свободный

Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) расположены, в основном, в районах на территории муниципального образования, где отсутствуют источники теплоснабжения (паровые и водогрейные котельные), а также в частных жилых секторах с малоэтажной застройкой, не охваченных централизованным теплоснабжением.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Главе 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения города Свободного определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды котельной, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

Qфакт21 – тепловая нагрузка в 2022 г;

Qприрост – прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

Qрез– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для источников города Свободного приведены в таб. Таблица 17–Таблица 48.

Таблица 17 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной РК-1, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 |
| - в паре | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 60,6300 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 3,0910 | 3,0910 | 3,0910 | 3,0910 | 3,0910 | 3,0910 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 |
| Тепловая мощность нетто | 57,5390 | 57,5390 | 57,5390 | 57,5390 | 57,5390 | 57,5390 | 30,1410 | 30,1410 | 30,1410 | 30,1410 | 30,1410 | 30,1410 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 7,4785 | 7,4785 | 5,2529 | 5,2529 | 5,2865 | 3,2103 | 3,2103 | 3,2364 | 3,2707 | 3,2707 | 3,2707 | 3,2707 |
| Полезная расчетная нагрузка | 56,6601 | 60,2390 | 42,3122 | 42,3122 | 42,5822 | 25,8591 | 25,8591 | 26,0692 | 26,3455 | 26,3455 | 26,3455 | 26,3455 |
| отопление | 46,2024 | 54,2821 | 40,4123 | 40,4123 | 40,6030 | 25,2458 | 25,2458 | 25,4559 | 25,7322 | 25,7322 | 25,7322 | 25,7322 |
| вентиляция | 1,6693 | 1,9833 | 0,9833 | 0,9833 | 0,9833 | 0,6133 | 0,6133 | 0,6133 | 0,6133 | 0,6133 | 0,6133 | 0,6133 |
| технология (потери) | 0,4126 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС | 8,3758 | 3,9736 | 0,9166 | 0,9166 | 0,9959 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | -6,5996 | -10,1785 | 9,9739 | 9,9739 | 9,6704 | 28,4696 | 1,0716 | 0,8354 | 0,5247 | 0,5247 | 0,5247 | 0,5247 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 43,6000 | 43,6000 | 43,6000 | 43,6000 | 43,6000 | 40,4200 | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 43,6000 | 43,6000 | 43,6000 | 43,6000 | 43,6000 | 40,4200 | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 | 20,4000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 188,14 | 188,14 | 131,44 | 131,44 | 131,44 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 | 73,73 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3012 | 0,3202 | 0,3219 | 0,3219 | 0,3240 | 0,3507 | 0,3507 | 0,3536 | 0,3573 | 0,3573 | 0,3573 | 0,3573 |

Таблица 18 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной РК-2, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 |
| - в паре | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 39,0000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 | 30,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 1,0040 | 1,0040 | 1,0040 | 1,0040 | 1,0040 | 0,5850 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 | 0,4590 |
| Тепловая мощность нетто | 37,9960 | 37,9960 | 37,9960 | 37,9960 | 37,9960 | 38,4150 | 30,1410 | 30,1410 | 30,1410 | 30,1410 | 30,1410 | 30,1410 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 2,3483 | 2,3483 | 2,3756 | 2,4266 | 2,4628 | 2,4628 | 2,4628 | 2,4628 | 2,4628 | 2,4628 | 2,4628 | 2,4628 |
| Полезная расчетная нагрузка | 24,3014 | 22,6430 | 23,3250 | 24,6000 | 25,5060 | 25,5060 | 25,5060 | 25,5060 | 25,5060 | 25,5060 | 25,5060 | 25,5060 |
| отопление | 21,2871 | 21,3168 | 21,8376 | 22,9231 | 23,5629 | 23,5629 | 23,5629 | 23,5629 | 23,5629 | 23,5629 | 23,5629 | 23,5629 |
| вентиляция | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 |
| технология (потери) | 0,2332 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 2,4941 | 1,0392 | 1,2004 | 1,3900 | 1,6561 | 1,6561 | 1,6561 | 1,6561 | 1,6561 | 1,6561 | 1,6561 | 1,6561 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,3463 | 13,0047 | 12,2954 | 10,9694 | 10,0272 | 10,4462 | 2,1722 | 2,1722 | 2,1722 | 2,1722 | 2,1722 | 2,1722 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 17,7000 | 17,7000 | 17,7000 | 17,7000 | 17,7000 | 17,7000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 17,7000 | 17,7000 | 17,7000 | 17,7000 | 17,7000 | 17,7000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 | 117,98 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2060 | 0,1919 | 0,1977 | 0,2085 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 | 0,2162 |

Таблица 19 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 302 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,5000 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 | 9,4100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 | 0,1412 |
| Тепловая мощность нетто | 9,3020 | 9,3020 | 9,3020 | 9,3020 | 9,3020 | 9,3020 | 9,2689 | 9,2689 | 9,2689 | 9,2689 | 9,2689 | 9,2689 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,3533 | 0,3533 | 0,3613 | 0,3613 | 0,3613 | 0,3613 | 0,4289 | 0,4289 | 0,4289 | 0,4289 | 0,4289 | 0,4289 |
| Полезная расчетная нагрузка | 4,9098 | 4,6860 | 4,8860 | 4,8860 | 4,8860 | 4,8860 | 6,5760 | 7,5162 | 7,5162 | 7,5162 | 7,5162 | 7,5162 |
| отопление | 4,4558 | 4,4558 | 4,5971 | 4,5971 | 4,5971 | 4,5971 | 6,1541 | 7,0865 | 7,0865 | 7,0865 | 7,0865 | 7,0865 |
| вентиляция | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 | 0,0910 |
| технология (потери) | 0,0290 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,3340 | 0,1392 | 0,1979 | 0,1979 | 0,1979 | 0,1979 | 0,3309 | 0,3387 | 0,3387 | 0,3387 | 0,3387 | 0,3387 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,0389 | 4,2627 | 4,0547 | 4,0547 | 4,0547 | 4,0547 | 2,2640 | 1,3238 | 1,3238 | 1,3238 | 1,3238 | 1,3238 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,0575 | 7,0575 | 7,0575 | 7,0575 | 7,0575 | 7,0575 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,9000 | 7,0575 | 7,0575 | 7,0575 | 7,0575 | 7,0575 | 7,0575 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 17,94 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2737 | 0,2612 | 0,2724 | 0,2724 | 0,2724 | 0,2724 | 0,3666 | 0,3515 | 0,3515 | 0,3515 | 0,3515 | 0,3515 |

Таблица 20 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 624 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 6,2700 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0670 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 |
| Тепловая мощность нетто | 6,2030 | 6,2030 | 6,2030 | 6,2030 | 6,2030 | 6,2030 | 1,9700 | 1,9700 | 1,9700 | 1,9700 | 1,9700 | 1,9700 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,3655 | 0,3655 | 0,3655 | 0,3655 | 0,3655 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 | 0,2855 |
| Полезная расчетная нагрузка | 1,8506 | 1,8258 | 1,8258 | 1,8258 | 1,8258 | 1,6577 | 1,6577 | 1,6577 | 1,6577 | 1,6577 | 1,6577 | 1,6577 |
| отопление | 1,8192 | 1,8192 | 1,8192 | 1,8192 | 1,8192 | 1,6511 | 1,6511 | 1,6511 | 1,6511 | 1,6511 | 1,6511 | 1,6511 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0156 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0158 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0066 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,9869 | 4,0117 | 4,0117 | 4,0117 | 4,0117 | 4,2598 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 | 0,0268 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 4,0100 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1110 | 0,1096 | 0,1096 | 0,1096 | 0,1096 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 | 0,0995 |

Таблица 21 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 309 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| - в паре | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Тепловая мощность нетто | 1,1250 | 1,1250 | 1,1250 | 1,1250 | 1,1250 | 1,1250 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 | 0,0186 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 |
| отопление | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 | 0,1554 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,9180 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 | 0,0392 |

Таблица 22 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 315 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | Вывод из эксплуатации. Переключение абонентов на котельную 302 квартала |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 | 2,4940 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 2,4590 | 2,4590 | 2,4590 | 2,4590 | 2,4590 | 2,4590 | 2,4590 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 0,0363 | 1,0363 |  |  |  |  |  |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,6217 | 0,5908 | 0,5908 | 0,5908 | 0,5908 | 0,5908 | 0,5908 |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 | 0,5830 |  |  |  |  |  |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| технология (потери) | 0,0200 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0187 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0078 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,8010 | 1,8319 | 1,8319 | 1,8319 | 1,8319 | 1,8319 | 0,8319 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 | 1,2470 |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 3,44 |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2543 | 0,2417 | 0,2417 | 0,2417 | 0,2417 | 0,2417 | 0,1715 |  |  |  |  |  |

Таблица 23 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной Автобаза, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | Вывод из эксплуатации. Переключение абонентов на котельную 302 квартала |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 | 0,0290 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 | 0,5710 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 | 0,0227 |  |  |  |  |  |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 | 0,3494 |  |  |  |  |  |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| технология (потери) | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |

Таблица 24 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 418 "В" кв.(РЭБ), Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 9,2700 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 | 5,8900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,1980 | 0,0884 | 0,0884 | 0,0884 | 0,0884 | 0,0884 | 0,0884 |
| Тепловая мощность нетто | 9,0720 | 9,0720 | 9,0720 | 9,0720 | 9,0720 | 9,0720 | 5,8017 | 5,8017 | 5,8017 | 5,8017 | 5,8017 | 5,8017 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,9073 | 0,9073 | 0,9073 | 0,9073 | 0,9073 | 0,9073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 | 0,8073 |
| Полезная расчетная нагрузка | 4,2122 | 4,0200 | 4,3100 | 4,6100 | 4,9100 | 4,9100 | 4,9100 | 4,9100 | 4,9100 | 4,9100 | 4,9100 | 4,9100 |
| отопление | 3,9326 | 3,9326 | 4,1998 | 4,4117 | 4,6881 | 4,6881 | 4,6881 | 4,6881 | 4,6881 | 4,6881 | 4,6881 | 4,6881 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,2098 | 0,0874 | 0,1102 | 0,1984 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 | 0,2220 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,9525 | 4,1447 | 3,8547 | 3,5547 | 3,2547 | 3,2547 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,6700 | 7,6700 | 7,6700 | 7,6700 | 7,6700 | 7,6700 | 3,9267 | 3,9267 | 3,9267 | 3,9267 | 3,9267 | 3,9267 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,6700 | 7,6700 | 7,6700 | 7,6700 | 7,6700 | 7,6700 | 3,9267 | 3,9267 | 3,9267 | 3,9267 | 3,9267 | 3,9267 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 | 36,98 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1139 | 0,1087 | 0,1166 | 0,1247 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 | 0,1328 |

Таблица 25 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 369 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 | 8,5000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 | 0,1275 |
| Тепловая мощность нетто | 7,9100 | 7,9100 | 7,9100 | 7,9100 | 7,9100 | 8,3725 | 8,3725 | 8,3725 | 8,3725 | 8,3725 | 8,3725 | 8,3725 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 | 0,8998 |
| Полезная расчетная нагрузка | 6,8963 | 6,2859 | 6,3829 | 6,5948 | 6,6829 | 6,6829 | 6,7244 | 6,7279 | 6,7279 | 6,7279 | 6,7279 | 6,7279 |
| отопление | 5,5992 | 5,5992 | 5,5992 | 5,8111 | 5,8111 | 5,8111 | 5,8525 | 5,8525 | 5,8525 | 5,8525 | 5,8525 | 5,8525 |
| вентиляция | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 | 0,2673 |
| технология (потери) | 0,0233 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 1,0065 | 0,4194 | 0,5164 | 0,5164 | 0,6045 | 0,6045 | 0,6045 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 | 0,6081 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1139 | 0,7243 | 0,6273 | 0,4154 | 0,3273 | 0,7898 | 0,7483 | 0,7448 | 0,7448 | 0,7448 | 0,7448 | 0,7448 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 | 5,6667 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 | 26,42 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2610 | 0,2379 | 0,2416 | 0,2496 | 0,2530 | 0,2530 | 0,2545 | 0,2547 | 0,2547 | 0,2547 | 0,2547 | 0,2547 |

Таблица 26 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 372 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,8000 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 | 7,7100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,0630 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 | 0,1157 |
| Тепловая мощность нетто | 7,7370 | 7,7370 | 7,7370 | 7,7370 | 7,7370 | 7,5944 | 7,5944 | 7,5944 | 7,5944 | 7,5944 | 7,5944 | 7,5944 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 | 0,4894 |
| Полезная расчетная нагрузка | 6,6672 | 6,2283 | 6,4283 | 6,4283 | 6,4283 | 6,4283 | 6,4283 | 6,4283 | 6,4283 | 6,4283 | 6,4283 | 6,4283 |
| отопление | 5,9501 | 5,9501 | 6,0914 | 6,0914 | 6,0914 | 6,0914 | 6,0914 | 6,0914 | 6,0914 | 6,0914 | 6,0914 | 6,0914 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,6678 | 0,2782 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 | 0,3370 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,5805 | 1,0193 | 0,8193 | 0,8193 | 0,8193 | 0,6766 | 0,6766 | 0,6766 | 0,6766 | 0,6766 | 0,6766 | 0,6766 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 6,3000 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 | 5,1400 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3375 | 0,3153 | 0,3254 | 0,3254 | 0,3254 | 0,3254 | 0,3254 | 0,3254 | 0,3254 | 0,3254 | 0,3254 | 0,3254 |

Таблица 27 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 252 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 |
| - в паре | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 3,6500 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 | 4,1100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,2620 | 0,0617 | 0,0617 | 0,0617 | 0,0617 | 0,0617 | 0,0617 | 0,0617 |
| Тепловая мощность нетто | 3,3880 | 3,3880 | 3,3880 | 3,3880 | 3,3880 | 4,0484 | 4,0484 | 4,0484 | 4,0484 | 4,0484 | 4,0484 | 4,0484 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 |
| Полезная расчетная нагрузка | 1,3930 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 1,2893 | 3,4393 | 3,4393 | 3,4393 | 3,4393 | 3,4393 | 3,4393 | 3,4393 |
| отопление | 1,2252 | 1,2252 | 1,2252 | 1,2252 | 1,2252 | 3,2060 | 3,2060 | 3,2060 | 3,2060 | 3,2060 | 3,2060 | 3,2060 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,1538 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,0641 | 0,2332 | 0,2332 | 0,2332 | 0,2332 | 0,2332 | 0,2332 | 0,2332 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,9033 | 2,0070 | 2,0070 | 2,0070 | 2,0070 | 0,5174 | 0,5174 | 0,5174 | 0,5174 | 0,5174 | 0,5174 | 0,5174 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,1500 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 | 2,0550 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2300 | 0,2129 | 0,2129 | 0,2129 | 0,2129 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 | 0,5680 |

Таблица 28 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 2, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 | 1,5300 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0940 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 | 0,0230 |
| Тепловая мощность нетто | 3,5060 | 3,5060 | 3,5060 | 3,5060 | 3,5060 | 3,5060 | 1,5071 | 1,5071 | 1,5071 | 1,5071 | 1,5071 | 1,5071 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 | 0,1426 |
| Полезная расчетная нагрузка | 1,3631 | 1,2765 | 1,3622 | 1,3622 | 1,3622 | 1,3622 | 1,3622 | 1,3622 | 1,3622 | 1,3622 | 1,3622 | 1,3622 |
| отопление | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 | 1,2152 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,1470 | 0,0613 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,0003 | 2,0870 | 2,0012 | 2,0012 | 2,0012 | 2,0012 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 2,6000 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 | 0,7650 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1983 | 0,1857 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 | 0,1982 |

Таблица 29 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 3, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 | 0,8100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 | 0,0122 |
| Тепловая мощность нетто | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 1,7500 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 | 0,7979 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 | 0,0516 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,7754 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 | 0,6726 |
| отопление | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 | 0,5991 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,1763 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0735 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,9230 | 1,0258 | 1,0258 | 1,0258 | 1,0258 | 1,0258 | 0,0737 | 0,0737 | 0,0737 | 0,0737 | 0,0737 | 0,0737 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 | 0,4050 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,3484 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 | 0,3022 |

Таблица 30 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 4, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,4680 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Тепловая мощность нетто | 0,4630 | 0,4630 | 0,4630 | 0,4630 | 0,4630 | 0,4630 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 | 0,0067 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 |
| отопление | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 | 0,1703 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,2860 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 | 0,0263 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,2340 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 | 0,1489 |

Таблица 31 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 5, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,8990 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 | 0,3900 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| Тепловая мощность нетто | 0,8790 | 0,8790 | 0,8790 | 0,8790 | 0,8790 | 0,8790 | 0,3842 | 0,3842 | 0,3842 | 0,3842 | 0,3842 | 0,3842 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 | 0,0462 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,3452 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 | 0,3283 |
| отопление | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 | 0,3162 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0290 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0121 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,4876 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,5045 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 | 0,0097 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,4990 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 | 0,1950 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1226 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 | 0,1166 |

Таблица 32 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 7, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 7,3100 | 7,3100 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| - в паре | 3,1500 | 3,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 4,1600 | 4,1600 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 7,3100 | 7,3100 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 | 8,6000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2370 | 0,2370 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 | 0,1290 |
| Тепловая мощность нетто | 7,0730 | 7,0730 | 8,4710 | 8,4710 | 8,4710 | 8,4710 | 8,4710 | 8,4710 | 8,4710 | 8,4710 | 8,4710 | 8,4710 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,3539 | 0,3539 | 0,3539 | 0,3539 | 0,3539 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 | 0,3565 |
| Полезная расчетная нагрузка | 3,9359 | 3,5975 | 3,5975 | 3,5975 | 3,7431 | 3,8083 | 3,8083 | 3,8083 | 3,8083 | 3,8083 | 3,8083 | 3,8083 |
| отопление | 3,3860 | 3,3860 | 3,3860 | 3,3860 | 3,5316 | 3,5968 | 3,5968 | 3,5968 | 3,5968 | 3,5968 | 3,5968 | 3,5968 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,5077 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 | 0,2115 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,7832 | 3,1216 | 4,5196 | 4,5196 | 4,3740 | 4,3062 | 4,3062 | 4,3062 | 4,3062 | 4,3062 | 4,3062 | 4,3062 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,7500 | 4,7500 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,7500 | 4,7500 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 | 6,0400 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 | 22,44 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1754 | 0,1603 | 0,1603 | 0,1603 | 0,1668 | 0,1697 | 0,1697 | 0,1697 | 0,1697 | 0,1697 | 0,1697 | 0,1697 |

Таблица 33 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 8, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 | Вывод из эксплуатации, Перевод абонентов на теплоснабжение от котельной 15 квартала |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 | 0,4060 |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 | 0,3870 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,2072 | 0,1815 | 0,1815 | 0,1815 | 0,1815 |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,1632 | 0,1632 | 0,1632 | 0,1632 | 0,1632 |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0440 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 | 0,0183 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,1558 | 0,1815 | 0,1815 | 0,1815 | 0,1815 |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2174 | 0,1905 | 0,1905 | 0,1905 | 0,1905 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 34 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 9, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Тепловая мощность нетто | 0,5170 | 0,5170 | 0,5170 | 0,5170 | 0,5170 | 0,5170 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 | 0,0171 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,2250 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 | 0,2097 |
| отопление | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 | 0,1988 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0262 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 | 0,0109 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,2749 | 0,2902 | 0,2902 | 0,2902 | 0,2902 | 0,2902 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 | 0,0697 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2259 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 | 0,2105 |

Таблица 35 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 14, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
| Тепловая мощность нетто | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0490 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 | 0,0254 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
| отопление | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0360 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0250 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 36 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 15, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0120 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Тепловая мощность нетто | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,5180 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 |
| отопление | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 | 0,2140 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3040 | 0,3040 | 0,3040 | 0,3040 | 0,3040 | 0,3040 | 0,0825 | 0,0825 | 0,0825 | 0,0825 | 0,0825 | 0,0825 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 37 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 16, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | Вывод котельной из эксплуатации. Переключение абонентов на теплоснабжение от котельной № 28 |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 | 6,6216 |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 6,4516 | 6,4516 | 6,4516 | 6,4516 | 6,4516 | 6,4516 | 6,4516 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,2767 | 0,2767 | 0,2767 | 0,2767 | 0,2767 | 0,2767 | 0,2767 |  |  |  |  |  |
| Полезная расчетная нагрузка | 5,9435 | 5,2923 | 5,2923 | 5,2923 | 5,2923 | 5,2923 | 5,2923 |  |  |  |  |  |
| отопление | 4,6986 | 4,6986 | 4,6986 | 4,6986 | 4,6986 | 4,6986 | 4,6986 |  |  |  |  |  |
| вентиляция | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 |  |  |  |  |  |
| технология (потери) | 0,0048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 1,1081 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 | 0,4617 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,2314 | 0,8826 | 0,8826 | 0,8826 | 0,8826 | 0,8826 | 0,8826 |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 | 4,4716 |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 14,33 |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,4458 | 0,3970 | 0,3970 | 0,3970 | 0,3970 | 0,3970 | 0,3693 |  |  |  |  |  |

Таблица 38 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 18, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | Вывод котельной из эксплуатации. Переключение абонентов на теплоснабжение от котельной № 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в горячей воде | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 | 0,0140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 | 0,4860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 | 0,0124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,1456 | 0,1456 | 0,1456 | 0,1456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | 0,1456 | 0,1456 | 0,1456 | 0,1456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технология (потери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3280 | 0,3280 | 0,3280 | 0,3280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 | 0,1431 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 39 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 19, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,4530 | 0,4530 | 0,4530 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,4530 | 0,4530 | 0,4530 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4530 | 0,4530 | 0,4530 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Тепловая мощность нетто | 0,4350 | 0,4350 | 0,4350 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 |
| отопление | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 | 0,1948 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,2360 | 0,2360 | 0,2360 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2030 | 0,2030 | 0,2030 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 40 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 24, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,5300 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 | 0,2064 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 |
| Тепловая мощность нетто | 0,5110 | 0,5110 | 0,5110 | 0,5110 | 0,5110 | 0,5110 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 | 0,0207 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 |
| отопление | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 | 0,2033 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | 0,2870 | -0,0207 | -0,0207 | -0,0207 | -0,0207 | -0,0207 | -0,0207 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,2650 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 | 0,1032 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 | 0,2077 |

Таблица 41 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 26, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 6,4000 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 | 1,9500 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,1040 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
| Тепловая мощность нетто | 6,2960 | 6,2960 | 6,2960 | 6,2960 | 6,2960 | 6,2960 | 1,9208 | 1,9208 | 1,9208 | 1,9208 | 1,9208 | 1,9208 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 | 0,2845 |
| Полезная расчетная нагрузка | 1,7443 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 | 1,6167 |
| отопление | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 | 1,5255 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,2188 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 | 0,0912 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,2672 | 4,3948 | 4,3948 | 4,3948 | 4,3948 | 4,3948 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 | 0,0196 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9750 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 | 19,65 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0888 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0823 |

Таблица 42 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 27, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 15,0500 | 15,0500 | 15,0500 | 15,0500 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 15,0500 | 15,0500 | 15,0500 | 15,0500 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 15,0500 | 15,0500 | 15,0500 | 15,0500 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 | 14,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2690 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 | 0,2235 |
| Тепловая мощность нетто | 14,7810 | 14,7810 | 14,7810 | 14,7810 | 14,6765 | 14,6765 | 14,6765 | 14,6765 | 14,6765 | 14,6765 | 14,6765 | 14,6765 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,5148 | 0,5148 | 0,5220 | 0,5360 | 0,6036 | 0,6036 | 0,6036 | 0,6681 | 0,6681 | 0,6681 | 0,6681 | 0,6681 |
| Полезная расчетная нагрузка | 8,4715 | 8,1146 | 8,2946 | 8,6446 | 10,3346 | 10,3346 | 10,3346 | 11,9466 | 11,9466 | 11,9466 | 11,9466 | 11,9466 |
| отопление | 7,8927 | 7,8927 | 8,0198 | 8,2670 | 9,8241 | 9,8241 | 9,8241 | 11,4361 | 11,4361 | 11,4361 | 11,4361 | 11,4361 |
| вентиляция | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 |
| технология (потери) | 0,1236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,4000 | 0,1667 | 0,2195 | 0,3223 | 0,4553 | 0,4553 | 0,4553 | 0,4553 | 0,4553 | 0,4553 | 0,4553 | 0,4553 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,7947 | 6,1516 | 5,9644 | 5,6004 | 3,7383 | 3,7383 | 3,7383 | 2,0619 | 2,0619 | 2,0619 | 2,0619 | 2,0619 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 12,9000 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 | 11,1750 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 | 33,93 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2497 | 0,2391 | 0,2444 | 0,2548 | 0,3046 | 0,3046 | 0,3046 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 | 0,3521 |

Таблица 43 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 28, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 5,3500 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 | 12,6400 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,0990 | 0,1896 | 0,1896 | 0,1896 | 0,1896 | 0,1896 | 0,1896 |
| Тепловая мощность нетто | 5,2510 | 5,2510 | 5,2510 | 5,2510 | 5,2510 | 5,2510 | 12,4504 | 12,4504 | 12,4504 | 12,4504 | 12,4504 | 12,4504 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 | 0,1484 |
| Полезная расчетная нагрузка | 3,3785 | 3,1694 | 3,1694 | 3,4194 | 3,7124 | 3,7124 | 4,2824 | 9,5747 | 9,5747 | 9,5747 | 9,5747 | 10,0847 |
| отопление | 3,3642 | 3,1694 | 3,1694 | 3,3460 | 3,6159 | 3,6159 | 3,8979 | 8,5965 | 8,5965 | 8,5965 | 8,5965 | 9,0664 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 |
| технология (потери) | 0,0143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0734 | 0,0965 | 0,0965 | 0,3845 | 0,8462 | 0,8462 | 0,8462 | 0,8462 | 0,8863 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,7241 | 1,9332 | 1,9332 | 1,6832 | 1,3902 | 1,3902 | 8,0196 | 2,7273 | 2,7273 | 2,7273 | 2,7273 | 2,2173 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 9,4800 | 9,4800 | 9,4800 | 9,4800 | 9,4800 | 9,4800 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 9,4800 | 9,4800 | 9,4800 | 9,4800 | 9,4800 | 9,4800 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 44 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 29, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 1,2020 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 | 0,0135 |
| Тепловая мощность нетто | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 1,1680 | 0,8865 | 0,8865 | 0,8865 | 0,8865 | 0,8865 | 0,8865 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 | 0,0681 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,7649 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 | 0,7462 |
| отопление | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 | 0,7329 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0320 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,3350 | 0,3537 | 0,3537 | 0,3537 | 0,3537 | 0,3537 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9520 | 0,9520 | 0,9520 | 0,9520 | 0,9520 | 0,9520 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,9520 | 0,9520 | 0,9520 | 0,9520 | 0,9520 | 0,9520 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1554 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 | 0,1516 |

Таблица 45 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 30, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 4,2000 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 | 1,3100 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 | 0,0197 |
| Тепловая мощность нетто | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | 4,1500 | 1,2904 | 1,2904 | 1,2904 | 1,2904 | 1,2904 | 1,2904 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 | 0,1967 |
| Полезная расчетная нагрузка | 1,1680 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 | 1,0878 |
| отопление | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 | 0,7292 |
| вентиляция | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 | 0,3013 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,1375 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 | 0,0573 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,7853 | 2,8655 | 2,8655 | 2,8655 | 2,8655 | 2,8655 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 3,2000 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 | 0,6550 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1371 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 | 0,1277 |

Таблица 46 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной № 31, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| - в паре | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| Ограничения тепловой мощности | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 1,9952 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 | 0,3010 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0453 | 0,0453 | 0,0453 | 0,0453 | 0,0453 | 0,0453 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| Тепловая мощность нетто | 1,9499 | 1,9499 | 1,9499 | 1,9499 | 1,9499 | 1,9499 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 | 0,2965 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0013 |
| Полезная расчетная нагрузка | 0,1887 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 |
| отопление | 0,1887 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 | 0,2300 |
| вентиляция | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| технология (потери) | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,7599 | 1,7186 | 1,7186 | 1,7186 | 1,7186 | 1,7186 | 0,0652 | 0,0652 | 0,0652 | 0,0652 | 0,0652 | 0,0652 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,9952 | 0,9952 | 0,9952 | 0,9952 | 0,9952 | 0,9952 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,9952 | 0,9952 | 0,9952 | 0,9952 | 0,9952 | 0,9952 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 | 0,1505 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 | 62,24 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,0030 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |

Таблица 47 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 15 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. |  |  |  |  |  | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 |
| - в паре |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  |  |  |  | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  |  |  |  | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 |
| Тепловая мощность нетто |  |  |  |  |  | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  |  |  |  | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 | 2,3300 |
| Полезная расчетная нагрузка |  |  |  |  |  | 17,1585 | 17,1585 | 17,1585 | 17,1585 | 17,1585 | 17,1585 | 17,1585 |
| отопление |  |  |  |  |  | 13,8572 | 13,8572 | 13,8572 | 13,8572 | 13,8572 | 13,8572 | 13,8572 |
| вентиляция |  |  |  |  |  | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 |
| технология (потери) |  |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ГВС |  |  |  |  |  | 2,9313 | 2,9313 | 2,9313 | 2,9313 | 2,9313 | 2,9313 | 2,9313 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  | 3,3792 | 3,3792 | 3,3792 | 3,3792 | 3,3792 | 3,3792 | 3,3792 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  | 62,13 | 62,13 | 61,86 | 61,51 | 61,51 | 61,51 | 61,51 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  | 0,2762 | 0,2762 | 0,2774 | 0,2790 | 0,2790 | 0,2790 | 0,2790 |

Таблица 48 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной 54 квартала, Гкал/ч

| Параметр | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч. |  |  | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 |
| - в паре |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - в горячей воде |  |  | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 |
| Ограничения тепловой мощности |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность |  |  | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 | 23,2160 |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 | 0,3482 |
| Тепловая мощность нетто |  |  | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 | 22,8678 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде |  |  | 1,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 | 2,3000 |
| Полезная расчетная нагрузка |  |  | 16,7530 | 16,7530 | 16,7530 | 16,7530 | 16,7530 | 16,7530 | 16,7530 | 16,7530 | 16,7530 | 16,7530 |
| отопление |  |  | 12,6960 | 12,6960 | 12,6960 | 12,6960 | 12,6960 | 12,6960 | 12,6960 | 12,6960 | 12,6960 | 12,6960 |
| вентиляция |  |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| технология (потери) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС |  |  | 3,0570 | 3,0570 | 3,0570 | 3,0570 | 3,0570 | 3,0570 | 3,0570 | 3,0570 | 3,0570 | 3,0570 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  | 4,8148 | 3,8148 | 3,8148 | 3,8148 | 3,8148 | 3,8148 | 3,8148 | 3,8148 | 3,8148 | 3,8148 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 | 18,5730 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  | 60,98 | 60,98 | 60,66 | 60,66 | 60,66 | 60,40 | 60,05 | 60,05 | 60,05 | 60,05 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  | 0,2747 | 0,2747 | 0,2762 | 0,2762 | 0,2762 | 0,2774 | 0,2790 | 0,2790 | 0,2790 | 0,2790 |

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального назначения

В связи с территориальным расположением источников тепловой энергии города Свободный, зоны действия источников тепловой энергии не расположены в границах двух или более поселений.

Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет показателей эффективности теплоснабжения приведен в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в табл. Таблица 49–Таблица 75.

Таблица 49 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной РК-1

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 3,6046 | 3,6066 | 3,6066 | 3,6087 | 3,6087 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 3,6046 | 3,6066 | 3,6066 | 3,6087 | 3,6087 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 3,6046 | 3,6066 | 3,6066 | 3,6087 | 3,6087 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 43,9955 | 43,9955 | 43,9955 | 44,0915 | 44,1548 | 44,1548 | 45,2724 | 47,1776 | 47,1776 | 47,1776 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 36,3954 | 36,3934 | 36,3934 | 36,3913 | 36,3913 | 19,1339 | 19,1339 | 19,1339 | 19,1339 | 19,1339 | 19,1339 |
| Доля резерва, % | % | 90,99 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 |

Таблица 50 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной РК-2

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 1,4437 | 1,4445 | 1,4479 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,4437 | 1,4445 | 1,4479 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,4437 | 1,4445 | 1,4479 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 19,8058 | 20,1015 | 20,1015 | 20,1243 | 20,5558 | 20,5558 | 21,1070 | 21,1070 | 21,1070 | 21,1070 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 18,5563 | 18,5555 | 18,5521 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 |
| Доля резерва, % | % | 92,78 | 92,78 | 92,76 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 |

Таблица 51 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 302 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0857 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0942 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0857 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0942 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0857 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0942 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 1,1278 | 1,1278 | 1,1278 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9055 | 1,9055 | 1,9055 | 1,9055 | 1,9055 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 |

Таблица 52 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 624 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0902 | 0,0902 | 0,0902 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9076 | 1,9076 | 1,9076 | 1,9076 | 1,9076 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 |

Таблица 53 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 309 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4929 | 0,4929 | 0,4929 | 0,4929 | 0,4929 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 |

Таблица 54 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 315 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |

Таблица 55 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной «Автобаза»

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |

Таблица 56 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 418 «В» квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,1965 | 0,1972 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1965 | 0,1972 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1965 | 0,1972 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 2,5840 | 2,5840 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8025 | 1,8025 | 1,8025 | 1,8025 | 1,8025 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90,12 | 90,12 | 90,12 | 90,12 | 90,12 |

Таблица 57 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 369 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 1,7135 | 1,7142 | 1,7161 | 1,7165 | 1,7165 | 1,7166 | 1,7167 | 1,7167 | 1,7167 | 1,7167 | 1,7167 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1712 | 0,1720 | 0,1738 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1744 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1712 | 0,1720 | 0,1738 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1744 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 3,2834 | 3,2833 | 3,2833 | 3,2833 | 3,2833 | 3,2833 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 65,67 | 65,67 | 65,67 | 65,67 | 65,67 | 65,67 |

Таблица 58 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 372 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 2,4766 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1712 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1712 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 2,5220 | 2,5220 | 2,5220 | 2,5220 | 2,5220 | 2,5220 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 |

Таблица 59 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 252 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 |
| Доля резерва, % | % | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 |

Таблица 60 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 2

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,5252 | 0,5252 | 0,5252 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4656 | 1,4656 | 1,4656 | 1,4656 | 1,4656 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73,28 | 73,28 | 73,28 | 73,28 | 73,28 |

Таблица 61 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 3

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4906 | 0,4906 | 0,4906 | 0,4906 | 0,4906 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,13 | 98,13 | 98,13 | 98,13 | 98,13 |

Таблица 62 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 4

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |

Таблица 63 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 5

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4941 | 0,4941 | 0,4941 | 0,4941 | 0,4941 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,83 | 98,83 | 98,83 | 98,83 | 98,83 |

Таблица 64 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 7

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 20,0000 | 20,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1978 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1978 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1978 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 2,5740 | 2,5740 | 2,5740 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 19,8043 | 19,8043 | 9,8043 | 9,8022 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 |
| Доля резерва, % | % | 99,02 | 99,02 | 98,04 | 98,02 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 |

Таблица 65 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 8

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 66 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 9

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4976 | 0,4976 | 0,4976 | 0,4976 | 0,4976 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 |

Таблица 67 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 16

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,7444 | 0,7444 | 0,7444 | 0,7444 | 0,7444 |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |

Таблица 68 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 18

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0021 | 0,0021 | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0280 | 0,0280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 69 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 24

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4971 | 0,4971 | 0,4971 | 0,4971 | 0,4971 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 |

Таблица 70 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 26

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4062 | 0,4062 | 0,4062 | 0,4062 | 0,4062 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |

Таблица 71 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 27

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,3117 | 0,3129 | 0,3140 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3117 | 0,3129 | 0,3140 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3117 | 0,3129 | 0,3140 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 4,1180 | 4,2548 | 5,0393 | 5,0393 | 5,0393 | 5,6296 | 5,6296 | 5,6296 | 5,6296 | 5,6296 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | 0,6829 | 0,6829 | 0,6829 | 0,6776 | 0,6776 | 0,6776 | 0,6776 | 0,6776 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 |

Таблица 72 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 28

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,8526 | 0,8526 | 0,8526 | 0,8526 | 0,8526 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 |

Таблица 73 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 29

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9832 | 0,9832 | 0,9832 | 0,9832 | 0,9832 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,32 |

Таблица 74 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 30

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4747 | 0,4747 | 0,4747 | 0,4747 | 0,4747 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 94,94 |

Таблица 75 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 31

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4943 | 0,4943 | 0,4943 | 0,4943 | 0,4943 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Значение дополнительной аварийной подпитки химически не обработанной и недеарированной водой принято согласно п.22 СП 124.13330.2012 равным 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в табл. Таблица 49–Таблица 75.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для разных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных решений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и далее – оценка эффективности финансовых затрат.

При разработке Сценариев развития учитывались:

- Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2023–2028 годы, утвержденная Приказом Минэнерго РФ № 108 от 28.02.2023 г. (https://minenergo.gov.ru/node/24125);

- Схема и программа развития электроэнергетики Амурской области на 2021–2025 годы, утвержденная Распоряжением Губернатора Амурской области № 65-р от 19.04.2021 г. (https://www.amurobl.ru/pages/ekonomika/ecnomoka-promyshlennoe-proizvodstvo/toplivno-energeticheskiy-kompleks/skhema-i-programma-razvitiya-elektroenergetiki-amurskoy-oblasti/);

- Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021–2025 годы в редакции, утвержденной Постановлением Правительства Амурской области № 165 от 23.03.2021 г. (https://docs.cntd.ru/document/574617496).

В соответствии с документами № 1–2 строительство источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории города в 2022–2040 г не запланирована, поэтому строительство ТЭС в рамках Схемы теплоснабжения не рассматривалось.

В соответствии с программой газификации на территории Амурской области реализуется первая очередь инвестиционного проекта "Строительство магистрального газопровода "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составляет 2159,7 км, в том числе по территории Амурской области – 867,8 км. Линейная часть объекта проходит по территории Тындинского, Сковородинского, Магдагачинского, Шимановского, Свободненского и Благовещенского районов. В настоящее время магистральный газопровод введен в эксплуатацию. На период до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию лупинги и компрессорные станции для выхода магистрального газопровода на проектную мощность.

На территории Амурской области осуществляет деятельность открытое акционерное общество "Амургаз" (далее – ОАО "Амургаз"), которое является естественным монополистом в Амурской области. Общие тенденции развития отрасли газоснабжения в отчетном году ОАО "Амургаз" оценивает как умеренно пессимистичные, что связано с неизбежными событиями, которые произошли в предыдущем периоде и существенно повлияли на отрасль:

- из-за высокой стоимости газа отказ абонентов от газоснабжения и, как следствие, уменьшение объемов реализации;

- увеличение затрат на исполнение требований законодательства;

- износ зданий и сооружений, увеличение затрат по их содержанию и приведению в соответствие;

- износ и старение оборудования и транспорта, требующих замены.

С учетом факторов при разработке Мастер-плана определены два варианта развития систем теплоснабжения, предполагающих оптимистичный и пессимистичный прогноз газификации объектов ЖКХ.

При разработке Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный» определены два Сценария развития систем теплоснабжения (таб. Таблица 76).

Таблица 76 – Описание Сценариев развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикатор | Сценарий № 1 | Сценарий № 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод котельных на газ | Предусматривается для котельных РК-1, РК-2, котельная 252 квартала, котельные № 7, 27 | Предусматривается для всех котельных города, не предлагаемых к выводу из эксплуатации |
| 2 | Вывод котельных из эксплуатации с передачей нагрузки на РК-1 | Предусматривается для котельной 369 квартала, котельной № 3, котельной № 1 (филиал ОАО «РЖД»), котельной ул. Зейская, 38 (ОАО «Ростелеком») | Не предусматривается |
| 3 | Вывод котельных из эксплуатации с передачей нагрузки на РК-2 | Предусматривается для котельных №№ 4, 16, 28 | Не предусматривается |
| 4 | Вывод котельных из эксплуатации с передачей нагрузки на котельной другие котельные | Предусматривается для котельной 372 квартала (передача на котельную № 27) | Предусматривается для котельных 315 квартала и «Автобаза» (на котельную 302 квартала), котельной № 18 (перевод на котельную № 7), котельной № 16 (перевод на котельную № 28), котельной № 8 (перевод на котельную 15 квартала) |
| 5 | Ввод в эксплуатацию новых газовых котельных 15 квартала и 54 квартала | Предусматривается | Предусматривается |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей | Предусматривается | Предусматривается |

Из табл. Таблица 76 видно, что в соответствии Сценарий № 1 предполагает:

- реконструкцию котельных с переводом на газ: РК-1, РК-2, котельная 252 квартала, котельные № 7, 27;

- вывод из эксплуатации котельных 369 квартала и 372 квартала, котельной № 1 (филиал ОАО «РЖД»), котельной ул. Зейская, 38 (ОАО «Ростелеком»), котельных №№ 3, 4, 16, 28 с передачей нагрузки на другие источники;

- ввод в эксплуатацию газовых котельных 15 квартала и 54 квартала.

Сценарий № 2 предполагает ввод новых газовых котельных во всех системах теплоснабжения, в которых не запланирован вывод котельной из эксплуатации.

Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

По состоянию на базовый период ряд крупных котельных города, находящихся в государственной и муниципальной собственности, работают на жидком и твердом топливе. Использование жидкого (твердого) топлива существенно загрязняет атмосферу, почву и грунтовые воды. Коэффициент полезного действия таких котельных крайне низок, качество теплоснабжения потребителей не соответствует нормативам, себестоимость тепла чрезвычайно высока. Перевод их на потребление природного газа позволит значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Таким образом, несмотря на бóльшую стоимость реализации Сценария № 2 следует выбрать Сценарий № 2, так как использование газообразного топлива в перспективе позволит снизить себестоимость, повысить эффективность и экологические показатели производства тепловой энергии.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Энергосистема Амурской области функционирует в составе ОЭС Востока и входит в операционную зону Филиала АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ.

ЭС Амурской области связана с энергосистемами: Хабаровского края, Еврейской автономной области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия), энергосистемой КНР.

Структура перспективного баланса мощности в энергосистеме Амурской области в соответствии с утвержденными СиПР ЕЭС России на 2023–2028 гг приведена в таблице Таблица 77.

Таблица 77 – Перспективный баланс электрической мощности

| Параметр | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребность (собственный максимум) | 1854 | 2223 | 2481 | 2476 | 2478 | 2482 |
| Покрытие (установленная мощность), в том числе: | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 | 4307 |
| ГЭС | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 | 3660 |
| ТЭС | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |

При принятии решения о строительстве источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории города Свободного учитывались факторы:

- СиПР ЕЭС России не прогнозируется дефицит электрической мощности в регионе к 2028 году (см. табл. Таблица 77);

- планы по строительству новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории города в период планирования Схемы теплоснабжения в СиПР ЕЭС России на 2023–2028 гг и в СиПР Амурской области на 2021–2025 гг отсутствуют.

С учетом вышеизложенного принято решение о нецелесообразности строительства новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на период планирования Схемы теплоснабжения.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в мкр. Северный в 2022 году введена в эксплуатацию новая котельная. Котельная предназначена для отопления (обеспечения теплом систем водяного отопления) зданий жилого микрорайона Амурского газоперерабатывающего завода. Установленная тепловая мощность котельной составляет 60,8 Гкал/ч.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках Схемы теплоснабжения планируется реконструкция котельных, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников (табл. Таблица 78).

Таблица 78 – Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Период реализации проекта | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная 302 квартала | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 9,41 Гкал/ч с переводом на природный газ, увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией, строительство РТХ. Переключение существующих абонентов при закрытии котельных «Автобаза» и котельной 315 квартала. Сетевое строительство: - ТК-1 – автобаза ДУ 80 мм протяжённостью 300 м в двухтрубном исполнении; - ТК-7 – ТК-4 ДУ 100 мм протяженностью 600 м в двухтрубном исполнении. |
| 2 | # Строительство БМК на новом земельном участке | Котельная 15 квартала | 2024–2026 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительств котельной мощностью 23,2 Гкал/ч (на ЗУ 28:05:00615:3). Тепловой схемой предусматривается установка 5-и водогрейных котлов фирмы «ЭНТРО-РОС», тип Термотехник ТТ100, тепловая производительность которого составляет – 5,400 МВт (4,643 Гкал/ч). Установленная тепловая мощность котельной составляет 27,0 МВт (23,216 Гкал/ч). Котлы ТТ100 оснащены комбинированными горелками (газ/диз. топлив) типа HR520А MG.MD.S.RU.A.8.65.ES, производства «Cib Unigas». Все горелки с прогрессивно – модулирующем управлением, диапазоном регулирования по мощности составляет от 30% до 100%. Переключение существующих абонентов при закрытии котельной № 8. Сетевое строительство: - строительство участка тепловой сети бесканальной прокладки от ТК-127 до ТК-139 ДУ 250 мм протяженностью 530 м в двухтрубном исчислении; - реконструкция участка тепловой сети бесканальной прокладки от ТК-126а до ТК-126 ДУ 350 мм протяженностью 77 м в двухтрубном исчислении; - строительство участка тепловой сети от ул. Ленина до ж/д ул. М.-Чесноковская, 85 Ду 125 протяженностью 100 м; - реконструкция участка тепловой сети бесканальной прокладки от ТК-80а до ТК-82 и от ТК-82 до ТК-81с увеличением на Ду350. |
| 3 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная № 28 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 12,64 Гкал/ч с переводом на природный газ, увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией. Переключение существующих абонентов при закрытии котельной № 16. Сетевое строительство: - участок тепловой сети от ТК-8 до ТК-1 Ду200 мм протяженностью 500 м в двухтрубном исчислении; - строительство участка тепловой сети от ТК-2 до УТ-1 Ду150 протяженностью 500 м для подключения перспективного потребителя. |
| 4 | # Завершение строительства котельной | Котельная 54 квартала | 2023 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 23,2 Гкал/ч. Тепловой схемой предусматривается установка 5-и водогрейных котлов фирмы «ЭНТРО-РОС», тип Термотехник ТТ100, тепловая производительность которого составляет – 5,400 МВт (4,643 Гкал/ч). Установленная тепловая мощность котельной составляет 27,0 МВт (23,216 Гкал/ч). Котлы ТТ100 оснащены комбинированными горелками (газ/диз. топлив) типа HR520А MG.MD.S.RU.A.8.65.ES, производства «Cib Unigas». Все горелки с прогрессивно – модулирующем управлением, диапазоном регулирования по мощности составляет от 30% до 100%. Переключение части абонентов котельной РК-1. |
| 5 | # Завершение строительства котельной | Котельная № 7 | 2023 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Завершение строительства газовой котельной мощностью 8,6 Гкал/ч. # Тепловой схемой предусматривается установка 4-х водогрейных котлов фирмы «ЭНТРОРОС», тип Термотехник ТТ100, тепловая производительность которого составляет – 2,500 МВт (2,150 Гкал/ч). Установленная тепловая мощность котельной составляет 10,0 МВт (8,6 Гкал/ч). Котлы ТТ100 оснащены комбинированными горелками (газ/диз. топлив) типа HR93А MG.PR.S.RU.A.8.50.EC, производства «Cib Unigas» мощностью от 850 кВт до 3 200 кВт. Горелки с прогрессивно – модулирующем управлением, диапазоном регулирования по мощности составляет от 34% до 100%. Переключение существующих абонентов при закрытии котельной № 18 |

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В рамках Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный» предлагается реконструкция существующих источников тепловой энергии (таб. Таблица 79).

Таблица 79 – Предложения по строительству котельных

| №, п/п | Наименование мероприятий | Описание и месторасположение объекта | Период реализации проекта | Обоснование необходимости предлагаемых реконструкций | Описание предлагаемых реконструкций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | РК-2 ул. Малая Амурская, 1 | 2024–2026 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 30,6 Гкал/ч (с учетом перспективной тепловой нагрузки) на земельном участке 28:05:011004:224 |
| 2 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная № 2 ул. М.-Чесноковская, 4 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 1,53 Гкал/ч с переводом на природный газ, автоматизацией и снижением установленной мощности |
| 3 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная № 27 пер. Зеленый, 3/1 | 2024–2025 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 14,9 Гкал/ч с переводом на природный газ, автоматизацией и диспетчеризацией |
| 4 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная 252 кв. СГБ ул. Луговая, 5/1 | 2024–2026 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 4,11 Гкал/ч с переводом на природный газ, с автоматизацией и диспетчеризацией, снижением установленной мощности и строительством РТХ на новом земельном участке 28:05:020341:1. Сетевое строительство: строительство участка тепловой сети от коллекторов до котельной на ЗУ 28:05:020341:1 до существующей котельной протяженностью 441 м в двухтрубном исчислении Ду 150 мм подземной канальной прокладки; строительство участка тепловой сети ГВС протяженностью 441 м Ду50 |
| 5 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная № 26 ул. Мира, 26 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 1,95 Гкал/ч с переводом на природный газ, автоматизацией и диспетчеризацией, снижением установленной мощности. Возможно рассмотреть работу котельной на СУГ |
| 6 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная № 30 ул. Сухой овраг, 8 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 1,31 Гкал/ч с автоматизацией и диспетчеризацией, снижением установленной мощности и строительством РТХ |
| 7 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная 624 кв. ул. Загородная, 44 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 2,0 Гкал/ч с переводом на природный газ, снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией. Возможно рассмотреть работу котельной на СУГ |
| 8 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная № 5 ул. Фадеева, 12 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 0,39 Гкал/ч с переводом на природный газ, снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией |
| 9 | # Децентрализация зоны действия с «разбивкой» на три системы теплоснабжения | РК-1 ул. Шатковская, 36 | 2024–2026 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новых газовых котельных. | Децентрализация зоны теплоснабжения котельной путем строительства трех замещающих источников, в т.ч. котельной мощностью 30,6 Гкал/ч на месте существующей котельной |
| 10 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная № 3 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 0,81 Гкал/ч с переводом на природный газ, снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией |
| 11 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная 418 квартала | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 5,89 Гкал/ч с переводом на природный газ, снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией |
| 12 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная № 29 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 0,9 Гкал/ч с переводом на природный газ, снижением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией. Возможно рассмотреть работу котельной на СУГ |
| 13 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная 372 квартала | 2024–2026 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 7,71 Гкал/ч с переводом на природный газ, увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией |
| 14 | # Строительство БМК в границах существующего земельного участка | Котельная 369 квартала | 2024–2026 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство новой газовой БМК. | Строительство котельной мощностью 8,5 Гкал/ч с переводом на природный газ, увеличением установленной мощности, автоматизацией и диспетчеризацией. |
| 15 | # Строительство ТГУ | Котельная № 14 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство нового газового ТГУ. | Строительство ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 30 кВт на территории станции юннатов |
| 16 | # Строительство ТГУ | Котельная № 24 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство нового газового ТГУ. | Строительство ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 240 кВт на территории существующей котельной |
| 17 | # Строительство ТГУ | Котельная № 19 | 2024 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство нового газового ТГУ. | Строительство ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 240 кВт с выносом от школы на нормативное расстояние со строительством участка тепловой сети протяженностью 50 м до нового источника |
| 18 | # Строительство ТГУ | Котельная 309 квартала | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство нового газового ТГУ. | Строительство ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 240 кВт на территории существующей котельной |
| 19 | # Строительство ТГУ | Котельная № 15 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство нового газового ТГУ. | Строительство ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 350 кВт на территории существующей котельной |
| 20 | # Строительство ТГУ | Котельная № 4 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство нового газового ТГУ. | Строительство ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 240 кВт на территории существующей котельной |
| 21 | # Строительство ТГУ | Котельная № 9 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство нового газового ТГУ. | Строительство ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 350 кВт на территории существующей котельной |
| 22 | # Строительство ТГУ | Котельная № 31 | 2026–2027 | Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения планируется строительство нового газового ТГУ. | Строительство ТГУ (термоблока газового уличного исполнения) мощностью 350 кВт на территории существующей котельной. Возможно рассмотреть работу котельной на СУГ |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории МО «Город Свободный» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В рамках Схемы теплоснабжения предлагается вывод из эксплуатации котельных с передачей нагрузки на другие источники тепловой энергии (табл. Таблица 80).

Таблица 80 – Перечень котельных, предлагаемых для вывода из эксплуатации

| № п/п | Наименование существующей котельной | Год вывода из эксплуатации | Передача нагрузки на новый газовый источник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная 315 квартала | 2028 | Котельная 302 квартала |
| 2 | Котельная «Автобаза» | 2028 |  |
| 3 | Котельная № 18 | 2025 | Котельная № 7 |
| 4 | Котельная № 16 | 2028 | Котельная № 28 |
| 5 | Котельная № 8 | 2026 | Котельная 15 квартала |
| 6 | РК-1 | 2026 | РК-1 |
| 7 | РК-2 | 2026 | РК-2 |
| 8 | Котельная 15 квартала | 2026 | Котельная 15 квартала |
| 9 | Котельная 54 квартала | 2023 | Котельная 54 квартала |
| 10 | Котельная 302 квартала | 2027 | Котельная 302 квартала |
| 11 | Котельная 252 кв. СГБ | 2026 | Котельная 252 кв. СГБ |
| 12 | Котельная 624 кв. | 2027 | Котельная 624 кв. |
| 13 | Котельная 418 квартала | 2027 | Котельная 418 квартала |
| 14 | Котельная 372 квартала | 2026 | Котельная 372 квартала |
| 15 | Котельная 369 квартала | 2026 | Котельная 369 квартала |
| 16 | Котельная 309 квартала | 2027 | Котельная 309 квартала |
| 17 | Котельная № 2 | 2027 | Котельная № 2 |
| 18 | Котельная № 3 | 2027 | Котельная № 3 |
| 19 | Котельная № 4 | 2027 | Котельная № 4 |
| 20 | Котельная № 7 | 2023 | Котельная № 7 |
| 21 | Котельная № 9 | 2027 | Котельная № 9 |
| 22 | Котельная № 14 | 2027 | Котельная № 14 |
| 23 | Котельная № 15 | 2027 | Котельная № 15 |
| 24 | Котельная № 19 | 2024 | Котельная № 19 |
| 25 | Котельная № 24 | 2027 | Котельная № 24 |
| 26 | Котельная № 26 | 2027 | Котельная № 26 |
| 27 | Котельная № 27 | 2025 | Котельная № 27 |
| 28 | Котельная № 28 | 2027 | Котельная № 28 |
| 29 | Котельная № 30 | 2027 | Котельная № 30 |
| 30 | Котельная № 31 | 2027 | Котельная № 31 |

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод котельных в пиковый режим работы не запланирован.

Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Способ регулирования отпуска тепла в сетевой воде от всех источников осуществляется: посредством качественного регулирования по отопительной нагрузке в рамках температурного графика 95/70 °С.

Температурные графики сетевой воды на коллекторах источников теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» обуславливаются паспортными характеристиками котельного и сетевого оборудования и соответствующим им номинальными параметрами теплоносителя отпускаемому из котельной в тепловую сеть. Изменение температурных графиков отпуска тепловой энергии не запланировано.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории города Свободного городского округа представлены в таб. Таблица 81.

Таблица 81 – Существующие и перспективные значения УТМ источников тепловой энергии

| № п/п | Источник тепловой энергии | Установленная тепловая мощность в 2022 году, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность в 2040 году, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-1 | 60,6300 | 30,6000 |
| 2 | РК-2 | 39,0000 | 30,6000 |
| 3 | 302 кв. | 9,5000 | 9,4100 |
| 4 | 624 кв.(ПМК) | 6,2700 | 2,0000 |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | 1,1400 | 0,2060 |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | 2,4940 | Вывод из эксплуатации |
| 7 | Автобаза | 0,6000 | Вывод из эксплуатации |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) | 9,2700 | 5,8900 |
| 9 | 369 кв. | 8,0000 | 8,5000 |
| 10 | 372 кв. | 7,8000 | 7,7100 |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | 3,6500 | 4,1100 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | 3,6000 | 1,5300 |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | 1,8000 | 0,8100 |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | 0,4680 | 0,2064 |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | 0,8990 | 0,3900 |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | 7,3100 | 8,6000 |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | 0,4060 | Вывод из эксплуатации |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | 0,5300 | 0,3010 |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | 0,0500 | 0,0258 |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | 0,5300 | 0,3010 |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | 6,6216 | Вывод из эксплуатации |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | 0,5000 | Вывод из эксплуатации |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | 0,4530 | 0,2064 |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | 0,5300 | 0,2064 |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) | 6,4000 | 1,9500 |
| 26 | кот. № 27 | 15,0500 | 14,9000 |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | 5,3500 | 12,6400 |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | 1,2020 | 0,9000 |
| 29 | кот. № 30 психбольница | 4,2000 | 1,3100 |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр | 1,9952 | 0,2600 |
| 31 | Котельная 15 квартала (школа № 2) | –– | 23,22 |
| 32 | Котельная 54 квартала | –– | 23,22 |
| 33 | Котельная мкр. Северный | –– | 60,8000 |
|  | Всего по котельным | 206,2488 | 250,7990 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В рамках разработки Схемы теплоснабжения МО «Город Свободный» выявлена одна система теплоснабжения с дефицитом мощности по состоянию на базовый период – система на базе котельной РК-1.

Ранее на теплоснабжение от РК-1 были переведены абоненты котельных 15 квартала и 54 квартала на время строительства новых газовых котельных на указанных площадках. При завершении строительства газовых котельных 15 и 54 кварталов часть абонентов РК-1 будут переведены в новые системы теплоснабжения.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов приведены в табл. Таблица 82. Графическое отображение приведено на рис. Рисунок 8, Рисунок 9.

Рисунок 8 – Строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения ДШИ

Таблица 82 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строит-ва/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Вид работы | Затраты без НДС, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство тепловых сетей для подключения детской школы искусств на 650 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 15 квартала | ТК-219а | Проектируемое здание | 53,75 | 2031–2035 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство | 1 289,6 |
|  | Строительство тепловых сетей для подключения детского сада на 350 мест в мкр. Южный и 3 МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 27 | УТ-4 | Проектируемая ТК | 801,8 | 2025 | 250 | Подземная | ППУ | Строительство | 62 208,2 |
|  | Проектируемая ТК | на ДС | 218,8 | 2025 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 140,2 | 2025 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 260,7 | 2025 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  | Проектируемая ТК | на МКД | 192,2 | 2025 | 125 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 42,5 | 2025 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 28,7 | 2025 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 167,9 | 2025 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  | Строительство тепловых сетей для подключения крытого рынка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РК-1 | ТК-240а | Проектируемое здание | 50,4 | 2023 | 65 | Подземная | ППУ | Строительство | 812,4 |
|  | Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МАОУ СОШ № 6» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РК-2 | Т.1 | ТК-25 | 21,48 | 2024 | 250 | Подземная | ППУ | Строительство | 11 344,3 |
|  | ТК-25 | ТК-27 | 59,07 | 2024 | 250 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  | ТК-29 | ТК-30 | 19,18 | 2024 | 250 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  | ТК-39 | ТК-64б | 187,33 | 2024 | 125 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  | ТК-64б | УТ1 | 149,09 | 2024 | 125 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  | ТК-27 | Т.3 | 9,75 | 2024 | 50 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Торпедо с универсальным игровым залом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РК-2 | УТ-3 | Проектируемое здание | 280,98 | 2027 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство | 5 023,9 |
|  | Строительство школы на 528 мест в г. Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 27 | УТ5 | Проектируемое здание | 111,4 | 2028 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство | 2 672,8 |
|  | Строительство сетей теплоснабжения для подключения перспективных абонентов мкр. Северный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная мкр. Северный | Котельная мкр. Северный | потребитель | 781,14 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство | 380 176,6 |
|  |  |  | 26,11 | 2022–2030 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 81,13 | 2022–2030 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 168,59 | 2022–2030 | 50 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 23,97 | 2022–2030 | 50 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 123,03 | 2022–2030 | 50 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 160,78 | 2022–2030 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 114,26 | 2022–2030 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 272,53 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 257,6 | 2022–2030 | 300 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 192,6 | 2022–2030 | 400 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 255,55 | 2022–2030 | 400 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 1 | 2022–2030 | 500 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 260,59 | 2022–2030 | 400 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 45,53 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 204,34 | 2022–2030 | 250 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 217,57 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 92,93 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 38,36 | 2022–2030 | 500 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 145,25 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 53,27 | 2022–2030 | 500 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 67,15 | 2022–2030 | 500 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 195,09 | 2022–2030 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 108,64 | 2022–2030 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 17,91 | 2022–2030 | 500 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 195,15 | 2022–2030 | 400 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 223,03 | 2022–2030 | 400 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 270,09 | 2022–2030 | 300 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 29,76 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 150,52 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 270,46 | 2022–2030 | 300 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 25,1 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 270,84 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 26,25 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 157,99 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 65,69 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 271,32 | 2022–2030 | 100 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 33,04 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 276,96 | 2022–2030 | 400 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 26,39 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 81,43 | 2022–2030 | 400 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 71,37 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 166,15 | 2022–2030 | 400 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 80,58 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 216,56 | 2022–2030 | 500 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 73,14 | 2022–2030 | 200 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 372,57 | 2022–2030 | 300 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 42,79 | 2022–2030 | 150 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 302,63 | 2022–2030 | 300 | Подземная | ППУ | Строительство |  |
|  |  |  | 151,45 | 2022–2030 | 300 | Подземная | ППУ | Строительство |  |

Рисунок 9 – Строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения крытого рынка

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствуют.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

В рамках актуализации схемы теплоснабжения предусматривается строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных указывается в табл. 2, 3 Главы 7 Обосновывающих материалов.

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения предлагается реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 83 – Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Дата монтажа или замены | Длина участка, м | Условный диаметр подающего трубопровода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Итоговая стоимость мероприятия, млн руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | ТК-2 | ТК-3 | 1989 | 86 | 200 | Подземная канальная | 12,36 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | ТК-3 | ТК-4 | 1989 | 58 | 200 | Подземная канальная | 8,33 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | ТК-4 | ТК-5 | 1989 | 18 | 200 | Подземная канальная | 2,59 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | ТК-5 | ТК-6 | 1989 | 83 | 200 | Подземная канальная | 11,93 |
| Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1 | Котельная | ТК-2 | 1989 | 61 | 200 | Подземная канальная | 8,77 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | Котельная 309 квартала | ТК-1 | 1990 | 4 | 150 | Подземная канальная | 0,47 |
| Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1 | ТК-1 | ТК-2 | 1990 | 39 | 150 | Подземная канальная | 4,55 |
| Котельная 315 квартал | Котельная 315 квартал | ТК-1 | 1990 | 10 | 150 | Подземная канальная | 1,17 |
| Котельная 315 квартал | ТК-1 | ТК-2 | 1990 | 32 | 150 | Подземная канальная | 3,73 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | ТК-29 | ТК-30 | 1989 | 20 | 200 | Подземная канальная | 2,87 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | ТК-30 | ТК-31 | 1989 | 28 | 200 | Подземная канальная | 4,02 |
| Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1 | ТК-6 | ТК-29 | 1989 | 32 | 200 | Подземная канальная | 4,6 |
| Котельная № 16 | ТК-1 | Начало замены | 1987 | 44 | 150 | Подземная канальная | 5,13 |
| Котельная № 16 | ТК-10 | ТК-1а | 1989 | 112,1 | 150 | Подземная канальная | 13,07 |
| Котельная № 2 | Котельная № 2 | ТК-1 | 1990 | 77,5 | 200 | Подземная канальная | 11,14 |
| Котельная № 2 | ТК-1 | ТК-4 | 1990 | 127 | 150 | Подземная канальная | 14,81 |
| Котельная № 26 | КУ | ТК-1 | 1998 | 52 | 250 | Надземная | 4,4 |
| Котельная № 26 | ТК-1 | ТК-4 | 1992 | 166 | 200 | Подземная канальная | 23,85 |
| Котельная № 3 | УТ2 | ТК-4 | 1987 | 5 | 150 | Подземная канальная | 0,58 |
| Котельная № 3 | ТК-2 | ТК-3 | 1987 | 50 | 150 | Надземная | 2,86 |
| Котельная № 3 | УТ1 | ТК-2 | 1987 | 12 | 150 | Подземная канальная | 1,4 |
| Котельная № 3 | ТК-3 | УТ2 | 1987 | 32 | 150 | Надземная | 1,83 |
| Котельная № 3 | ТК-1 | УТ1 | 1987 | 31 | 150 | Надземная | 1,77 |
| Котельная № 3 | Котельная № 3 | ТК-1 | 1987 | 2 | 150 | Надземная | 0,11 |
| Котельная № 7 | УТ-2 | УТ-3 | 1995 | 110 | 200 | Надземная | 7,77 |
| Котельная № 7 | УТ-3 | ТК-24 | 1995 | 275 | 200 | Надземная | 19,42 |
| ПМК111, Загородная, 44 | ПМК111, Загородная, 44 | ТК-1 | 1989 | 29 | 200 | Подземная канальная | 4,17 |
| ПМК111, Загородная, 44 | ТК-1 | ТК-2 | 1989 | 56 | 200 | Подземная канальная | 8,05 |
| ПМК111, Загородная, 44 | ТК-2 | ТК-3 | 1989 | 58 | 200 | Подземная канальная | 8,33 |
| ПМК111, Загородная, 44 | ТК-3 | ТК-10 | 1989 | 79 | 200 | Подземная канальная | 11,35 |
| Районная котельная №1 | ТК-224 | ТК-223 | 1999 | 10 | 300 | Подземная канальная | 1,74 |
| Районная котельная №1 | ТК-223 | ТК-21 | 1999 | 10 | 300 | Подземная канальная | 1,74 |
| Районная котельная №1 | ТК-107 | ТК-226 | 1989 | 120 | 300 | Подземная канальная | 20,86 |
| Районная котельная №1 | ТК-225 | ТК-225 | 1989 | 105 | 300 | Подземная канальная | 18,26 |
| Районная котельная №1 | ТК-226 | ТК-225 | 2001 | 45 | 300 | Подземная канальная | 7,82 |
| Районная котельная №1 | ТК-225 | ТК-224 | 1999 | 190 | 300 | Подземная канальная | 33,03 |
| Районная котельная №1 | ТК-81 | ТК-217 | 1989 | 80 | 300 | Подземная канальная | 13,91 |
| Районная котельная №1 | ТК-11 | ТК-119 | 1989 | 50 | 300 | Подземная канальная | 8,69 |
| Районная котельная №1 | ТК-119 | ТК-12 | 1989 | 28 | 300 | Подземная канальная | 4,87 |
| Районная котельная №1 | ТК-8 | ТК-107 | 1989 | 45 | 300 | Подземная канальная | 7,82 |
| Районная котельная №1 | ТК-10 | ТК-9 | 1989 | 32 | 300 | Подземная канальная | 5,56 |
| Районная котельная №1 | ТК-9 | ТК-8 | 1989 | 105 | 300 | Подземная канальная | 18,26 |
| Районная котельная №1 | ТК-24 | ТК-32 | 2003 | 50 | 300 | Надземная | 4,76 |
| Районная котельная №1 | ТК-32 | ТК-4 | 2003 | 10 | 300 | Подземная канальная | 1,74 |
| Районная котельная №1 | ТК-126 | ТК-123 | 1989 | 190 | 250 | Подземная канальная | 30,09 |
| Районная котельная №1 | ТК-15 | ТК-3 | 1989 | 90 | 250 | Подземная канальная | 14,25 |
| Районная котельная №1 | ТК-7 | ТК-10 | 1989 | 80 | 250 | Подземная канальная | 12,67 |
| Районная котельная №1 | ТК-49 | ТК-52 | 2002 | 15 | 200 | Подземная канальная | 2,16 |
| Районная котельная №1 | ТК-160 | ТК-161 | 1989 | 61 | 200 | Подземная канальная | 8,77 |
| Районная котельная №2 | ТК-24 | ТК-25 | 2000 | 20 | 300 | Надземная | 1,9 |
| Районная котельная №2 | ТК-48 | ТК-48а | 2003 | 3 | 300 | Надземная | 0,29 |
| Районная котельная №2 | ТК-22 | ТК-23 | 2000 | 62 | 300 | Надземная | 5,9 |
| Районная котельная №2 | ТК-23 | ТК-24 | 2000 | 27 | 300 | Надземная | 2,57 |
| Районная котельная №2 | УТ | ТК-116 | 1989 | 18 | 200 | Подземная канальная | 2,59 |
| Районная котельная №2 | ТК-116 | ТК-117 | 1989 | 42 | 200 | Подземная канальная | 6,04 |
| Районная котельная №2 | ТК-117 | ТК-118 | 1989 | 12 | 200 | Подземная канальная | 1,72 |
| Районная котельная №2 | ТК-119 | ТК-120 | 1989 | 37 | 200 | Подземная канальная | 5,32 |
| Районная котельная №2 | ТК-118 | ТК-119 | 1989 | 47 | 200 | Подземная канальная | 6,75 |
| Районная котельная №2 | ТК-35 | ТК-38а | 2000 | 55 | 200 | Подземная канальная | 7,9 |
| ИТОГО |  |  |  | 3427,6 |  |  | 463,41 |

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод жилых домов на осуществление горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения осуществляется посредством реконструкции индивидуальных тепловых пунктов (узлов управления) с устройством в них пластинчатых теплообменников для подогрева воды при проведении капитального ремонта внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области, с привлечением ресурсоснабжающих организаций при необходимости выполнения мероприятий на подводящих к жилым домам сетях тепло- и водоснабжения.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.12.2018 г. и 01.04.2020 г.) обязанность по обеспечению перехода на закрытую схему ГВС возлагается на органы местного самоуправления. Ключевым понятием, определяющим, кто должен оплачивать переход к закрытым системам, является «бремя собственности»: до границы балансовой принадлежности работы оплачивает собственник тепловых сетей, за границей – собственник здания. В таком случае стоимость работ по созданию или реконструкции ИТП ляжет на жильцов МКД.

Таким образом, в городе Свободном источником финансирования перехода на закрытую схему ГВС для многоквартирных домов должны стать средства жителей в рамках средств фонда капитального ремонта. В отдельных случаях возможна разработка программы софинансирования данных мероприятий со стороны муниципального образования. Переход на закрытую схему ГВС частных домовладений и предприятий осуществляется за собственный счет. Для бюджетных предприятий перевод систем теплоснабжения на закрытую схему присоединения ГВС осуществляется за счет бюджетов соответствующих уровней.

С учетом выше изложенного, а также принимая во внимание Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. N 438-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении", который вступил в силу 01.01.2022 года и был опубликован 10.01.2022 года, в соответствии с которым пункт 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещающий с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, утратил силу, в рамках Схемы теплоснабжения не планируется перевод абонентов с открытой схемы ГВС на закрытую.

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозы по выработанной тепловой энергии и топливопотреблению рассматривались по всем котельным, задействованным в схеме теплоснабжения, с учетом допущения: УРУТы на выработку тепловой энергии существующими котельными на период до реконструкции принимались на уровне базового года.

Для всех котельных перспективные топливные балансы определены с учетом Сценария мастер-плана, предполагающего:

- вывод из эксплуатации котельных 315 квартала, «Автобаза», котельных №№ 8, 16, 18;

- перевод на газ котельных, не предлагаемых к выводу из эксплуатации, в соответствии с графиком, определенном в Главе 7.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в системах теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный» приведены в табл. Таблица 84. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО Муниципального образования «Город Свободный» приведены в таб. Таблица 85. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО Муниципального образования «Город Свободный» приведены в табл. Таблица 86. Максимальные часовые расходы натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными Муниципального образования «Город Свободный» в зимний период представлены в таб. Таблица 87, в летний период – в таб. Таблица 88.

Таблица 84 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплоинвест», Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная 252 кв. | мазут | 4 443,5 | 4 443,5 | 4 443,5 | 4 443,5 | 4 450,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 4 450,4 | 4 450,4 | 4 450,4 | 4 450,4 | 4 450,4 | 4 450,4 |
| 2 | Котельная 302 кв. | уголь | 15 439,9 | 15 440,5 | 15 440,5 | 15 440,5 | 15 440,5 | 15 446,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 18 121,6 | 18 121,6 | 18 121,6 | 18 121,6 | 18 121,6 |
| 3 | Котельная 309 кв. | уголь | 711,8 | 711,8 | 711,8 | 711,8 | 711,8 | 711,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 711,8 | 711,8 | 711,8 | 711,8 | 711,8 |
| 4 | Котельная 315 кв. | уголь | 1 683,8 | 1 683,8 | 1 683,8 | 1 683,8 | 1 683,8 | 1 683,8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 369 кв. | уголь | 17 642,8 | 17 644,6 | 17 644,6 | 17 645,6 | 17 645,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 17 645,6 | 17 645,8 | 17 645,8 | 17 645,8 | 17 645,8 | 17 645,8 |
| 6 | Котельная 372 кв. | уголь | 18 453,7 | 18 454,3 | 18 454,3 | 18 454,3 | 18 454,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 18 454,3 | 18 454,3 | 18 454,3 | 18 454,3 | 18 454,3 | 18 454,3 |
| 7 | Котельная 418 "В" кв. | уголь | 14 826,5 | 14 827,4 | 14 828,4 | 14 829,4 | 14 829,4 | 14 829,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 14 829,4 | 14 829,4 | 14 829,4 | 14 829,4 | 14 829,4 |
| 8 | Котельная 624 кв. (ПМК) | уголь | 6 804,1 | 6 804,1 | 6 804,1 | 6 805,1 | 6 805,1 | 6 805,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 6 805,1 | 6 805,1 | 6 805,1 | 6 805,1 | 6 805,1 |
| 9 | Котельная Автобазы | уголь | 991,8 | 991,8 | 991,8 | 991,8 | 991,8 | 991,8 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №2 | уголь | 4 191,2 | 4 191,2 | 4 191,2 | 4 191,2 | 4 191,2 | 4 191,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 4 191,2 | 4 191,2 | 4 191,2 | 4 191,2 | 4 191,2 |
| 11 | Котельная №3 | уголь | 2 244,6 | 2 244,6 | 2 244,6 | 2 244,6 | 2 244,6 | 2 244,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 2 244,6 | 2 244,6 | 2 244,6 | 2 244,6 | 2 244,6 |
| 12 | Котельная №4 | уголь | 550,3 | 550,3 | 550,3 | 550,3 | 550,3 | 550,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 550,3 | 550,3 | 550,3 | 550,3 | 550,3 |
| 13 | Котельная №5 | уголь | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 |
| 14 | Котельная №7 | мазут | 11 230,7 | 11 230,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  | 11 230,7 | 11 758,0 | 11 758,0 | 11 758,0 | 11 758,0 | 11 758,0 | 11 758,0 | 11 758,0 | 11 758,0 |
| 15 | Котельная №8 | уголь | 288,5 | 288,5 | 288,5 | 288,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №9 | уголь | 588,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 588,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 | 588,5 |
| 17 | Котельная №14 | уголь | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 18 | Котельная №15 | уголь | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 |
| 19 | Котельная №16 | уголь | 16 165,3 | 16 165,3 | 16 165,3 | 16 165,3 | 16 165,3 | 16 165,3 |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №18 | уголь | 527,4 | 527,4 | 527,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №19 | уголь | 533,2 | 533,2 | 533,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  | 533,2 | 533,2 | 533,2 | 533,2 | 533,2 | 533,2 | 533,2 | 533,2 |
| 22 | Котельная №24 | уголь | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 | 755,6 |
| 23 | Котельная №26 | уголь | 5 837,5 | 5 837,5 | 5 837,5 | 5 837,5 | 5 837,5 | 5 837,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 5 837,5 | 5 837,5 | 5 838,5 | 5 838,5 | 5 838,5 |
| 24 | Котельная №27 | уголь | 24 456,8 | 24 457,4 | 24 458,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  | 24 464,1 | 24 464,1 | 24 464,1 | 24 464,1 | 24 464,1 | 24 464,1 | 24 464,1 | 24 464,1 |
| 25 | Котельная №28 | уголь | 8 311,4 | 8 311,4 | 8 312,2 | 8 313,2 | 8 313,2 | 8 315,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 24 480,5 | 24 480,5 | 24 480,5 | 24 480,5 | 24 482,1 |
| 26 | Котельная №29 | уголь | 2 450,2 | 2 450,2 | 2 450,2 | 2 450,2 | 2 450,2 | 2 450,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 2 450,2 | 2 450,2 | 2 450,2 | 2 450,2 | 2 450,2 |
| 27 | Котельная №30 | уголь | 2 800,7 | 2 800,7 | 2 800,7 | 2 800,7 | 2 800,7 | 2 800,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 2 800,7 | 2 800,7 | 2 800,7 | 2 800,7 | 2 800,7 |
| 28 | Котельная №31 | уголь | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 367,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 367,9 | 367,9 |
| 29 | Районная котельная №1 | уголь | 183 098,6 | 183 099,7 | 122 511,6 | 122 512,5 | 122 512,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 62 749,5 | 62 750,3 | 62 751,3 | 62 751,3 | 62 751,3 | 62 751,3 |
| 30 | Районная котельная №2 | уголь | 66 425,5 | 66 427,7 | 66 431,9 | 66 434,9 | 66 434,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 66 434,9 | 66 434,9 | 66 434,9 | 66 434,9 | 66 434,9 | 66 434,9 |
| 31 | Котельная 15 квартала | газ |  |  |  |  | 296,8 | 14 909,1 | 14 909,1 | 14 909,5 | 14 909,5 | 14 913,4 | 14 913,4 |
| 32 | Котельная 54 квартала | газ |  |  | 60 588,1 | 60 588,1 | 60 588,1 | 60 588,1 | 60 588,1 | 60 588,1 | 60 588,4 | 60 596,2 | 60 596,2 |
|  | Всего газовые котельные |  | 0,0 | 0,0 | 71 818,8 | 97 343,4 | 97 640,2 | 281 987,3 | 368 163,9 | 368 165,3 | 368 166,6 | 368 178,3 | 368 180,0 |
|  | Всего мазутные котельные |  | 15 674,1 | 15 674,1 | 4 443,5 | 4 443,5 | 4 450,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего угольные котельные |  | 397 588,4 | 397 596,4 | 337 015,4 | 311 504,1 | 311 215,6 | 86 175,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по ТСО |  | 413 262,5 | 413 270,5 | 413 277,7 | 413 291,0 | 413 306,3 | 368 163,0 | 368 163,9 | 368 165,3 | 368 166,6 | 368 178,3 | 368 180,0 |

Таблица 85 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии источниками в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплоинвест», кг условного топлива/Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг. у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная 252 кв. | мазут | 344,9 | 344,9 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 2 | Котельная 302 кв. | уголь | 200,0 | 200,0 | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 224,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 3 | Котельная 309 кв. | уголь | 181,0 | 181,0 | 231,3 | 231,3 | 231,3 | 231,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 4 | Котельная 315 кв. | уголь | 306,4 | 306,4 | 218,6 | 218,6 | 218,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 369 кв. | уголь | 179,4 | 179,4 | 226,5 | 226,5 | 226,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Котельная 372 кв. | уголь | 187,6 | 187,6 | 252,4 | 252,4 | 252,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 7 | Котельная 418 "В" кв. | уголь | 216,5 | 216,5 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 227,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 8 | Котельная 624 кв. (ПМК) | уголь | 223,4 | 223,4 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 9 | Котельная Автобазы | уголь | 203,1 | 203,1 | 216,7 | 216,7 | 216,7 | 216,7 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №2 | уголь | 221,2 | 221,2 | 211,3 | 211,3 | 211,3 | 211,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 11 | Котельная №3 | уголь | 198,2 | 198,2 | 214,1 | 214,1 | 214,1 | 214,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 12 | Котельная №4 | уголь | 160,3 | 160,3 | 229,7 | 229,7 | 229,7 | 229,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 13 | Котельная №5 | уголь | 211,5 | 211,5 | 212,9 | 212,9 | 212,9 | 212,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 14 | Котельная №7 | мазут | 225,9 | 225,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 15 | Котельная №8 | уголь | 326,9 | 326,9 | 224,4 | 224,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №9 | уголь | 301,6 | 301,6 | 223,1 | 223,1 | 223,1 | 223,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 17 | Котельная №14 | уголь | 539,7 | 539,7 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 18 | Котельная №15 | уголь | 319,0 | 319,0 | 222,3 | 222,3 | 222,3 | 222,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 19 | Котельная №16 | уголь | 183,1 | 183,1 | 215,5 | 215,5 | 215,5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №18 | уголь | 205,5 | 205,5 | 252,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №19 | уголь | 207,2 | 207,2 | 213,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 22 | Котельная №24 | уголь | 181,2 | 181,2 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 23 | Котельная №26 | уголь | 232,2 | 232,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 | 211,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 24 | Котельная №27 | уголь | 201,5 | 201,5 | 208,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 25 | Котельная №28 | уголь | 196,6 | 196,6 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 26 | Котельная №29 | уголь | 196,9 | 196,9 | 238,2 | 238,2 | 238,2 | 238,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 27 | Котельная №30 | уголь | 210,0 | 210,0 | 210,4 | 210,4 | 210,4 | 210,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 28 | Котельная №31 | уголь | 172,6 | 172,6 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 29 | Районная котельная №1 | уголь | 160,7 | 160,7 | 169,0 | 169,0 | 169,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 30 | Районная котельная №2 | уголь | 178,3 | 178,3 | 195,0 | 195,0 | 195,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 31 | Котельная 15 квартала | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 32 | Котельная 54 квартала | газ |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  | Всего газовые котельные |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 154,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  | Всего мазутные котельные |  | 259,6 | 259,6 | 180,3 | 180,3 | 180,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего угольные котельные |  | 178,6 | 178,6 | 198,4 | 197,5 | 197,5 | 177,5 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ТСО |  | 181,7 | 181,7 | 190,7 | 187,4 | 187,2 | 160,5 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |

Таблица 86 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплоинвест», тонн условного топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная 252 кв. | мазут | 1 532,5 | 1 532,5 | 801,3 | 801,3 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691,2 | 691,2 | 691,2 | 691,2 | 691,2 | 691,2 |
| 2 | Котельная 302 кв. | уголь | 3 087,5 | 3 087,6 | 3 466,9 | 3 466,9 | 3 466,9 | 3 468,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 814,3 | 2 814,3 | 2 814,3 | 2 814,3 | 2 814,3 |
| 3 | Котельная 309 кв. | уголь | 128,8 | 128,8 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 4 | Котельная 315 кв. | уголь | 516,0 | 516,0 | 368,1 | 368,1 | 368,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Котельная 369 кв. | уголь | 3 164,5 | 3 164,9 | 3 996,4 | 3 996,6 | 3 996,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 740,4 | 2 740,4 | 2 740,4 | 2 740,4 | 2 740,4 | 2 740,4 |
| 6 | Котельная 372 кв. | уголь | 3 461,4 | 3 461,5 | 4 657,8 | 4 657,8 | 4 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 866,0 | 2 866,0 | 2 866,0 | 2 866,0 | 2 866,0 | 2 866,0 |
| 7 | Котельная 418 "В" кв. | уголь | 3 209,9 | 3 210,1 | 3 379,9 | 3 380,2 | 3 380,2 | 3 380,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 303,0 | 2 303,0 | 2 303,0 | 2 303,0 | 2 303,0 |
| 8 | Котельная 624 кв. (ПМК) | уголь | 1 519,9 | 1 519,9 | 1 687,1 | 1 687,3 | 1 687,3 | 1 687,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 | 1 056,8 |
| 9 | Котельная Автобазы | уголь | 201,4 | 201,4 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Котельная №2 | уголь | 926,9 | 926,9 | 885,5 | 885,5 | 885,5 | 885,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650,9 | 650,9 | 650,9 | 650,9 | 650,9 |
| 11 | Котельная №3 | уголь | 445,0 | 445,0 | 480,6 | 480,6 | 480,6 | 480,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 | 348,6 |
| 12 | Котельная №4 | уголь | 88,2 | 88,2 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
| 13 | Котельная №5 | уголь | 214,2 | 214,2 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 | 157,3 |
| 14 | Котельная №7 | мазут | 2 536,8 | 2 536,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 1 744,1 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1 826,0 |
| 15 | Котельная №8 | уголь | 94,3 | 94,3 | 64,7 | 64,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Котельная №9 | уголь | 177,5 | 177,5 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| 17 | Котельная №14 | уголь | 20,6 | 20,6 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 18 | Котельная №15 | уголь | 124,3 | 124,3 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 86,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| 19 | Котельная №16 | уголь | 2 959,1 | 2 959,1 | 3 483,1 | 3 483,1 | 3 483,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Котельная №18 | уголь | 108,4 | 108,4 | 133,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №19 | уголь | 110,5 | 110,5 | 113,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 22 | Котельная №24 | уголь | 136,9 | 136,9 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 | 117,4 |
| 23 | Котельная №26 | уголь | 1 355,4 | 1 355,4 | 1 232,6 | 1 232,6 | 1 232,6 | 1 232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 906,6 | 906,6 | 906,7 | 906,7 | 906,7 |
| 24 | Котельная №27 | уголь | 4 927,7 | 4 927,8 | 5 106,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 799,3 | 3 799,3 | 3 799,3 | 3 799,3 | 3 799,3 | 3 799,3 | 3 799,3 | 3 799,3 |
| 25 | Котельная №28 | уголь | 1 633,7 | 1 633,7 | 1 792,6 | 1 792,9 | 1 792,9 | 1 793,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 801,8 | 3 801,8 | 3 801,8 | 3 801,8 | 3 802,1 |
| 26 | Котельная №29 | уголь | 482,4 | 482,4 | 583,7 | 583,7 | 583,7 | 583,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 | 380,5 |
| 27 | Котельная №30 | уголь | 588,3 | 588,3 | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 589,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 | 434,9 |
| 28 | Котельная №31 | уголь | 63,5 | 63,5 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 29 | Районная котельная №1 | уголь | 29 431,7 | 29 431,8 | 20 702,9 | 20 703,1 | 20 703,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 745,0 | 9 745,1 | 9 745,3 | 9 745,3 | 9 745,3 | 9 745,3 |
| 30 | Районная котельная №2 | уголь | 11 841,7 | 11 842,1 | 12 951,1 | 12 951,7 | 12 951,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 317,3 | 10 317,3 | 10 317,3 | 10 317,3 | 10 317,3 | 10 317,3 |
| 31 | Котельная 15 квартала | газ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 315,4 | 2 315,4 | 2 315,4 | 2 315,4 | 2 316,1 | 2 316,1 |
| 32 | Котельная 54 квартала | газ | 0,0 | 0,0 | 9 409,3 | 9 409,3 | 9 409,3 | 9 409,3 | 9 409,3 | 9 409,3 | 9 409,4 | 9 410,6 | 9 410,6 |
|  | Всего газовые котельные |  | 0,0 | 0,0 | 11 153,5 | 15 117,4 | 15 117,4 | 43 792,6 | 57 175,9 | 57 176,1 | 57 176,3 | 57 178,1 | 57 178,4 |
|  | Всего мазутные котельные |  | 4 069,3 | 4 069,3 | 801,3 | 801,3 | 802,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего угольные котельные |  | 71 019,7 | 71 021,2 | 66 870,7 | 61 519,2 | 61 454,5 | 15 295,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по ТСО |  | 75 089,0 | 75 090,5 | 78 825,5 | 77 437,9 | 77 374,4 | 59 088,4 | 57 175,9 | 57 176,1 | 57 176,3 | 57 178,1 | 57 178,4 |

Таблица 87 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии на источниках в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплоинвест», т/ч (тыс. м3/час)

| .N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная 252 кв. | мазут | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,915 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 | 0,508 |
| 2 | Котельная 302 кв. | уголь | 2,742 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 2,839 | 3,963 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 | 1,163 |
| 3 | Котельная 309 кв. | уголь | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Котельная 315 кв. | уголь | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 | 0,467 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 369 кв. | уголь | 3,799 | 3,854 | 3,975 | 4,025 | 4,025 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |
| 6 | Котельная 372 кв. | уголь | 4,138 | 4,257 | 4,257 | 4,257 | 4,257 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 | 0,954 |
| 7 | Котельная 418 "В" кв. | уголь | 2,141 | 2,293 | 2,451 | 2,608 | 2,608 | 2,608 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 | 0,728 |
| 8 | Котельная 624 кв. (ПМК) | уголь | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 1,150 | 1,150 | 1,150 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 9 | Котельная Автобазы | уголь | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №2 | уголь | 0,871 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 11 | Котельная №3 | уголь | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 | 0,446 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| 12 | Котельная №4 | уголь | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 13 | Котельная №5 | уголь | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |
| 14 | Котельная №7 | мазут | 0,615 | 0,615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,555 |
| 15 | Котельная №8 | уголь | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №9 | уголь | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,230 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 17 | Котельная №14 | уголь | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 18 | Котельная №15 | уголь | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 19 | Котельная №16 | уголь | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 | 2,974 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №18 | уголь | 0,105 | 0,105 | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №19 | уголь | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 22 | Котельная №24 | уголь | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| 23 | Котельная №26 | уголь | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,205 | 1,205 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| 24 | Котельная №27 | уголь | 4,921 | 5,010 | 5,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 | 1,842 |
| 25 | Котельная №28 | уголь | 1,694 | 1,694 | 1,851 | 2,035 | 2,035 | 6,158 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 | 1,562 |
| 26 | Котельная №29 | уголь | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 | 0,509 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 27 | Котельная №30 | уголь | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| 28 | Котельная №31 | уголь | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 29 | Районная котельная №1 | уголь | 20,714 | 20,830 | 20,830 | 20,925 | 7,666 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 3,783 | 3,783 | 3,783 | 3,783 | 3,783 | 3,783 |
| 30 | Районная котельная №2 | уголь | 10,426 | 10,710 | 11,242 | 11,619 | 11,619 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 | 3,780 |
| 31 | Котельная 15 квартала | газ |  |  |  |  |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
| 32 | Котельная 54 квартала | газ |  |  | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 | 2,868 |
|  | Всего газовые котельные |  | 0,000 | 0,000 | 3,423 | 5,265 | 5,291 | 18,190 | 22,931 | 22,931 | 22,931 | 22,931 | 22,931 |
|  | Всего мазутные котельные |  | 0,976 | 0,976 | 0,361 | 0,361 | 0,915 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего угольные котельные |  | 60,419 | 61,336 | 62,477 | 58,214 | 44,765 | 19,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 88 – Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии на источниках в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплоинвест», т/ч (тыс. м3/час)

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой энергии в летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная 252 кв. | мазут | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,088 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 2 | Котельная 302 кв. | уголь | 0,162 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,265 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 3 | Котельная 309 кв. | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная 315 кв. | уголь | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 369 кв. | уголь | 0,573 | 0,629 | 0,629 | 0,679 | 0,679 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| 6 | Котельная 372 кв. | уголь | 0,399 | 0,434 | 0,434 | 0,434 | 0,434 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 7 | Котельная 418 "В" кв. | уголь | 0,103 | 0,115 | 0,161 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 8 | Котельная 624 кв. (ПМК) | уголь | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 9 | Котельная Автобазы | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №2 | уголь | 0,094 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 11 | Котельная №3 | уголь | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 12 | Котельная №4 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная №5 | уголь | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14 | Котельная №7 | мазут | 0,083 | 0,083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 |
| 15 | Котельная №8 | уголь | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №9 | уголь | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 17 | Котельная №14 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная №15 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №16 | уголь | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 | 0,551 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №18 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №19 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №24 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная №26 | уголь | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,161 | 0,161 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 24 | Котельная №27 | уголь | 0,243 | 0,269 | 0,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| 25 | Котельная №28 | уголь | 0,000 | 0,000 | 0,046 | 0,061 | 0,061 | 0,939 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,217 |
| 26 | Котельная №29 | уголь | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 27 | Котельная №30 | уголь | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 | 0,091 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 28 | Котельная №31 | уголь | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 29 | Районная котельная №1 | уголь | 3,023 | 3,023 | 3,023 | 3,052 | 1,105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
| 30 | Районная котельная №2 | уголь | 0,996 | 1,063 | 1,142 | 1,253 | 1,253 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 | 0,426 |
| 31 | Котельная 15 квартала | газ |  |  |  |  |  | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
| 32 | Котельная 54 квартала | газ |  |  | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 | 0,433 |
|  | Всего газовые котельные |  | 0,000 | 0,000 | 0,495 | 0,602 | 0,602 | 2,164 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,630 |
|  | Всего мазутные котельные |  | 0,127 | 0,127 | 0,023 | 0,023 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего угольные котельные |  | 6,639 | 6,863 | 7,782 | 7,747 | 5,681 | 2,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Расчет нормативного запаса топлива на тепловых электростанция регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Общий нормативный запас топлива определяется суммой неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

ННЗТ восстанавливается в утвержденном размере после прекращения действий по сохранению режима "выживания" электростанций организаций электроэнергетики, а для отопительных котельных - после ликвидации последствий непредвиденных обстоятельств.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце (январь), Гкал/сутки;  – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 5-ти суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 7-ми суточный период) года соответственно.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таб. Таблица 89.

Таблица 89 – Результаты расчетов запасов топлива на источниках ООО «Теплоинвест», тонн натурального топлива

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расчет запасов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | 302 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | уголь | 369,3 | 382,4 | 382,4 | 382,4 | 382,4 | 533,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ |  |  |  |  |  |  | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | уголь | 2253,1 | 2332,9 | 2332,9 | 2332,9 | 2332,9 | 3256,3 |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | уголь | 2622,4 | 2715,4 | 2715,4 | 2715,4 | 2715,4 | 3790,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ |  |  |  |  |  |  | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| 2 | 252 кв. (СГБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | мазут | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 34,7 | 88,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ |  |  |  |  |  | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | мазут | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 751,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | мазут | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 839,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ |  |  |  |  |  | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| 3 | кот. № 30 психбольница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неснижаемый нормативный запас топлива | уголь | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Нормативный эксплуатационный запас топлива | уголь | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 |  |  |  |  |  |
|  | Общий нормативный запас топлива | уголь | 671,3 | 671,3 | 671,3 | 671,3 | 671,3 | 671,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

По состоянию на базовый период (2022 год) в городе Свободном в структуре потребляемого топлива преобладает уголь (94,6 %). К 2040 году в структуре потребления топлива ожидается увеличение доли газа (до 100 %) за счет перевода всех источников на газообразное топливо. Доля мазута в базовом периоде составляет около 5,5 % в общем объеме потребляемого топлива, к концу расчетного срока мазутные котельные будут переведены на газ.

Возобновляемые источники энергии для выработки тепловой энергии в настоящее время не используются и не планируются к использованию в горизонте планирования Схемы теплоснабжения.

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таб. Таблица 90.

Таблица 90 – Информация о видах топлива

| N п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Виды топлив, их доля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низшая теплота сгорания, ккал/м3 (ккал/кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |  |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация ООО "Теплоинвест" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РК-1 | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2814,05 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 2 | РК-2 | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3238,43 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 3 | 302 кв. | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2595,29 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 4 | 624 кв.(ПМК) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2850,45 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2420,08 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2368,34 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Автобаза | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | 1806,72 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2201,97 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 9 | 369 кв. | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3315,82 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 10 | 372 кв. | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2728,73 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 8225,40 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2443,92 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2599,84 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3661,21 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2869,82 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |  |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3261,79 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2497,78 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 864,62 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1819,40 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2612,74 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1389,35 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1808,59 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2691,50 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2201,39 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 26 | кот. № 27 | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2590,81 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1598,92 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2589,13 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 29 | кот. № 30 психбольница | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2660,59 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр | уголь | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00 |
|  |  | газ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -- |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 31 | Котельная 15 квартала (школа № 2) | уголь | 100,0% | -- | -- | -- | -- | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | газ | 0,0% | -- | -- | -- | -- | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | мазут | 0,0% | -- | -- | -- | -- | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
| 32 | Котельная 54 квартала | уголь | 100,0% | -- | -- | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | газ | 0,0% | -- | -- | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | мазут | 0,0% | -- | -- | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  |  | Единая теплоснабжающая организация не определена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная мкр. Северный | уголь | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |
|  |  | газ | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 7900,00 |
|  |  | мазут | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -- |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На рис. Рисунок 10 показана структура потребляемого топлива на период планирования Схемы теплоснабжения.

Рисунок 10 – Структура потребления топлива по видам топлива

По состоянию на базовый период (2022 год) в городе Свободном в структуре потребляемого топлива преобладает уголь (94,5 %), доля мазута составляет около 5,5 %. К 2040 году в структуре потребления топлива ожидается увеличение доли газа (до 100 %) с ликвидацией мазутных и угольных котельных.

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории Муниципального образования «Город Свободный», предполагается развитие газификации.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по источникам теплоснабжения города Свободного, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таб. Таблица 91 с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации. Выбор мероприятий в части выполнения реконструкции или строительства новых котельных определяется на основании проектно-сметной документации.

Таблица 91 – График финансирования и перечень мероприятий в части источников тепловой энергии по ООО «Теплоинвест», тыс. руб без НДС*

| № проекта | Наименование | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов г. Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 3 385 008 | 42 242 | 361 644 | 1 465 406 | 131 709 | 824 421 | 74 525 | 72 174 | 69 501 | 69 501 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 42 242 | 403 886 | 1 869 292 | 2 001 001 | 2 825 422 | 2 899 948 | 2 972 122 | 3 041 623 | 3 111 124 | 3 138 641 | 3 166 159 | 3 193 676 | 3 221 193 | 3 248 711 | 3 275 970 | 3 303 230 | 3 330 489 | 3 357 748 | 3 385 008 |
| Группа проектов "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 2 458 070 | 0 | 318 590 | 1 384 560 | 0 | 754 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 | 318 590 | 1 703 150 | 1 703 150 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 2 458 070 | 0 | 318 590 | 1 384 560 | 0 | 754 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 | 318 590 | 1 703 150 | 1 703 150 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 | 2 458 070 |
| 001.01.01.001 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 302 квартала) | 163 200 |  |  |  |  | 163 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.002 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (котельная 15 квартала) | 295 440 |  |  | 295 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.003 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 28) | 192 900 |  |  |  |  | 192 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.004 | Завершение строительства котельной (Котельной 54 квартала) | 295 440 |  | 295 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.005 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (РК-2 ул. Малая Амурская, 1) | 276 780 |  |  | 276 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.006 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 2 ул. М.-Чесноковская, 4) | 45 300 |  |  |  |  | 45 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.007 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 27 пер. Зеленый, 3/1) | 185 800 |  |  | 185 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.008 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 252 кв. СГБ ул. Луговая, 5/1) | 116 140 |  |  | 116 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.009 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 26 ул. Мира, 26) | 51 500 |  |  |  |  | 51 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.010 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 30 ул. Сухой овраг, 8) | 43 000 |  |  |  |  | 43 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.011 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 624 кв. ул. Загородная, 44) | 52 300 |  |  |  |  | 52 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.012 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 5 ул. Фадеева, 12) | 24 500 |  |  |  |  | 24 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.013 | Децентрализация зоны действия с «разбивкой» на три системы теплоснабжения (РК-1 ул. Шатковская, 36) | 277 000 |  |  | 277 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.014 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 3) | 34 200 |  |  |  |  | 34 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.015 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 418 квартала) | 94 900 |  |  |  |  | 94 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.016 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная № 29) | 35 020 |  |  |  |  | 35 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.017 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 372 квартала) | 110 000 |  |  | 110 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.018 | Строительство БМК в границах существующего земельного участка (Котельная 369 квартала) | 120 600 |  |  | 120 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.019 | Строительство ТГУ (Котельная № 14) | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.020 | Строительство ТГУ (Котельная № 24) | 2 800 |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.021 | Строительство ТГУ (Котельная № 19) | 2 800 |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.022 | Строительство ТГУ (Котельная 309 квартала) | 2 800 |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.023 | Строительство ТГУ (Котельная № 15) | 3 100 |  |  |  |  | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.024 | Строительство ТГУ (Котельная № 4) | 2 800 |  |  |  |  | 2 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.025 | Строительство ТГУ (Котельная № 9) | 3 100 |  |  |  |  | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.026 | Строительство ТГУ (Котельная № 31) | 3 100 |  |  |  |  | 3 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.01.01.027 | Завершение строительства котельной (Котельная № 7) | 23 150 |  | 23 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: предложения рекомендованы Разработчиком Схемы теплоснабжения на основе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, а также с учетом выполненных расчетов технических параметров Схемы теплоснабжения. Решение о необходимости, объеме и сроках выполнения мероприятий принимается теплоснабжающей организацией совместно с собственником объектов систем теплоснабжения.

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предлагаемый перечень мероприятий и размер необходимых инвестиций в мероприятия по тепловым сетям города Свободного, на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таб. Таблица 92 с указанием ориентировочной стоимости. Объемы инвестиций определены ориентировочно и должны быть уточнены при разработке проектно-сметной документации.

Таблица 92 – График финансирования и перечень мероприятий в части тепловых сетей по ООО «Теплоинвест», тыс. руб без НДС*

| № проекта | Наименование | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 001.00.00.000.000.000 | Группа проектов г. Свободный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего стоимость проектов | 3 385 008 | 42 242 | 361 644 | 1 465 406 | 131 709 | 824 421 | 74 525 | 72 174 | 69 501 | 69 501 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 |
|  | Всего стоимость проектов нарастающим итогом |  | 42 242 | 403 886 | 1 869 292 | 2 001 001 | 2 825 422 | 2 899 948 | 2 972 122 | 3 041 623 | 3 111 124 | 3 138 641 | 3 166 159 | 3 193 676 | 3 221 193 | 3 248 711 | 3 275 970 | 3 303 230 | 3 330 489 | 3 357 748 | 3 385 008 |
| Группа проектов "Тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.00.000 | Всего стоимость группы проектов | 926 938 | 42 242 | 43 054 | 80 846 | 131 709 | 69 501 | 74 525 | 72 174 | 69 501 | 69 501 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 517 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 42 242 | 85 296 | 166 142 | 297 851 | 367 352 | 441 878 | 514 052 | 583 553 | 653 054 | 680 571 | 708 089 | 735 606 | 763 123 | 790 641 | 817 900 | 845 160 | 872 419 | 899 678 | 926 938 |
| Подгруппа проектов "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.000 | Всего стоимость группы проектов | 463 528 | 42 242 | 43 054 | 53 586 | 104 450 | 42 242 | 47 266 | 44 915 | 42 242 | 42 242 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 42 242 | 85 296 | 138 882 | 243 332 | 285 574 | 332 840 | 377 755 | 419 996 | 462 238 | 462 496 | 462 754 | 463 012 | 463 270 | 463 528 | 463 528 | 463 528 | 463 528 | 463 528 | 463 528 |
| 001.02.01.001 | Строительство тепловых сетей для подключения детской школы искусств на 650 мест (котельная РК-1, после - котельная 15 квартал) | 1 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.002 | Строительство тепловых сетей для подключения детского сада на 350 мест в мкр. Южный и 3 МКД (котельная № 27) | 62 208 |  |  |  | 62 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.003 | Строительство тепловых сетей для подключения крытого рынка (котельная РК-1, после - котельная 15 квартал) | 812 |  | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.004 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс МАОУ СОШ № 6» (котельная РК-2) | 11 344 |  |  | 11 344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.005 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения проектируемой начальной школы № 192 город Свободный (котельная РК-2) | 5 024 |  |  |  |  |  | 5 024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.006 | Строительство школы на 528 мест в г. Свободный (котельная № 27) | 2 673 |  |  |  |  |  |  | 2 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.01.007 | Строительство сетей теплоснабжения для подключения перспективных абонентов мкр. Северный (новая котельная) | 380 177 | 42 242 | 42 242 | 42 242 | 42 242 | 42 242 | 42 242 | 42 242 | 42 242 | 42 242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подгруппа проектов "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001.02.03.000 | Всего стоимость группы проектов | 463 410 | 0 | 0 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 | 27 259 |
|  | Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | 0 | 0 | 27 259 | 54 519 | 81 778 | 109 038 | 136 297 | 163 556 | 190 816 | 218 075 | 245 335 | 272 594 | 299 854 | 327 113 | 354 372 | 381 632 | 408 891 | 436 151 | 463 410 |
| 001.02.03.001 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная 315 квартал) | 1 441 |  |  | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 001.02.03.002 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная № 16) | 5 353 |  |  | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |
| 001.02.03.003 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная № 2) | 7 632 |  |  | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 | 1 526 |
| 001.02.03.004 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная № 26) | 8 309 |  |  | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 | 1 662 |
| 001.02.03.005 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная № 3) | 2 515 |  |  | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 |
| 001.02.03.006 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная № 7) | 7 997 |  |  | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 | 1 599 |
| 001.02.03.007 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная 302 кв ул. Лермонтова, 111/1) | 12 935 |  |  | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 | 2 587 |
| 001.02.03.008 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная 309 квартала, ул. Прудовая, 58/1) | 1 476 |  |  | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| 001.02.03.009 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Котельная 418-В квартала ул. Большая, 42/1) | 3 379 |  |  | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 001.02.03.010 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (ПМК111, Загородная, 44) | 9 382 |  |  | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 | 1 876 |
| 001.02.03.011 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Районная котельная №1) | 63 824 |  |  | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 | 12 765 |
| 001.02.03.012 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей (Районная котельная №2) | 12 053 |  |  | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 | 2 411 |

Примечание: предложения рекомендованы Разработчиком Схемы теплоснабжения на основе анализа существующего положения в сфере теплоснабжения, а также с учетом выполненных расчетов технических параметров Схемы теплоснабжения. Решение о необходимости, объеме и сроках выполнения мероприятий принимается теплоснабжающей организацией совместно с собственником объектов систем теплоснабжения.

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Необходимые инвестиции для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не определялись.

Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей направлены не на повышение экономической эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии, снижение уровня физического износа и повышение показателей надежности теплоснабжений. Данная группа мероприятий при значительных капитальных вложениях имеет низкий экономический эффект, но является социально значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения не приводится.

Экономический эффект от мероприятий по реконструкции котельных и тепловых сетей приведен в Главе 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа».

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения не предоставлены.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям)

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов с численностью населения пятьсот тысяч и более определяется в схеме теплоснабжения уполномоченным федеральным органом власти (Министерство энергетики РФ).

В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 30 мая 2022 г.) в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой энергии представлен в таб. Таблица 93.

Таблица 93 – Реестр зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятель-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-1, ул. Шатковская, 36 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 |
| 2 | РК-2, ул. Малая Амурская, 1 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 |
| 3 | 302 кв., ул. Лермонтова, 111/1 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 |
| 4 | 624 кв.(ПМК), ул. Загородная, 44 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ), ул. Прудовая, 58 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 |
| 6 | 315 кв. 12 интернат, ул. Комсомольская, 122 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 |
| 7 | Автобаза, ул. Лермонтова, 111 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ), ул. Большая 42/1 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 |
| 9 | 369 кв., ул. Шатковского, 2 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 |
| 10 | 372 кв., ул. Ленина 13/1 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 10 |
| 11 | 252 кв. (СГБ), ул. Луговая, 7 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов), ул. Михайло-Чесноковского, 4 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный, ул. Залинейная, 6 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 |
| 14 | кот. № 4 (Комарова), ул. Комарова, 37 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 14 |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева), ул. Фадеева, 12 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 15 |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод), ул. Лесная, 67 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 16 |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8), ул. Михайло-Чесноковского, 85 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 17 |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13), ул. Куйбышева, 12 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 18 |
| 19 | кот. № 14 (юннаты), ул. Ленина, 129 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 19 |
| 20 | кот. № 15 (11 школа), ул. Каменчука, 27 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 20 |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ), пер. Кирпичный | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 21 |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13), ул. Михайло-Чесноковского, 127 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 22 |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8), ул. Лермонтова, 44 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 23 |
| 24 | кот. № 24 (ДОК), ул. Каменчука 55/1 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 24 |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка), ул. Мира, 26 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 25 |
| 26 | кот. № 27, пер. Зеленый, 3/1 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 26 |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192), ул. Орджоникидзе 43/1 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 27 |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт), Бузулинское шоссе | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 28 |
| 29 | кот. № 30 психбольница, ул. Сухой овраг, 7 | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 29 |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр, г. Свободный, п. Дубовка | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 30 |
| 31 | котельная мкр. Северный | ООО «Теплоинвест» | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 31 |

Зоны деятельности ЕТО на территории города Свободного показаны на рис. показаны на рис. Рисунок 7.

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В таб. Таблица 94 представлено основание присвоения статуса единой теплоснабжающей организации.

Таблица 94 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Предлагаемая для утверждения ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК-1, ул. Шатковская, 36 | 60,6300 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 2135,0 | Заявок не поступало | 01 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 2 | РК-2, ул. Малая Амурская, 1 | 39,0000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 969,5 | Заявок не поступало | 02 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 3 | 302 кв., ул. Лермонтова, 111/1 | 9,5000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 56,4 | Заявок не поступало | 03 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 4 | 624 кв.(ПМК), ул. Загородная, 44 | 6,2700 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 59,3 | Заявок не поступало | 04 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ), ул. Прудовая, 58 | 1,1400 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 4,7 | Заявок не поступало | 05 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 6 | 315 кв. 12 интернат, ул. Комсомольская, 122 | 2,4940 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 5,3 | Заявок не поступало | 06 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 7 | Автобаза, ул. Лермонтова, 111 | 0,6000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,2 | Заявок не поступало | 07 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ), ул. Большая 42/1 | 9,2700 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 129,2 | Заявок не поступало | 08 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 9 | 369 кв., ул. Шатковского, 2 | 8,0000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 140,1 | Заявок не поступало | 09 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 10 | 372 кв., ул. Ленина 13/1 | 7,8000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 73,6 | Заявок не поступало | 10 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 11 | 252 кв. (СГБ), ул. Луговая, 7 | 3,6500 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 10,3 | Заявок не поступало | 11 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов), ул. Михайло-Чесноковского, 4 | 3,6000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 26,3 | Заявок не поступало | 12 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный, ул. Залинейная, 6 | 1,8000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 6,2 | Заявок не поступало | 13 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 14 | кот. № 4 (Комарова), ул. Комарова, 37 | 0,4680 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,3 | Заявок не поступало | 14 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева), ул. Фадеева, 12 | 0,8990 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 3,9 | Заявок не поступало | 15 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод), ул. Лесная, 67 | 7,3100 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 128,7 | Заявок не поступало | 16 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8), ул. Михайло-Чесноковского, 85 | 0,4060 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 0,4 | Заявок не поступало | 17 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13), ул. Куйбышева, 12 | 0,5300 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,6 | Заявок не поступало | 18 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 19 | кот. № 14 (юннаты), ул. Ленина, 129 | 0,0500 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | -- | Заявок не поступало | 19 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 20 | кот. № 15 (11 школа), ул. Каменчука, 27 | 0,5300 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | -- | Заявок не поступало | 20 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ), пер. Кирпичный | 6,6216 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 37,2 | Заявок не поступало | 21 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13), ул. Михайло-Чесноковского, 127 | 0,5000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,4 | Заявок не поступало | 22 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8), ул. Лермонтова, 44 | 0,4530 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | -- | Заявок не поступало | 23 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 24 | кот. № 24 (ДОК), ул. Каменчука 55/1 | 0,5300 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 1,9 | Заявок не поступало | 24 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка), ул. Мира, 26 | 6,4000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 61,0 | Заявок не поступало | 25 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 26 | кот. № 27, пер. Зеленый, 3/1 | 15,0500 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 205,9 | Заявок не поступало | 26 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192), ул. Орджоникидзе 43/1 | 5,3500 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 59,7 | Заявок не поступало | 27 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт), Бузулинское шоссе | 1,2020 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 11,1 | Заявок не поступало | 28 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 29 | кот. № 30 психбольница, ул. Сухой овраг, 7 | 4,2000 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 16,7 | Заявок не поступало | 29 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр, г. Свободный, п. Дубовка | 1,9952 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | 11,56 | Заявок не поступало | 30 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |
| 31 | котельная мкр. Северный | 36,4984 | ООО «Теплоинвест» | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | н/д | Заявок не поступало | 31 | ООО «Теплоинвест» | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808) |

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Муниципального образования «Город Свободный» на этапе разработки проекта схемы теплоснабжения не подавались.

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в таб. Таблица 95.

Таблица 95 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень ЕТО

| № сист. тепло-снаб-жения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Источник тепловой энергии |  | Тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, адрес источника | Наличие источника в обслуживании данной ТСО | Наличие тепловых сетей в обслуживании данной ТСО |
| 1 | ООО «Теплоинвест» | РК-1, ул. Шатковская, 36 | да | да |
| 2 | ООО «Теплоинвест» | РК-2, ул. Малая Амурская, 1 | да | да |
| 3 | ООО «Теплоинвест» | 302 кв., ул. Лермонтова, 111/1 | да | да |
| 4 | ООО «Теплоинвест» | 624 кв.(ПМК), ул. Загородная, 44 | да | да |
| 5 | ООО «Теплоинвест» | 309 кв. (ЦВИ), ул. Прудовая, 58 | да | да |
| 6 | ООО «Теплоинвест» | 315 кв. 12 интернат, ул. Комсомольская, 122 | да | да |
| 7 | ООО «Теплоинвест» | Автобаза, ул. Лермонтова, 111 | да | да |
| 8 | ООО «Теплоинвест» | 418 "В" кв.(РЭБ), ул. Большая 42/1 | да | да |
| 9 | ООО «Теплоинвест» | 369 кв., ул. Шатковского, 2 | да | да |
| 10 | ООО «Теплоинвест» | 372 кв., ул. Ленина 13/1 | да | да |
| 11 | ООО «Теплоинвест» | 252 кв. (СГБ), ул. Луговая, 7 | да | да |
| 12 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 2 (дом ветеранов), ул. Михайло-Чесноковского, 4 | да | да |
| 13 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 3 п.Залинейный, ул. Залинейная, 6 | да | да |
| 14 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 4 (Комарова), ул. Комарова, 37 | да | да |
| 15 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 5 (Фадеева), ул. Фадеева, 12 | да | да |
| 16 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 7 (Маслозавод), ул. Лесная, 67 | да | да |
| 17 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 8 (д.сад № 8), ул. Михайло-Чесноковского, 85 | да | да |
| 18 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 9 (д.сад № 13), ул. Куйбышева, 12 | да | да |
| 19 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 14 (юннаты), ул. Ленина, 129 | да | да |
| 20 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 15 (11 школа), ул. Каменчука, 27 | да | да |
| 21 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 16 (ВРЗ), пер. Кирпичный | да | да |
| 22 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 18 (д. дом № 13), ул. Михайло-Чесноковского, 127 | да | да |
| 23 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 19 (школа № 8), ул. Лермонтова, 44 | да | да |
| 24 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 24 (ДОК), ул. Каменчука 55/1 | да | да |
| 25 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 26 (Дубовка), ул. Мира, 26 | да | да |
| 26 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 27, пер. Зеленый, 3/1 | да | да |
| 27 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 28 (школа № 192), ул. Орджоникидзе 43/1 | да | да |
| 28 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 29 (Аэропорт), Бузулинское шоссе | да | да |
| 29 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 30 психбольница, ул. Сухой овраг, 7 | да | да |
| 30 | ООО «Теплоинвест» | кот. № 31 Радиоцентр, г. Свободный, п. Дубовка | да | да |
| 31 | ООО «Теплоинвест» | котельная мкр. Северный | да | да |

На территории МО «Город Свободный» можно выделить 29 изолированных систем теплоснабжения. Эксплуатацию указанных систем осуществляет одна единая теплоснабжающая организация

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В соответствии с принятым Сценарием мастер-плана Схемой теплоснабжения запланировано перераспределение тепловых нагрузок:

- перевод части абонентов РК-1 на новые газовые котельные – 54 квартала и 15 квартала;

- вывод из эксплуатации котельных 315 квартала и «Автобаза» с передачей нагрузки на котельную 302 квартала;

- вывод из эксплуатации котельной № 8 с передачей нагрузки на котельную 15 квартала;

- вывод из эксплуатации котельной № 16 с передачей нагрузки на котельную № 28;

- вывод из эксплуатации котельной № 18 с передачей нагрузки на котельную № 7.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Выявленные бесхозяйные тепловые сети приведены в Приложении 2 Главы 1 (шифр ПСТ.ОМ.28-05.001.002).

Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплоинвест» осуществляется ООО «Теплоинвест».

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На момент разработки Схемы теплоснабжения на территории муниципального образования действует Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Амурской области на 2021–2025 годы в редакции, утвержденной Постановлением Правительства Амурской области № 165 от 23.03.2021 г. (https://docs.cntd.ru/document/574617496). Указанной программой предусмотрена газификация мазутных и крупных угольных котельных. Соответствующие решения приняты в настоящей схеме теплоснабжения.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы газоснабжения источников тепловой по состоянию на базовый период энергии города Свободного не выявлены.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности, настоящей схемой не предусматриваются.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Схема и Программа развития электроэнергетики Амурской области на 2021–2025 годы утверждена Распоряжением Губернатора Амурской области № 65-р от 19.04.2021 г.. В Схеме теплоснабжения МО «Город Свободный» отсутствуют решения, коррелирующие со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, а также СиПР электроэнергетики Амурской области.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схемой теплоснабжения не предусматриваются решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

## 14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не зафиксировано.

## 14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии не возникало.

## 14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии источниками тепловой энергии в зонах деятельности ЕТО Муниципального образования «Город Свободный», приведен в таб. Таблица 96.

Таблица 96 – Прогнозные значения удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии источниками в зонах деятельности ЕТО ООО «Теплоинвест», кг условного топлива/Гкал

| N котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг. у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | Котельная 252 кв. | мазут | 344,9 | 344,9 | 344,9 | 344,9 | 344,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 2 | Котельная 302 кв. | уголь | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 3 | Котельная 309 кв. | уголь | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 4 | Котельная 315 кв. | уголь | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 | 306,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная 369 кв. | уголь | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 | 179,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 6 | Котельная 372 кв. | уголь | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 | 187,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 7 | Котельная 418 "В" кв. | уголь | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 216,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 8 | Котельная 624 кв. (ПМК) | уголь | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 9 | Котельная Автобазы | уголь | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 | 203,1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №2 | уголь | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 | 221,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 11 | Котельная №3 | уголь | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 198,2 | 198,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 12 | Котельная №4 | уголь | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 13 | Котельная №5 | уголь | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 | 211,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 14 | Котельная №7 | мазут | 225,9 | 225,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 15 | Котельная №8 | уголь | 326,9 | 326,9 | 326,9 | 326,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная №9 | уголь | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 | 301,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 17 | Котельная №14 | уголь | 539,7 | 539,7 | 539,7 | 539,7 | 539,7 | 539,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 18 | Котельная №15 | уголь | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 319,0 | 319,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 19 | Котельная №16 | уголь | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 | 183,1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Котельная №18 | уголь | 205,5 | 205,5 | 205,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Котельная №19 | уголь | 207,2 | 207,2 | 207,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 22 | Котельная №24 | уголь | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 | 181,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 23 | Котельная №26 | уголь | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 | 232,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 24 | Котельная №27 | уголь | 201,5 | 201,5 | 201,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 25 | Котельная №28 | уголь | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 | 196,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 26 | Котельная №29 | уголь | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 | 196,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 27 | Котельная №30 | уголь | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 28 | Котельная №31 | уголь | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 | 172,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 29 | Районная котельная №1 | уголь | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 | 160,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 30 | Районная котельная №2 | уголь | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 | 178,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | газ |  |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 31 | Котельная 15 квартала | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 32 | Котельная 54 квартала | газ |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
| 33 | Районная котельная №1_проект | газ |  |  |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  | Всего газовые котельные |  |  |  | 155,3 | 155,3 | 154,8 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |
|  | Всего мазутные котельные |  | 259,6 | 259,6 | 344,9 | 344,9 | 344,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего угольные котельные |  | 178,6 | 178,6 | 181,8 | 180,2 | 180,1 | 172,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ТСО |  | 181,7 | 181,7 | 179,0 | 176,1 | 175,9 | 161,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 | 155,3 |

## 14.4. Отношение величины технологических потерь к материальной характеристики тепловой сети

Значение отношений величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети приведены в табл. Таблица 97.

Таблица 97 – Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м

| N котельной | Наименование котельной | Отношение величины технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | РК-1 | 2,07 | 2,08 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 2 | РК-2 | 1,74 | 1,76 | 1,77 | 1,76 | 1,80 | 1,81 | 1,13 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 3 | 302 кв. | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 4 | 624 кв.(ПМК) | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 7 | Автобаза | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | –– | –– | –– | –– | –– |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 |
| 9 | 369 кв. | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 10 | 372 кв. | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 26 | кот. № 27 | 1,32 | 1,32 | 1,35 | 1,55 | 1,55 | 1,58 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 29 | кот. № 30 психбольница | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 31 | Котельная 15 квартала (школа № 2) | –– | –– | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 32 | Котельная 54 квартала | –– | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
|  | Всего по котельным | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 1,83 | 1,84 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |

.

## 14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Значение коэффициентов использования установленной тепловой мощности приведены в табл. Таблица 98.

Таблица 98 – Значения коэффиециента использования установленной тепловой мощности

| N котельной | Наименование котельной | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | РК-1 | 34,47% | 34,47% | 23,07% | 23,07% | 45,70% | 23,41% | 23,41% | 23,41% | 23,41% | 23,41% | 23,41% |
| 2 | РК-2 | 19,44% | 19,44% | 19,44% | 19,45% | 24,78% | 24,78% | 24,78% | 24,78% | 24,78% | 24,78% | 24,78% |
| 3 | 302 кв. | 18,55% | 18,55% | 18,55% | 18,55% | 18,55% | 20,78% | 21,98% | 21,98% | 21,98% | 21,98% | 21,98% |
| 4 | 624 кв.(ПМК) | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 12,39% | 38,84% | 38,84% | 38,84% | 38,84% | 38,84% | 38,84% |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | 7,13% | 7,13% | 7,13% | 7,13% | 7,13% | 39,37% | 13,40% | 13,40% | 13,40% | 13,40% | 13,40% |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | 7,71% | 7,71% | 7,71% | 7,71% | 7,71% | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 7 | Автобаза | 18,87% | 18,87% | 18,87% | 18,87% | 18,87% | 18,87% | –– | –– | –– | –– | –– |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) | 18,26% | 18,26% | 18,26% | 18,26% | 18,26% | 28,74% | 28,74% | 28,74% | 28,74% | 28,74% | 28,74% |
| 9 | 369 кв. | 25,18% | 25,18% | 25,18% | 25,18% | 25,89% | 25,89% | 25,89% | 25,89% | 25,89% | 25,89% | 25,89% |
| 10 | 372 кв. | 27,01% | 27,01% | 27,01% | 27,01% | 27,32% | 27,32% | 27,32% | 27,32% | 27,32% | 27,32% | 27,32% |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | 13,90% | 13,90% | 13,90% | 13,90% | 12,36% | 12,36% | 12,36% | 12,36% | 12,36% | 12,36% | 12,36% |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | 13,29% | 13,29% | 13,29% | 13,29% | 13,29% | 31,27% | 31,27% | 31,27% | 31,27% | 31,27% | 31,27% |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | 14,24% | 14,24% | 14,24% | 14,24% | 14,24% | 31,63% | 31,63% | 31,63% | 31,63% | 31,63% | 31,63% |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 13,42% | 30,43% | 30,43% | 30,43% | 30,43% | 30,43% | 30,43% |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | 12,86% | 12,86% | 12,86% | 12,86% | 12,86% | 29,65% | 29,65% | 29,65% | 29,65% | 29,65% | 29,65% |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | 17,54% | 14,91% | 14,91% | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% | 15,61% |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | 8,11% | 8,11% | 8,11% | 8,11% | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | 12,67% | 12,67% | 12,67% | 12,67% | 12,67% | 22,32% | 22,32% | 22,32% | 22,32% | 22,32% | 22,32% |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | 8,73% | 8,73% | 8,73% | 8,73% | 8,73% | 16,91% | 16,91% | 16,91% | 16,91% | 16,91% | 16,91% |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 8,39% | 14,78% | 14,78% | 14,78% | 14,78% | 14,78% | 14,78% |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | 27,87% | 27,87% | 27,87% | 27,87% | 27,87% | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | 12,04% | 12,04% | 12,04% | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | 13,44% | 13,44% | 13,44% | 13,44% | 13,44% | 29,49% | 29,49% | 29,49% | 29,49% | 29,49% | 29,49% |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | 16,28% | 16,28% | 16,28% | 16,28% | 16,28% | 41,79% | 41,79% | 41,79% | 41,79% | 41,79% | 41,79% |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) | 10,41% | 10,41% | 10,41% | 10,41% | 10,41% | 34,17% | 34,17% | 34,17% | 34,18% | 34,18% | 34,18% |
| 26 | кот. № 27 | 18,55% | 18,55% | 18,55% | 18,56% | 18,74% | 18,74% | 18,74% | 18,74% | 18,74% | 18,74% | 18,74% |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | 17,73% | 17,73% | 17,74% | 17,74% | 17,74% | 22,11% | 22,11% | 22,11% | 22,11% | 22,11% | 22,11% |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | 23,27% | 23,27% | 23,27% | 23,27% | 23,27% | 31,08% | 31,08% | 31,08% | 31,08% | 31,08% | 31,08% |
| 29 | кот. № 30 психбольница | 7,61% | 7,61% | 7,61% | 7,61% | 7,61% | 24,41% | 24,41% | 24,41% | 24,41% | 24,41% | 24,41% |
| 30 | кот. № 31 Радиозавод | 2,11% | 2,11% | 2,11% | 2,11% | 2,11% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% | 13,95% |
| 31 | Котельная 15 квартала (школа № 2) | –– | –– | –– | –– | 0,15% | 7,33% | 7,33% | 7,33% | 7,33% | 7,33% | 7,33% |
| 32 | Котельная 54 квартала | –– | –– | 29,79% | 29,79% | 29,79% | 29,79% | 29,79% | 29,79% | 29,79% | 29,80% | 29,80% |
|  | Средневзвешенное значение по котельным | 22,87% | 20,44% | 20,44% | 20,49% | 21,98% | 22,13% | 22,15% | 22,15% | 22,15% | 22,15% | 22,15% |

## 14.6. Удельная материальная характеристика тепловой сети, приведенная к тепловой нагрузке

Значение удельной материальной характеристики тепловой сети, приведенной к тепловой нагрузке, приведены в табл. Таблица 99.

Таблица 99 – Удельная материальная характеристика тепловой сети

| N котельной | Наименование котельной | Удельная материальная характеристика, кв. м/Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | РК-1 | 147,74 | 147,45 | 197,95 | 197,95 | 170,42 | 167,80 | 179,60 | 172,40 | 161,18 | 161,18 | 161,18 |
| 2 | РК-2 | 193,70 | 189,54 | 186,71 | 186,17 | 163,00 | 154,69 | 154,69 | 151,63 | 151,63 | 151,63 | 151,63 |
| 3 | 302 кв. | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 89,82 | 89,16 | 89,16 | 89,16 | 89,16 | 89,16 | 89,16 | 89,16 |
| 4 | 624 кв.(ПМК) | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 276,22 | 276,22 |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | 402,36 | 402,36 | 402,36 | 402,36 | 402,36 | 402,36 | 402,36 | 402,36 | 402,36 | 402,36 | 402,36 |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 |
| 7 | Автобаза | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 | 92,44 |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) | 253,76 | 253,76 | 253,76 | 252,34 | 252,34 | 252,34 | 252,34 | 252,34 | 252,34 | 252,34 | 252,34 |
| 9 | 369 кв. | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | 230,15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 372 кв. | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | 121,57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 120,55 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 | 219,70 |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | 89,30 | 89,30 | 89,30 | 89,30 | 89,30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | 106,54 | 106,54 | 106,54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 200,34 | 200,34 |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | 202,26 | 202,26 | 202,26 | 202,26 | 198,96 | 198,96 | 198,96 | 198,96 | 198,96 | 198,96 | 198,96 |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 | 27,03 |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | 64,71 | 64,71 | 64,71 | 64,71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 120,19 | 120,19 |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | 314,36 | 314,36 | 314,36 | 314,36 | 314,36 | 314,36 | 314,36 | 314,36 | 314,36 | 314,36 | 314,36 |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 | 387,10 |
| 26 | кот. № 27 | 145,88 | 145,88 | 141,04 | 115,03 | 115,03 | 117,87 | 108,92 | 108,92 | 108,92 | 108,92 | 108,92 |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | 102,24 | 102,24 | 102,24 | 102,24 | 102,24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 | 182,91 |
| 29 | кот. № 30 психбольница | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр | 477,66 | 477,66 | 477,66 | 477,66 | 477,66 | 477,66 | 477,66 | 477,66 | 477,66 | 477,66 | 477,66 |
| 31 | Котельная 15 квартала (школа № 2) | -- | -- | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 |
| 32 | Котельная 54 квартала | -- | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 | 126,64 |
|  | Всего по котельным | 161,23 | 160,48 | 159,71 | 157,46 | 153,04 | 152,44 | 150,97 | 148,73 | 146,17 | 146,17 | 146,17 |

## 14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

На территории МО «Город Свободный» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории МО «Город Свободный» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории МО «Город Свободный» отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, рассматриваемые в рамках Схемы теплоснабжения.

## 14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

По состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения оснащены приборами учета 118 жилых домов при этом общее количество домов, подлежащих оснащению приборами учета, составляет 496 ед.

## 14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Значения средневзвешенного (по материальной характеристике) срока эксплуатации тепловых сетей приведены в табл. Таблица 100.

Таблица 100 – Значения средневзвешенного срока эксплуатации тепловых сетей

| N котельной | Наименование котельной | Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | РК-1 | 15,5 | 16,2 | 16,8 | 17,3 | 17,9 | 18,4 | 19,1 | 19,7 | 20,3 | 22,9 | 25,3 |
| 2 | РК-2 | 16,5 | 17,3 | 18,2 | 19,0 | 19,8 | 20,7 | 21,5 | 22,4 | 23,2 | 27,2 | 31,1 |
| 3 | 302 кв. | 17,5 | 18,1 | 18,8 | 19,4 | 20,0 | 20,7 | 21,3 | 22,0 | 22,6 | 25,5 | 28,2 |
| 4 | 624 кв.(ПМК) | 18,5 | 19,1 | 19,7 | 20,4 | 21,0 | 21,6 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 25,7 | 27,9 |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 27,8 | 32,8 |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 19,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Автобаза | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) | 22,5 | 23,2 | 24,0 | 24,7 | 25,5 | 26,2 | 27,0 | 27,7 | 28,4 | 31,8 | 35,0 |
| 9 | 369 кв. | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,4 | 29,4 | 30,4 | 31,4 | 36,4 | 41,4 |
| 10 | 372 кв. | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 29,3 | 30,3 | 31,3 | 36,3 | 41,3 |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 38,5 | 43,5 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | 26,5 | 27,0 | 27,6 | 28,1 | 28,6 | 29,2 | 29,7 | 30,2 | 30,7 | 32,8 | 34,8 |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | 27,5 | 27,6 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,1 | 27,9 | 27,7 |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 41,5 | 46,5 |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | 30,5 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 29,9 | 29,4 |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 45,5 | 50,5 |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | 35,5 | 36,1 | 36,7 | 37,4 | 38,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 51,5 | 56,5 |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) | 39,5 | 39,6 | 39,8 | 39,9 | 40,1 | 40,3 | 40,4 | 40,6 | 40,7 | 41,0 | 41,3 |
| 26 | кот. № 27 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,4 | 48,4 | 53,4 | 58,4 |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 54,5 | 59,5 |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 55,5 | 60,5 |
| 29 | кот. № 30 психбольница | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 56,5 | 61,5 |
| 32 | кот. № 31 Радиозавод | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 59,5 | 64,5 |

## 14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, приведены в табл. Таблица 101.

Таблица 101 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети

| N котельной | Наименование котельной | Материальная характеристика, реконструированная за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | РК-1 | 0,000 | 0,014 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,093 | 0,093 |
| 2 | РК-2 | 0,000 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,036 | 0,036 |
| 3 | 302 кв. | 0,000 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,016 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,077 | 0,077 |
| 4 | 624 кв.(ПМК) | 0,000 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,092 | 0,092 |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 315 кв. 12 интернат | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Автобаза | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,049 | 0,049 |
| 9 | 369 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 372 кв. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 252 кв. (СГБ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) | 0,000 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,080 | 0,080 |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный | 0,000 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,159 | 0,159 |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) | 0,000 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,157 | 0,157 |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) | 0,000 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) | 0,000 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,103 | 0,103 |
| 26 | кот. № 27 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | кот. № 30 психбольница | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Котельная 15 квартала (школа № 2) | -- | -- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | Котельная 54 квартала | -- | -- | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

## 14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Значения отношения установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии приведены в табл. Таблица 102.

Таблица 102 – Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| N котельной | Наименование котельной | Доля установленной тепловой мощности, реконструированной за год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| 1 | РК-1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | РК-2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 302 кв. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 624 кв.(ПМК) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 309 кв. (ЦВИ) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 315 кв. 12 интернат |  |  |  |  |  | вывод |  |  |  |  |  |
| 7 | Автобаза |  |  |  |  |  |  | вывод |  |  |  |  |
| 8 | 418 "В" кв.(РЭБ) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 369 кв. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 372 кв. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 252 кв. (СГБ) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | кот. № 2 (дом ветеранов) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | кот. № 3 п.Залинейный |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | кот. № 4 (Комарова) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 15 | кот. № 5 (Фадеева) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 | кот. № 7 (Маслозавод) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | кот. № 8 (д.сад № 8) |  |  |  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |
| 18 | кот. № 9 (д.сад № 13) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 19 | кот. № 14 (юннаты) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | кот. № 15 (11 школа) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | кот. № 16 (ВРЗ) |  |  |  |  |  | вывод |  |  |  |  |  |
| 22 | кот. № 18 (д. дом № 13) |  |  |  |  | вывод |  |  |  |  |  |  |
| 23 | кот. № 19 (школа № 8) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | кот. № 24 (ДОК) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | кот. № 26 (Дубовка) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 26 | кот. № 27 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | кот. № 28 (школа № 192) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | кот. № 29 (Аэропорт) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | кот. № 30 психбольница |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 | кот. № 31 Радиоцентр |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Котельная 15 квартала (школа № 2) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | Котельная 54 квартала |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

На территории МО «Город Свободный» отсутствуют зафиксированные факты нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также не зафиксировано применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

- 15 Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей выполнены с учетом реализации мероприятий настоящей схемы теплоснабжения, а именно техническое перевооружение котельных и реконструкция тепловых сетей. Результаты расчета представлены в таб. Таблица 103. Расчет выполнен в целом по всем источникам теплоснабжения и тепловым сетям города Свободного.

Таблица 103 – Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения ООО «Теплоинвест»

| Наименование |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1. | Выработано тепловой энергии, Гкал | 387 587,3 | 387 278,2 | 387 249,6 | 387 205,2 | 383 259,7 | 382 503,8 | 382 194,9 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 | 381 186,5 |
| 1.2. | Расход т/э на собственные нужды, Гкал | 14 396,1 | 14 087,1 | 14 050,9 | 13 914,5 | 9 293,7 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 | 8 041,5 |
| 1.3. | Покупка т/э, Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| # 1.4. | # Реализаци с коллектора | # 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Отпуск т/э в сеть, Гкал | 373 191,2 | 373 191,2 | 373 198,7 | 373 290,8 | 373 966,0 | 374 462,3 | 374 153,3 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 |
| 1.4.1. | отпуск т/э в сеть (газ), Гкал | 0,0 | 10 352,8 | 10 848,4 | 31 237,7 | 294 478,3 | 374 462,3 | 374 153,3 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 | 373 144,9 |
| 1.4.2. | отпуск т/э в сеть (уголь), Гкал | 358 930,3 | 358 820,4 | 358 332,1 | 338 033,4 | 79 487,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | отпуск т/э в сеть (мазут), Гкал | 14 260,9 | 4 017,9 | 4 018,3 | 4 019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Потери т/э, Гкал | 46 416,5 | 46 416,5 | 46 424,1 | 46 516,1 | 47 191,4 | 47 687,6 | 47 378,7 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 | 46 370,3 |
|  | то же в % к отпуску в сеть | 12,4% | 12% | 12% | 12% | 13% | 13% | 13% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 1.6. | Полезный отпуск, Гкал | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 |
|  | Рост операционных расходов, % | 182,32% | 103,80% | 102,91% | 102,93% | 104,53% | 98,36% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% | 102,96% |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | 635 352,2 | 659 504,7 | 678 723,7 | 698 627,2 | 730 299,0 | 718 347,6 | 739 610,6 | 761 503,1 | 784 043,6 | 807 251,3 | 831 145,9 | 855 747,9 | 881 078,0 | 907 157,9 | 934 009,8 | 961 656,5 | 990 121,5 | 1 019 429,1 |
| 1.1. | Расходы на приобретение сырья и материалов | 13 293,7 | 13 799,1 | 14 201,2 | 14 617,7 | 15 280,3 | 15 030,3 | 15 475,2 | 15 933,2 | 16 404,9 | 16 890,4 | 17 390,4 | 17 905,2 | 18 435,1 | 18 980,8 | 19 542,7 | 20 121,1 | 20 716,7 | 21 329,9 |
| 1.2. | Расходы на ремонт основных средств | 75 008,5 | 77 859,9 | 80 128,8 | 82 478,6 | 86 217,7 | 84 806,7 | 87 317,0 | 89 901,6 | 92 562,7 | 95 302,6 | 98 123,5 | 101 028,0 | 104 018,4 | 107 097,3 | 110 267,4 | 113 531,3 | 116 891,9 | 120 351,9 |
| 1.3. | Расходы на оплату труда | 354 491,7 | 367 967,5 | 378 690,6 | 389 795,7 | 407 466,8 | 400 798,5 | 412 662,2 | 424 877,0 | 437 453,3 | 450 401,9 | 463 733,8 | 477 460,4 | 491 593,2 | 506 144,4 | 521 126,2 | 536 551,6 | 552 433,5 | 568 785,5 |
| 1.3.1. | Численность, ед. | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 | 622,0 |
| 1.3.2. | Зарплата, руб/мес | 47 493,5 | 49 299,0 | 50 735,6 | 52 223,4 | 54 590,9 | 53 697,6 | 55 287,0 | 56 923,5 | 58 608,4 | 60 343,2 | 62 129,4 | 63 968,4 | 65 861,9 | 67 811,4 | 69 818,6 | 71 885,3 | 74 013,1 | 76 203,8 |
| 1.4. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 39 896,9 | 41 413,5 | 42 620,4 | 43 870,2 | 45 859,0 | 45 108,6 | 46 443,8 | 47 818,5 | 49 233,9 | 50 691,3 | 52 191,7 | 53 736,6 | 55 327,2 | 56 964,9 | 58 651,0 | 60 387,1 | 62 174,6 | 64 014,9 |
| 1.5. | Общехозяйственные расходы | 57 922,9 | 60 124,8 | 61 876,9 | 63 691,5 | 66 578,9 | 65 489,3 | 67 427,8 | 69 423,6 | 71 478,6 | 73 594,3 | 75 772,7 | 78 015,6 | 80 324,9 | 82 702,5 | 85 150,5 | 87 670,9 | 90 266,0 | 92 937,9 |
| 1.6. | Расходы по охране объектов | 94 738,6 | 98 340,0 | 101 205,8 | 104 173,6 | 108 896,3 | 107 114,2 | 110 284,7 | 113 549,2 | 116 910,2 | 120 370,8 | 123 933,7 | 127 602,2 | 131 379,2 | 135 268,0 | 139 272,0 | 143 394,4 | 147 638,9 | 152 009,0 |
|  | Рост расходов на ТЭР, % | 113% | 94% | 103% | 102% | 80% | 93% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% |
| 2. | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, тыс. руб. | 489 677,9 | 460 798,6 | 472 660,3 | 479 855,5 | 385 127,3 | 358 623,8 | 373 393,9 | 388 065,9 | 404 391,9 | 421 412,7 | 439 158,3 | 457 660,0 | 476 950,4 | 497 063,5 | 518 035,0 | 539 902,0 | 562 703,3 | 586 479,2 |
| # 2.1. | # Расходы на топливо | # 399 954,2 | # 366 457,2 | # 373 602,9 | # 375 720,0 | # 313 710,4 | # 291 846,7 | # 303 274,0 | # 314 570,8 | # 327 153,6 | # 340 239,7 | # 353 849,3 | # 368 003,3 | # 382 723,4 | # 398 032,4 | # 413 953,7 | # 430 511,8 | # 447 732,3 | # 465 641,6 |
| # Природный газ | # Расходы на природный газ | # 0,0 | # 6 703,8 | # 7 516,4 | # 22 508,0 | # 220 680,5 | # 291 846,7 | # 303 274,0 | # 314 570,8 | # 327 153,6 | # 340 239,7 | # 353 849,3 | # 368 003,3 | # 382 723,4 | # 398 032,4 | # 413 953,7 | # 430 511,8 | # 447 732,3 | # 465 641,6 |
|  | ## Объем отпуска ТЭ на данном виде топлива, Гкал | ## 0,0 | ## 10 352,8 | ## 10 848,4 | ## 31 237,7 | ## 294 478,3 | ## 374 462,3 | ## 374 153,3 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 | ## 373 144,9 |
|  | ## Средневзвешенная цена, руб./м3 | ## 4 315,3 | ## 4 617,4 | ## 4 940,6 | ## 5 138,2 | ## 5 343,8 | ## 5 557,5 | ## 5 779,8 | ## 6 011,0 | ## 6 251,5 | ## 6 501,5 | ## 6 761,6 | ## 7 032,0 | ## 7 313,3 | ## 7 605,8 | ## 7 910,1 | ## 8 226,5 | ## 8 555,5 | ## 8 897,8 |
|  | ## Расход натурального топлива, тыс. м3 | ## 0,0 | ## 1 451,9 | ## 1 521,4 | ## 4 380,5 | ## 41 296,8 | ## 52 513,9 | ## 52 471,2 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 | ## 52 332,4 |
|  | ## переводной коэффициент |  | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 | ## 1,13 |
|  | ## расход условного топлива, т.у.т. | ## 0,0 | ## 1 640,6 | ## 1 719,1 | ## 4 950,0 | ## 46 665,4 | ## 59 340,7 | ## 59 292,5 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 | ## 59 135,6 |
|  | удельный расход, кг.у.т./Гкал | 0,0 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 | 158,5 |
| Уголь | Расходы на уголь | 329 182,4 | 337 710,2 | 343 732,6 | 330 537,1 | 93 029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ## Объем отпуска в сетьТЭ на данном виде топлива, Гкал | ## 358 930,3 | ## 358 820,4 | ## 358 332,1 | ## 338 033,4 | ## 79 487,7 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
|  | ## Средневзвешенная цена, тыс.руб./m | ## 1 973,8 | ## 2 028,1 | ## 2 068,6 | ## 2 110,0 | ## 2 152,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Расход натурального топлива, т | ## 166 776,2 | ## 166 517,4 | ## 166 163,7 | ## 156 651,8 | ## 43 225,3 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
|  | ## переводной коэффициент | ## 0,41 | ## 0,41 | ## 0,41 | ## 0,41 | ## 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## расход условного топлива, т.у.т. | ## 67 711,1 | ## 67 606,1 | ## 67 462,5 | ## 63 600,6 | ## 17 549,5 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
|  | удельный расход, кг.у.т./Гкал | 188,6 | 188,4 | 188,3 | 188,1 | 220,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут | Расходы на мазут | 70 771,8 | 22 043,2 | 22 353,9 | 22 674,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ## Объем отпуска в сеть ТЭ на данном виде топлива, Гкал | ## 14 260,9 | ## 4 017,9 | ## 4 018,3 | ## 4 019,7 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
|  | ## Средневзвешенная цена, руб./тнт | ## 28 406,0 | ## 28 917,3 | ## 29 322,1 | ## 29 732,6 | ## 30 148,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Расход натурального топлива, т | ## 2 491,4 | ## 762,3 | ## 762,4 | ## 762,6 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
|  | ## переводной коэффициент | ## 1,38 | ## 1,38 | ## 1,38 | ## 1,38 | ## 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## расход условного топлива, т.у.т. | ## 3 445,3 | ## 1 054,1 | ## 1 054,2 | ## 1 054,6 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 | ## 0,0 |
|  | удельный расход, кг.у.т./Гкал | 241,6 | 262,4 | 262,4 | 262,4 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Расходы на электрическую энергию | 84 669,6 | 89 084,4 | 93 590,4 | 98 450,5 | 65 564,8 | 60 702,9 | 63 807,9 | 66 947,9 | 70 429,2 | 74 091,5 | 77 944,3 | 81 997,4 | 86 261,3 | 90 746,8 | 95 465,7 | 100 429,9 | 105 652,3 | 111 146,2 |
|  | Удельный расход э/э на выработку, кВт.ч./Гкал | 44,3 | 44,2 | 44,1 | 44,1 | 28,2 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| # 2.3. | # Расходы на тепловую энергию |  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
|  | # цена за 1 Гкал, руб/Гкал |  | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| 2.4. | Расходы на холодную воду | 5 054,0 | 5 257,1 | 5 466,9 | 5 685,0 | 5 852,1 | 6 074,2 | 6 312,1 | 6 547,2 | 6 809,1 | 7 081,5 | 7 364,7 | 7 659,3 | 7 965,7 | 8 284,3 | 8 615,7 | 8 960,3 | 9 318,7 | 9 691,5 |
|  | Рост расходов на неподконтрольых расходов, % | 183% | 109% | 102% | 103% | 105% | 107% | 101% | 102% | 102% | 102% | 107% | 101% | 102% | 102% | 103% | 107% | 101% | 102% |
| 3. | Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 163 378,3 | 177 732,8 | 181 620,8 | 187 909,9 | 196 845,1 | 209 965,1 | 212 111,8 | 216 307,4 | 220 351,1 | 224 019,8 | 240 199,7 | 241 706,7 | 245 907,2 | 250 296,3 | 257 104,1 | 276 162,3 | 278 882,0 | 284 058,6 |
| # 3.1. | # Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | # 758,8 | # 789,3 | # 820,8 | # 853,5 | # 878,6 | # 911,9 | # 947,6 | # 983,0 | # 1 022,3 | # 1 063,2 | # 1 105,7 | # 1 149,9 | # 1 195,9 | # 1 243,7 | # 1 293,5 | # 1 345,2 | # 1 399,0 | # 1 455,0 |
| # 3.1.1. | # Расходы на стоки | # 758,8 | # 789,3 | # 820,8 | # 853,5 | # 878,6 | # 911,9 | # 947,6 | # 983,0 | # 1 022,3 | # 1 063,2 | # 1 105,7 | # 1 149,9 | # 1 195,9 | # 1 243,7 | # 1 293,5 | # 1 345,2 | # 1 399,0 | # 1 455,0 |
| # 3.3. | # Налог на имущество | # 2 153,8 | # 2 005,3 | # 1 856,7 | # 1 708,2 | # 1 559,6 | # 1 411,1 | # 1 262,6 | # 1 114,0 | # 965,5 | # 817,0 | # 668,4 | # 519,9 | # 371,3 | # 222,8 | # 74,3 | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 |
| 3.4. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обяз. платежей, в т.ч.: | 415,2 | 434,5 | 451,7 | 469,7 | 488,3 | 507,7 | 527,8 | 548,8 | 570,6 | 593,3 | 616,8 | 641,4 | 666,9 | 693,4 | 721,0 | 749,7 | 779,5 | 810,5 |
| 3.5. | Арендная плата | 27 993,9 | 27 993,9 | 27 993,9 | 27 993,9 | 27 993,9 | 34 219,2 | 34 219,2 | 34 219,2 | 34 219,2 | 34 219,2 | 41 566,4 | 41 566,4 | 41 566,4 | 41 566,4 | 41 566,4 | 50 505,6 | 50 505,6 | 50 505,6 |
| 3.6. | Отчисления на социальные нужды | 107 056,5 | 111 126,2 | 114 364,6 | 117 718,3 | 123 055,0 | 121 041,2 | 124 624,0 | 128 312,8 | 132 110,9 | 136 021,4 | 140 047,6 | 144 193,0 | 148 461,1 | 152 855,6 | 157 380,1 | 162 038,6 | 166 834,9 | 171 773,2 |
| 3.7. | Расходы по сомнительным долгам | 12 831,5 | 18 775,6 | 19 499,5 | 22 506,4 | 26 167,6 | 30 568,0 | 31 931,2 | 32 415,5 | 32 718,6 | 32 531,0 | 32 435,6 | 32 503,5 | 32 479,3 | 32 513,4 | 32 583,5 | 32 692,3 | 33 013,1 | 33 125,5 |
| 3.8. | Амортизация основных средств | 7 032,2 | 15 732,2 | 15 732,2 | 15 732,2 | 15 732,2 | 15 732,2 | 17 617,1 | 17 702,8 | 17 702,8 | 17 702,8 | 17 702,8 | 19 996,0 | 19 996,0 | 19 996,0 | 22 244,8 | 22 244,8 | 25 034,9 | 25 034,9 |
| 3.10. | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | 4 292,7 |  |  |  |  | 4 619,8 |  |  |  |  | 4 952,4 |  |  |  |  | 5 308,9 |  |  |
| 3.13. | Налог на прибыль | 843,8 | 875,9 | 901,4 | 927,9 | 969,9 | 954,1 | 982,3 | 1 011,4 | 1 041,3 | 1 072,1 | 1 103,9 | 1 136,5 | 1 170,2 | 1 204,8 | 1 240,5 | 1 277,2 | 1 315,0 | 1 353,9 |
| 4. | Себестоимость, тыс. руб. | 1 288 408,3 | 1 298 036,2 | 1 333 004,7 | 1 366 392,7 | 1 312 271,4 | 1 286 936,5 | 1 325 116,4 | 1 365 876,4 | 1 408 786,6 | 1 452 683,9 | 1 510 503,9 | 1 555 114,6 | 1 603 935,6 | 1 654 517,7 | 1 709 148,9 | 1 777 720,7 | 1 831 706,8 | 1 889 966,9 |
| 5. | Прибыль, тыс. руб., в т.ч.: | 46 899,6 | 49 100,0 | 50 555,8 | 52 073,4 | 52 450,9 | 51 763,6 | 53 375,6 | 54 939,4 | 56 558,9 | 58 230,6 | 60 323,6 | 62 219,7 | 64 058,8 | 65 957,6 | 68 030,5 | 70 505,3 | 72 742,3 | 74 908,0 |
| # 5.1. | # Нормативная прибыль | # 3 375,3 | # 3 503,6 | # 3 605,7 | # 3 711,4 | # 3 879,7 | # 3 816,2 | # 3 929,2 | # 4 045,5 | # 4 165,2 | # 4 288,5 | # 4 415,5 | # 4 546,1 | # 4 680,7 | # 4 819,3 | # 4 961,9 | # 5 108,8 | # 5 260,0 | # 5 415,7 |
| 5.1. | На социальное развитие | 3 375,3 | 3 503,6 | 3 605,7 | 3 711,4 | 3 879,7 | 3 816,2 | 3 929,2 | 4 045,5 | 4 165,2 | 4 288,5 | 4 415,5 | 4 546,1 | 4 680,7 | 4 819,3 | 4 961,9 | 5 108,8 | 5 260,0 | 5 415,7 |
| 5.2. | Расчетная предпринимательская прибыль | 43 524,3 | 45 596,4 | 46 950,0 | 48 361,9 | 48 571,2 | 47 947,4 | 49 446,4 | 50 893,9 | 52 393,7 | 53 942,1 | 55 908,1 | 57 673,6 | 59 378,1 | 61 138,4 | 63 068,6 | 65 396,5 | 67 482,3 | 69 492,3 |
| 6. | Корректировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | НВВ на эксплуатацию (без учета инвестиций), тыс. руб. | 1 335 307,9 | 1 347 136,2 | 1 383 560,5 | 1 418 466,0 | 1 364 722,2 | 1 338 700,1 | 1 378 492,0 | 1 420 815,8 | 1 465 345,4 | 1 510 914,4 | 1 570 827,5 | 1 617 334,3 | 1 667 994,4 | 1 720 475,3 | 1 777 179,4 | 1 848 226,1 | 1 904 449,1 | 1 964 874,9 |
| 9. | Полезный отпуск, Гкал | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 | 326 774,7 |
| 10. | Тариф на эксплуатацию, руб/Гкал | 4 086,33 | 4 122,5 | 4 234,0 | 4 340,8 | 4 176,3 | 4 096,7 | 4 218,5 | 4 348,0 | 4 484,3 | 4 623,7 | 4 807,1 | 4 949,4 | 5 104,4 | 5 265,0 | 5 438,5 | 5 656,0 | 5 828,0 | 6 012,9 |
|  | Рост, % | 141,7% | 100,9% | 102,7% | 102,5% | 96,2% | 98,1% | 103,0% | 103,1% | 103,1% | 103,1% | 104,0% | 103,0% | 103,1% | 103,1% | 103,3% | 104,0% | 103,0% | 103,2% |
|  | Инвестиционная часть, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Амортизация основных средств | 0,0 | 0,0 | 2 436,7 | 23 498,0 | 142 415,1 | 234 442,8 | 252 985,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 277 130,2 | 274 693,5 |
| # 11.1.1. | # Амортизация котельных | # 0,0 | # 0,0 | # 653,5 | # 21 714,8 | # 128 201,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 894,8 | # 212 241,3 |
| # 11.1.2 | # Амортизация сетей | # 0,0 | # 0,0 | # 1 783,2 | # 1 783,2 | # 14 213,3 | # 21 548,0 | # 40 090,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 64 235,4 | # 62 452,2 |
| 11.2. | Налог на имущество | 0,0 | 0,0 | 777,3 | 7 442,2 | 44 859,9 | 71 083,5 | 71 432,9 | 72 507,1 | 66 410,2 | 60 313,4 | 54 216,5 | 48 119,6 | 42 022,8 | 35 925,9 | 29 829,1 | 23 732,2 | 17 635,3 | 11 565,3 |
| 11.3. | Налог на прибыль | 0,0 | 9 441,2 | 50 880,9 | 97 634,3 | 145 859,3 | 145 576,4 | 139 579,3 | 128 329,2 | 116 075,2 | 105 134,1 | 93 543,6 | 83 584,2 | 73 624,9 | 63 839,9 | 53 706,1 | 43 746,8 | 33 787,4 | 23 893,3 |
| 11.4. | Нормативная прибыль | 0,0 | 30 211,8 | 162 818,8 | 312 429,7 | 466 749,8 | 465 844,5 | 446 653,7 | 410 653,4 | 371 440,7 | 336 429,1 | 299 339,5 | 267 469,5 | 235 599,5 | 204 287,7 | 171 859,6 | 139 989,6 | 108 119,7 | 76 458,6 |
| # 11.4.1. | # Расходы на капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.2. | Тело кредита (займа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 233,7 | 7 100,1 | 7 100,1 | 7 100,1 | 7 100,1 | 3 866,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4.3 | Проценты по кредиту (займу) | 0,0 | 30 211,8 | 162 818,8 | 312 429,7 | 463 516,0 | 458 744,4 | 439 553,6 | 403 553,3 | 364 340,6 | 332 562,7 | 299 339,5 | 267 469,5 | 235 599,5 | 204 287,7 | 171 859,6 | 139 989,6 | 108 119,7 | 76 458,6 |
| 11.5 | Расчетная предпринимательская прибыль |  | 0,0 | 160,7 | 1 547,0 | 9 363,7 | 15 276,3 | 16 220,9 | 17 481,9 | 17 177,0 | 16 872,2 | 16 567,3 | 16 262,5 | 15 957,6 | 15 652,8 | 15 348,0 | 15 043,1 | 14 738,3 | 14 312,9 |
| 11. | НВВ на инвестиции, тыс. руб. | 0,0 | 39 652,9 | 217 074,3 | 442 551,2 | 809 247,8 | 932 223,5 | 926 872,1 | 906 101,7 | 848 233,3 | 795 878,9 | 740 797,1 | 692 566,0 | 644 335,0 | 596 836,5 | 547 872,9 | 499 641,9 | 451 410,8 | 400 923,6 |
| 12.1. | НВВ всего (7-10+11), тыс. руб. | 1 335 307,9 | 1 386 789,1 | 1 600 634,8 | 1 861 017,3 | 2 173 970,0 | 2 270 923,6 | 2 305 364,1 | 2 326 917,5 | 2 313 578,7 | 2 306 793,4 | 2 311 624,6 | 2 309 900,3 | 2 312 329,4 | 2 317 311,8 | 2 325 052,2 | 2 347 867,9 | 2 355 859,9 | 2 365 798,5 |
| 12.2. | Тариф с учетом реализации ИП, руб/Гкал | 4 086,33 | 4 243,9 | 4 898,3 | 5 695,1 | 6 652,8 | 6 949,5 | 7 054,9 | 7 120,9 | 7 080,0 | 7 059,3 | 7 074,1 | 7 068,8 | 7 076,2 | 7 091,5 | 7 115,2 | 7 185,0 | 7 209,4 | 7 239,8 |
|  | Среднегодовой рост тарифа, % | 141,7% | 103,9% | 115,4% | 116,3% | 116,8% | 104,5% | 101,5% | 100,9% | 99,4% | 99,7% | 100,2% | 99,9% | 100,1% | 100,2% | 100,3% | 101,0% | 100,3% | 100,4% |