Муниципальное образование «Город Свободный» Амурской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Город Свободный» амурской области НА ПЕРИОД ДО 2040 г.

Актуализация на 2025 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Краснодар 2024

Состав документации Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный»

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» до 2040 года | ПСТ.ОМ.28-05.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.001.003 |
| Приложение 4 «Тепловые нагрузки потребителей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.004 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.28-05.004.000 |
| Приложение 1 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.004.001 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» до 2040 г. | ПСТ.ОМ.28-05.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.28-05.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.28-05.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.28-05.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.28-05.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.28-05.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.28-05.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.28-05.015.000 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.016.000 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.017.000 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	5

1. Расчетная величина нормативных потерь тепоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	6

2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	8

3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	9

4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	10

5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы	11

6. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы	33

АННОТАЦИЯ

Актуализация Схемы теплоснабжения выполнена на основании Муниципального контракта по объекту «Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» на период с 2024 по 2040 г. (Актуализация на 2025 год)».

Схема теплоснабжения разработана на период до 2040 г. на основании утвержденного генерального плана Муниципального образования «Город Свободный».

Цель настоящей работы: Разработка схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный» в соответствии с требованиями:

− Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

− Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 10.01.2023).

При разработке схемы теплоснабжения учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

1. РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ ТЕПОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Согласно п.38 Методических указаний сведения о нормативных затратах теплоносителя должны указываться по данным энергетических характеристик тепловых сетей по показателю "потери сетевой воды" в соответствии с Приказом N 325.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю «потери сетевой воды» (ПСВ) устанавливает зависимость в абсолютных или относительных величинах технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение тепловой энергии от характеристик и режима работы системы теплоснабжения.

ПСВ разделяются на технологические и с утечкой. К технологическим ПСВ относятся:

- ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей и систем теплопотребления в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа;

- технологические сливы в средствах автоматического регулирования и защиты;

- ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях и системах теплопотребления.

К ПСВ с утечкой относятся:

- ПСВ при нарушениях нормальных режимов работы систем теплоснабжения, связанных с повреждениями тепловой сети или систем теплопотребления и с проведением аварийно-восстановительных работ по их устранению;

- ПСВ с ее сливом или отбором из тепловой сети или систем теплопотребления на удовлетворение потребностей в тепловой энергии или воде, не предусмотренных техническими решениями и договорными отношениями.

ПСВ на пусковое заполнение включают в себя ПСВ на выполнение подготовительных работ (проведение опрессовки, опорожнение тепловых сетей и систем теплопотребления и др.), проведение собственно ремонта и на выполнение работ по вводу сетей и систем теплопотребления после ремонта (заполнение, проведение регулировочных работ и т.п.).

Расчётные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний, промывок, регулировок и. т. п. также принимаются в долях от суммарного объема трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления.

Расчетный часовой расход на заполнение системы теплоснабжения учитывается в балансах ВПУ только для закрытых систем теплоснабжения с децентрализованным горячим водоснабжением от ИТП и принимается в зависимости от наибольшего диаметра секционированного участка тепловой сети согласно таблицы 3 п.6.16 СП 124.13330,2012 «Тепловые сети». При этом скорость заполнения должна увязываться с производительностью ВПУ и может быть ниже указанных расходов.

Среднегодовой расчетный (нормативный) расход с утечкой теплоносителя принимается в размере 0,25 % от общего объема воды в тепловой сети и в системах теплопотребления.

Объем воды в тепловой сети определяется по базам данных участков тепловых сетей, а также по данным электронной модели.

Сведения о внутреннем объеме систем теплопотребления потребителей как правило отсутствуют, поэтому этот объем определяется ориентировочно, исходя из присоединенной договорной нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС. В системах теплопотребления для оценочных расчетов при отсутствии точных данных о типе нагревательных приборов допускается принимать удельный объем воды в отопительно-вентиляционных системах жилых районов равным 30 м³·ч/Гкал, а удельный объем сетевой воды в системах ГВС в размере 6 м3·ч/Гкал нагрузки ГВС [М.М. Апарцев Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения. Справочно-методическое пособие. – М. Энергоатомиздат, 1983].

Расчетные величины нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблицах Таблица 1–Таблица 27.

2. МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часовой расход воды на горячее водоснабжение (в открытых системах расход теплоносителя) принимается по данным абонентских баз договорных нагрузок потребителей, а также по значениям присоединенных расчетных тепловых нагрузок на ГВС на коллекторах источников тепловой энергии.

В открытых и в закрытых (с отдельными сетями ГВС) системах централизованного горячего водоснабжения при установке на источниках баков – аккумуляторов горячей воды для расчета производительности ВПУ используется значение среднечасового расхода горячего водоснабжения, определяемого по перспективной среднечасовой нагрузке в зоне действия каждого источника тепловой энергии.

В Схеме теплоснабжения запланирован перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения (см. Главу 9 Обосновывающих материалов).

Значения среднечасового и максимального часового расхода приведены таблицах Таблица 1–Таблица 27.

3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ

Сведения о наличии баков-аккумуляторов отсутствуют.

4. НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с п.п.35 и 36 Методических указаний и форм таблиц П.35.4 и П.35.5 нормативный часовой расход подпиточной воды определен как «Нормативные утечки теплоносителя», а фактический часовой расход подпиточной воды определен как «Всего подпитка тепловой сети».

Нормативный часовой расход подпиточной (химически необработанной и не деаэрированной) воды для аварийного режима определен согласно п.6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в размере 2% от объема воды в тепловой сети и в системах теплопотребления. Значения указанных расходов приведены таблицах Таблица 1–Таблица 27.

Фактический часовой расход подпиточной воды для аварийного режима формами таблиц П.35.4 и П.35.5 не определен, информацией о статистике подпитки при аварийных режимах разработчик не располагает.

5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

Балансы производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя в системе теплоснабжения разрабатываются с целью выявления резервов и дефицитов для планирования мероприятий по реконструкции или модернизации водоподготовительных установок.

Производительность водоподготовительных установок должна компенсировать в эксплуатационном режиме затраты теплоносителя на собственные нужды источника тепловой энергии, потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и в системах теплопотребления, а также отпуск теплоносителя на нужды ГВС при открытой схеме или горячей воды при закрытой схеме с отдельной сетью ГВС.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для централизованной системы теплоснабжения приведен таблицах Таблица 1–Таблица 27.

Таблица 1 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной РК-1

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 40,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 3,6066 | 3,6066 | 3,6087 | 3,6087 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 3,6066 | 3,6066 | 3,6087 | 3,6087 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 3,6066 | 3,6066 | 3,6087 | 3,6087 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 | 0,8661 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 43,9955 | 43,9955 | 43,9955 | 44,0915 | 44,1548 | 44,1548 | 45,2724 | 47,1776 | 47,1776 | 47,1776 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 36,3934 | 36,3934 | 36,3913 | 36,3913 | 19,1339 | 19,1339 | 19,1339 | 19,1339 | 19,1339 | 19,1339 |
| Доля резерва, % | % | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 90,98 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 | 95,67 |

Таблица 2 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной РК-2

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 | 20,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 1,4445 | 1,4479 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 1,4445 | 1,4479 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 1,4445 | 1,4479 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 | 1,4516 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 19,8058 | 20,1015 | 20,1015 | 20,1243 | 20,5558 | 20,5558 | 21,1070 | 21,1070 | 21,1070 | 21,1070 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 18,5555 | 18,5521 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 | 18,5484 |
| Доля резерва, % | % | 92,78 | 92,76 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 | 92,74 |

Таблица 3 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 302 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0942 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0942 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0861 | 0,0942 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 | 0,0945 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 1,1278 | 1,1278 | 1,1278 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 | 1,1361 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9055 | 1,9055 | 1,9055 | 1,9055 | 1,9055 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 | 95,27 |

Таблица 4 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 624 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0902 | 0,0902 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0902 | 0,0902 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0902 | 0,0902 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 | 0,0924 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 | 1,1866 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 1,9076 | 1,9076 | 1,9076 | 1,9076 | 1,9076 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 | 95,38 |

Таблица 5 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 309 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 | 0,0934 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4929 | 0,4929 | 0,4929 | 0,4929 | 0,4929 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 | 98,58 |

Таблица 6 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 315 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 | 0,1068 |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |

Таблица 7 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной «Автобаза»

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | -- | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 418 «В» квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,1972 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1972 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1972 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 | 0,1975 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 2,5840 | 2,5840 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 | 2,5985 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8025 | 1,8025 | 1,8025 | 1,8025 | 1,8025 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 90,12 | 90,12 | 90,12 | 90,12 | 90,12 |

Таблица 9 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 369 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 1,7142 | 1,7161 | 1,7165 | 1,7165 | 1,7166 | 1,7167 | 1,7167 | 1,7167 | 1,7167 | 1,7167 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1720 | 0,1738 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1744 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1720 | 0,1738 | 0,1743 | 0,1743 | 0,1744 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 | 1,5422 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 | 2,8020 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | 3,2834 | 3,2833 | 3,2833 | 3,2833 | 3,2833 | 3,2833 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | 65,67 | 65,67 | 65,67 | 65,67 | 65,67 | 65,67 |

Таблица 10 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 372 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 | 2,4780 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 | 0,1726 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 | 2,3054 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 | 1,4718 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | 2,5220 | 2,5220 | 2,5220 | 2,5220 | 2,5220 | 2,5220 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 | 50,44 |

Таблица 11 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной 252 квартала

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 | 0,0143 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 | 0,2058 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 | 4,9857 |
| Доля резерва, % | % | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 | 99,71 |

Таблица 12 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 2

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 | 0,5344 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 | 0,0336 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 | 0,5008 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,5252 | 0,5252 | 0,5252 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 | 0,5335 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 1,4656 | 1,4656 | 1,4656 | 1,4656 | 1,4656 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 73,28 | 73,28 | 73,28 | 73,28 | 73,28 |

Таблица 13 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 3

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 | 0,0094 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 | 0,1232 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4906 | 0,4906 | 0,4906 | 0,4906 | 0,4906 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 98,13 | 98,13 | 98,13 | 98,13 | 98,13 |

Таблица 14 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 4

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 | 0,0260 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 | 0,4980 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |

Таблица 15 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 5

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 | 0,0059 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 | 0,0770 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4941 | 0,4941 | 0,4941 | 0,4941 | 0,4941 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 98,83 | 98,83 | 98,83 | 98,83 | 98,83 |

Таблица 16 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 7

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч | 20,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 16 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,1957 | 0,1957 | 0,1978 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,1957 | 0,1957 | 0,1978 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,1957 | 0,1957 | 0,1978 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 | 0,1989 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 2,5740 | 2,5740 | 2,5740 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 | 2,6159 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | 19,8043 | 9,8043 | 9,8022 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 | 9,8011 |
| Доля резерва, % | % | 99,02 | 98,04 | 98,02 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 | 98,01 |

Таблица 17 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 8

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,0090 | 0,0090 | 0,0090 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 9

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4976 | 0,4976 | 0,4976 | 0,4976 | 0,4976 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 | 99,51 |

Таблица 19 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 16

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0566 |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,7444 | 0,7444 | 0,7444 | 0,7444 | 0,7444 |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  |  |

Таблица 20 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 18

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы | лет | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0021 | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0021 | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0021 | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,0280 | 0,0280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва, % | % | -- | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 24

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 | 0,0029 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 | 0,0376 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4971 | 0,4971 | 0,4971 | 0,4971 | 0,4971 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 |

Таблица 22 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 26

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0923 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 | 0,0938 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 | 1,2194 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,4062 | 0,4062 | 0,4062 | 0,4062 | 0,4062 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 | 81,25 |

Таблица 23 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 27

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,3129 | 0,3140 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,3129 | 0,3140 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,3129 | 0,3140 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3171 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 | 0,3224 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 4,1180 | 4,2548 | 5,0393 | 5,0393 | 5,0393 | 5,6296 | 5,6296 | 5,6296 | 5,6296 | 5,6296 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | 0,6829 | 0,6829 | 0,6829 | 0,6776 | 0,6776 | 0,6776 | 0,6776 | 0,6776 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 | 67,76 |

Таблица 24 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 28

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,0908 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 | 0,1474 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 | 1,1944 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | 0,8526 | 0,8526 | 0,8526 | 0,8526 | 0,8526 | 0,8526 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 |

Таблица 25 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 29

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  |  | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 | 0,0168 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 | 0,2212 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | -- | 0,9832 | 0,9832 | 0,9832 | 0,9832 | 0,9832 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | -- | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,32 |

Таблица 26 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 30

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 | 0,0253 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 | 0,3330 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | 0,4747 | 0,4747 | 0,4747 | 0,4747 | 0,4747 | 0,4747 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 94,94 | 94,94 |

Таблица 27 – Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и затрат теплоносителя для эксплуатационного и аварийного режимов с учетом развития для зоны действия котельной № 31

| Наименование параметра | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ, т/ч | тонн/ч |  |  |  |  | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | м³ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | тонн/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| нормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 | 0,0057 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения, т/ч | тонн/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | тонн/ч | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 | 0,2312 |
| Резерв(+)/дефицит(-) ВПУ, т/ч | тонн/ч | -- | -- | -- | -- | 0,4943 | 0,4943 | 0,4943 | 0,4943 | 0,4943 | 0,4943 |
| Доля резерва, % | % | -- | -- | -- | -- | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 | 98,86 |

6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ВОДЫ