|  |
| --- |
| Герб дня: Свободный  Муниципальное образование «Город Свободный» Амурской области |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Город Свободный» амурской области НА ПЕРИОД ДО 2040 г.

Актуализация на 2025 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Приложение 3. Результаты гидравлических расчетов

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Краснодар 2024

**Состав документации Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Город Свободный»**

| **Наименование документа** | **Шифр** |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Город Свободный» до 2040 года | ПСТ.ОМ.28-05.000.000 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.001  (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.001.003 |
| Приложение 4 «Тепловые нагрузки потребителей» | ПСТ.ОМ.28-05.001.004 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.002.000 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.003.000 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.28-05.004.000 |
| Приложение 1 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.28-05.004.001 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» до 2040 г. | ПСТ.ОМ.28-05.005.000 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.28-05.006.000 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.28-05.007.000 |
| Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.28-05.008.000 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.009.000 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.28-05.010.000 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.011.000 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.28-05.012.000 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения МО «Город Свободный» | ПСТ.ОМ.28-05.013.000 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.28-05.014.000 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.28-05.015.000 |
| Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.016.000 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.017.000 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.28-05.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

[1. Результаты гидравлических расчетов 5](#_Toc116308831)

[2. Пьезометрические графики 75](#_Toc116308832)

# 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

| **Номер источника** | **Наименование начала участка** | **Наименование конца участка** | **Длина участка, м** | **Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м** | **Внутренний диаметр обратного трубопровода, м** | **Вид прокладки тепловой сети** | **Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч** | **Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч** | **Потери напора в подающем трубопроводе, м** | **Потери напора в обратном трубопроводе, м** | **Давление в начале подающего, м** | **Давление в конце подающего, м** | **Давление в начале обратного, м** | **Давление в конце обратного, м** | **Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м** | **Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТК126а | ТК80 | 20,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 150,89 | -139,24 | 0,04 | 0,03 | 39,29 | 40,45 | 20,69 | 19,46 | 1,55 | 1,32 |
| 10 | ТК80 | ТК82 | 30,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 147,96 | -136,32 | 0,05 | 0,05 | 40,45 | 40,86 | 21,20 | 20,69 | 1,49 | 1,27 |
| 10 |  | ТК126а | 1,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 225,68 | -207,89 | 0,00 | 0,00 | 39,72 | 39,29 | 19,46 | 19,89 | 3,47 | 2,94 |
| 10 | ТК82 | ТК81 | 135,00 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 133,62 | -123,09 | 0,20 | 0,17 | 40,86 | 38,84 | 19,54 | 21,20 | 1,22 | 1,03 |
| 10 | ТК81 | ТК83 | 50,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 65,57 | -59,98 | 0,15 | 0,13 | 38,84 | 37,29 | 18,27 | 19,54 | 2,49 | 2,09 |
| 10 | ТК81 | ТК217 | 80,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 68,03 | -63,14 | 0,03 | 0,03 | 38,84 | 42,25 | 23,01 | 19,54 | 0,32 | 0,27 |
| 10 | ТК217 | ТК217а | 15,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,27 | -5,20 | 0,04 | 0,04 | 42,25 | 42,43 | 23,27 | 23,01 | 2,10 | 2,04 |
| 10 | ТК217а | УПРФ | 17,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,78 | -4,71 | 0,04 | 0,03 | 42,43 | 43,32 | 24,22 | 23,27 | 1,73 | 1,68 |
| 10 | ТК83 | ТК84 | 55,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 48,23 | -44,95 | 0,09 | 0,08 | 37,29 | 34,71 | 15,86 | 18,27 | 1,35 | 1,17 |
| 10 | ТК83 | Ленина 99 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,53 | -12,24 | 0,02 | 0,01 | 37,29 | 36,24 | 17,25 | 18,27 | 0,56 | 0,40 |
| 10 | ТК84 |  | 65,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,71 | -27,83 | 0,17 | 0,16 | 34,71 | 33,25 | 14,73 | 15,86 | 2,20 | 2,06 |
| 10 |  | ТК86 | 75,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21,79 | -21,70 | 0,11 | 0,11 | 33,25 | 34,75 | 16,45 | 14,73 | 1,27 | 1,25 |
| 10 |  | ТК132а | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -9,59 | 9,32 | 0,01 | 0,01 | 31,06 | 33,25 | 14,73 | 12,52 | 0,25 | 0,23 |
| 10 | ТК86 | ТК85 | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,90 | -12,83 | 0,02 | 0,02 | 34,75 | 35,65 | 17,39 | 16,45 | 0,44 | 0,44 |
| 10 | ТК85 |  | 45,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 5,69 | -5,65 | 0,01 | 0,01 | 35,65 | 36,92 | 18,67 | 17,39 | 0,09 | 0,09 |
| 10 | ТК132а | ТК132 | 51,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -10,63 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 29,50 | 31,06 | 12,52 | 10,96 | 0,07 | 0,06 |
| 10 | ТК132 | улица 50 лет Октября 74 | 7,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,32 | -10,43 | 0,03 | 0,02 | 29,50 | 28,33 | 9,83 | 10,96 | 2,94 | 2,50 |
| 10 |  |  | 70,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 2,83 | -2,80 | 0,00 | 0,00 | 36,92 | 37,12 | 18,87 | 18,67 | 0,01 | 0,01 |
| 10 |  |  | 45,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 2,83 | -2,81 | 0,00 | 0,00 | 37,12 | 37,58 | 19,33 | 18,87 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | ТК217 | ТК218а | 50,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 62,75 | -57,96 | 0,02 | 0,01 | 42,25 | 40,00 | 20,79 | 23,01 | 0,27 | 0,23 |
| 10 | ТК218а | ТК216 | 85,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 59,72 | -54,95 | 0,03 | 0,02 | 40,00 | 41,60 | 22,43 | 20,79 | 0,24 | 0,21 |
| 10 | ТК216 | ТК215 | 27,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 49,91 | -46,58 | 0,01 | 0,01 | 41,60 | 42,72 | 23,57 | 22,43 | 0,17 | 0,15 |
| 10 | ТК216 | ТК211 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,79 | -8,39 | 0,03 | 0,02 | 41,60 | 41,11 | 21,99 | 22,43 | 2,21 | 1,62 |
| 10 | ТК215 | ТК213 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,78 | -7,92 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 42,75 | 23,60 | 23,57 | 1,77 | 1,44 |
| 10 | ТК213 | Вокзальная улица 35 | 22,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,78 | -7,92 | 0,05 | 0,04 | 42,75 | 43,34 | 24,28 | 23,60 | 1,77 | 1,44 |
| 10 | ТК211 | Вокзальная улица 35 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,79 | -8,39 | 0,01 | 0,00 | 41,11 | 40,94 | 21,83 | 21,99 | 0,26 | 0,19 |
| 10 | ТК218а | ТК218б | 71,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,02 | -3,01 | 0,18 | 0,18 | 40,00 | 38,91 | 20,05 | 20,79 | 2,09 | 2,08 |
| 10 | ТК218б | ТК219 | 9,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,68 | -2,68 | 0,02 | 0,02 | 38,91 | 38,08 | 19,26 | 20,05 | 1,65 | 1,64 |
| 10 | ТК219 | улица Ленина 108 с1 | 2,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 38,08 | 37,81 | 18,99 | 19,26 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | ТК219 | ТК219а | 4,82 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,64 | -2,64 | 0,04 | 0,04 | 38,08 | 37,62 | 18,88 | 19,26 | 6,52 | 6,50 |
| 10 | ТК215 | ТК214 | 50,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 41,13 | -38,66 | 0,02 | 0,02 | 42,72 | 43,96 | 24,83 | 23,57 | 0,30 | 0,27 |
| 10 | ТК214 | улица Мухина 132 | 90,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 8,56 | -6,82 | 0,60 | 0,38 | 43,96 | 45,22 | 27,07 | 24,83 | 5,53 | 3,52 |
| 10 | ТК214 | ТК212 | 55,00 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 32,57 | -31,84 | 0,04 | 0,04 | 43,96 | 43,66 | 24,61 | 24,83 | 0,62 | 0,59 |
| 10 | ТК212 | Вокзальная улица 52 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,89 | -6,87 | 0,00 | 0,00 | 43,66 | 43,69 | 24,66 | 24,61 | 3,58 | 3,57 |
| 10 | ТК212 | ТК221 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 25,68 | -24,97 | 0,01 | 0,01 | 43,66 | 43,99 | 24,96 | 24,61 | 0,38 | 0,36 |
| 10 | ТК221 | ГО ЧС | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,00 | -1,00 | 0,02 | 0,02 | 43,99 | 46,24 | 27,25 | 24,96 | 0,94 | 0,94 |
| 10 | ТК221 | ТК221а | 45,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,48 | -1,48 | 0,11 | 0,11 | 43,99 | 45,00 | 26,20 | 24,96 | 2,06 | 2,04 |
| 10 | ТК221а | Гараж | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,44 | -1,44 | 0,01 | 0,01 | 45,00 | 45,44 | 26,66 | 26,20 | 1,95 | 1,94 |
| 10 | ТК221а | КЮМ | 122,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 47,39 | 28,59 | 26,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ТК221 |  | 130,00 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 23,19 | -22,50 | 0,05 | 0,05 | 43,99 | 45,11 | 26,18 | 24,96 | 0,31 | 0,29 |
| 10 | ТК126а | ТК126 | 75,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 74,79 | -68,66 | 0,03 | 0,03 | 39,29 | 36,89 | 17,13 | 19,46 | 0,38 | 0,32 |
| 10 | ТК126 | ТК123 | 190,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 91,91 | -84,31 | 0,34 | 0,29 | 36,89 | 31,21 | 12,08 | 17,13 | 1,51 | 1,27 |
| 10 | ТК123 | ТК153 | 15,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 35,15 | -30,35 | 0,01 | 0,01 | 31,21 | 31,28 | 12,17 | 12,08 | 0,72 | 0,54 |
| 10 | ТК123 | ТК131 | 130,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 56,73 | -53,98 | 0,29 | 0,26 | 31,21 | 30,11 | 11,53 | 12,08 | 1,87 | 1,69 |
| 10 | ТК132 | ТК131 | 25,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -32,76 | 30,99 | 0,02 | 0,02 | 30,11 | 29,50 | 10,96 | 11,53 | 0,62 | 0,56 |
| 10 | ТК131 | улица 50 лет Октября 84/1 МБУ Дом культуры имени С. Лазо | 122,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 5,53 | -5,51 | 0,01 | 0,01 | 30,11 | 33,63 | 15,07 | 11,53 | 0,08 | 0,08 |
| 10 |  |  | 6,44 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | -225,68 | 207,89 | 0,07 | 0,06 | 39,98 | 39,72 | 19,89 | 20,02 | 9,08 | 7,71 |
| 10 | ТК125 | ТК92а | 93,00 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 44,54 | -43,11 | 0,04 | 0,04 | 40,25 | 41,04 | 21,19 | 20,32 | 0,35 | 0,33 |
| 10 | ТК126 | ТК128 | 54,00 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | -17,13 | 15,64 | 0,00 | 0,00 | 38,34 | 36,89 | 17,13 | 18,58 | 0,01 | 0,01 |
|  | ТК128 | ТК127 | 270,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная |  |  |  |  | 40,54 | 35,54 | 18,52 | 13,88 |  |  |
| 10 | ТК125 | ТК128 | 90,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,55 | -16,02 | 0,09 | 0,07 | 40,25 | 38,34 | 18,58 | 20,32 | 0,82 | 0,68 |
| 10 | ТК128 | улица Постышева 41 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 38,34 | 36,21 | 16,45 | 18,58 | 0,15 | 0,15 |
| 10 | ТК92а | ТК92б | 50,00 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 31,25 | -29,87 | 0,03 | 0,03 | 41,04 | 40,36 | 20,57 | 21,19 | 0,57 | 0,52 |
| 10 | ТК92а | улица Постышева 56 Пожарная часть | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,12 | -5,11 | 0,04 | 0,04 | 41,04 | 41,75 | 21,97 | 21,19 | 1,98 | 1,97 |
| 10 | ТК92б | ТК93а | 10,58 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 29,79 | -28,43 | 0,01 | 0,01 | 40,36 | 39,56 | 19,79 | 20,57 | 0,52 | 0,47 |
| 10 | ТК95 | ТК98 | 17,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,41 | -8,39 | 0,11 | 0,11 | 40,25 | 39,70 | 20,15 | 20,48 | 5,35 | 5,32 |
| 10 | ТК98 | улица Дзержинского 47 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,53 | -6,51 | 0,00 | 0,00 | 39,70 | 38,53 | 18,98 | 20,15 | 3,22 | 3,21 |
| 10 | ТК95 | ТК94 | 35,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 8,71 | -8,68 | 0,00 | 0,00 | 40,25 | 41,48 | 21,71 | 20,48 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | ТК94 | ТК94а | 10,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,60 | -2,60 | 0,01 | 0,01 | 41,48 | 42,11 | 22,36 | 21,71 | 0,51 | 0,51 |
| 10 | ТК94а | Гаражи | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,06 | -1,05 | 0,02 | 0,02 | 42,11 | 42,54 | 22,83 | 22,36 | 1,04 | 1,04 |
| 10 | ТК94а | Гараж | 2,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,24 | -0,24 | 0,01 | 0,01 | 42,11 | 41,89 | 22,14 | 22,36 | 2,34 | 2,33 |
| 10 | ТК94а | зд.id 6548 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,30 | -1,30 | 0,04 | 0,04 | 42,11 | 42,53 | 22,86 | 22,36 | 1,58 | 1,57 |
| 10 | ТК94 | ТК146а | 25,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,45 | -5,43 | 0,07 | 0,07 | 41,48 | 42,42 | 22,79 | 21,71 | 2,24 | 2,23 |
| 10 | ТК146а | Ленина 87/1 | 100,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,42 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 42,42 | 43,44 | 23,81 | 22,79 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ТК146а | ТК146 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,03 | -5,02 | 0,03 | 0,03 | 42,42 | 42,30 | 22,73 | 22,79 | 1,91 | 1,90 |
| 10 | ТК146 | улица Ленина 83 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,09 | -3,08 | 0,01 | 0,01 | 42,30 | 42,74 | 23,21 | 22,73 | 0,72 | 0,72 |
| 1 | ТК127 | ТК18 | 35,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 19,33 | -17,10 | 0,01 | 0,01 | 45,92 | 44,25 | 7,54 | 9,19 | 0,22 | 0,17 |
| 1 | ТК18 | ТК33 | 110,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 17,14 | -14,92 | 0,02 | 0,02 | 44,25 | 39,07 | 2,40 | 7,54 | 0,17 | 0,13 |
| 1 | ТК33 |  | 15,91 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 16,21 | -14,01 | 0,01 | 0,01 | 39,07 | 36,94 | 0,29 | 2,40 | 0,70 | 0,52 |
| 1 | ТК33 | Гараж | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,92 | -0,92 | 0,03 | 0,03 | 39,07 | 39,77 | 3,16 | 2,40 | 0,80 | 0,80 |
| 1 | ТК18 | Дзержинского 48 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2,18 | -2,18 | 0,00 | 0,00 | 44,25 | 44,25 | 7,54 | 7,54 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | ТК127 | ТК147 | 67,91 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,63 | -28,53 | 0,18 | 0,18 | 45,92 | 48,30 | 11,92 | 9,19 | 2,18 | 2,17 |
| 1 | ТК148 | ТК106 | 20,29 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,28 | -6,24 | 0,07 | 0,07 | 50,07 | 50,00 | 14,01 | 13,94 | 2,98 | 2,94 |
| 1 | ТК148 |  | 17,93 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,20 | -7,18 | 0,03 | 0,03 | 50,07 | 50,96 | 14,88 | 13,94 | 1,19 | 1,19 |
| 1 | ТК148 | ТК220 | 62,24 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 14,56 | -14,53 | 0,11 | 0,11 | 50,07 | 50,39 | 14,48 | 13,94 | 1,49 | 1,48 |
| 1 | ТК220а |  | 22,48 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,87 | -11,85 | 0,29 | 0,29 | 49,78 | 50,07 | 14,79 | 13,93 | 10,65 | 10,61 |
| 1 | ТК127 | ТК163а | 86,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -47,95 | 45,63 | 0,00 | 0,00 | 45,87 | 45,92 | 9,19 | 9,13 | 0,03 | 0,03 |
| 1 | ТК163а |  | 29,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,85 | -3,84 | 0,49 | 0,49 | 45,87 | 46,95 | 11,20 | 9,13 | 13,86 | 13,81 |
| 1 | ТК163а | ТК162 | 76,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -51,83 | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 45,68 | 45,87 | 9,13 | 8,94 | 0,04 | 0,04 |
| 1 | ТК162 | ТК162 | 21,51 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 22,35 | -20,16 | 0,01 | 0,01 | 45,68 | 44,78 | 8,05 | 8,94 | 0,29 | 0,24 |
| 1 | ТК162 |  | 17,24 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,63 | -8,64 | 0,04 | 0,04 | 44,78 | 44,18 | 7,53 | 8,05 | 2,13 | 1,72 |
| 1 |  | 50 лет Октября 49 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,93 | -7,74 | 0,03 | 0,03 | 44,18 | 42,46 | 5,90 | 7,57 | 1,83 | 1,38 |
| 1 | ТК162 |  | 4,35 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,72 | -11,52 | 0,06 | 0,05 | 44,78 | 44,18 | 7,57 | 8,05 | 12,22 | 10,02 |
| 1 | ТК162 | ТК163 | 41,28 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -74,20 | 69,58 | 0,00 | 0,00 | 45,55 | 45,68 | 8,94 | 8,80 | 0,08 | 0,07 |
| 1 | ТК175 | ТК174 | 110,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 18,57 | -16,00 | 0,03 | 0,02 | 46,42 | 41,74 | 5,03 | 9,66 | 0,20 | 0,15 |
| 1 | ТК174 |  | 25,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 18,56 | -16,01 | 0,78 | 0,58 | 41,74 | 39,97 | 4,62 | 5,03 | 26,04 | 19,36 |
| 1 |  | Почтамтская улица 91 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 10,33 | -8,79 | 1,20 | 0,87 | 39,97 | 37,80 | 4,52 | 4,62 | 99,75 | 72,28 |
| 1 |  | Почтамтская улица 93 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 8,23 | -7,22 | 0,08 | 0,06 | 39,97 | 39,98 | 4,77 | 4,62 | 63,40 | 48,68 |
| 1 | ТК175 | ТК37 | 259,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -95,89 | 88,65 | 0,04 | 0,04 | 44,86 | 46,42 | 9,66 | 8,02 | 0,14 | 0,12 |
| 1 | ТК37 | УТ2 | 20,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | 232,44 | -215,42 | 0,02 | 0,02 | 44,86 | 44,02 | 7,22 | 8,02 | 0,81 | 0,69 |
| 1 | ТК10 | ТК16 | 60,65 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,67 | -17,65 | 0,08 | 0,06 | 32,49 | 27,87 | -8,51 | -4,03 | 1,14 | 0,83 |
| 1 | ТК260 | ТК10 | 167,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 20,70 | -17,63 | 0,01 | 0,00 | 36,47 | 32,49 | -4,03 | -0,06 | 0,03 | 0,02 |
| 1 | ТК260 | ТК261 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 65,21 | -65,08 | 0,20 | 0,20 | 36,47 | 36,42 | 0,30 | -0,06 | 11,33 | 11,28 |
| 1 | ТК261 | ТК263 | 42,50 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 33,42 | -33,35 | 1,31 | 1,30 | 36,42 | 34,30 | 0,80 | 0,30 | 25,68 | 25,57 |
| 1 | ТК263 |  | 16,75 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 23,17 | -23,12 | 0,25 | 0,25 | 34,30 | 34,17 | 1,16 | 0,80 | 12,34 | 12,29 |
| 1 | ТК264 | Инженерная улица 41 | 44,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,12 | -9,10 | 0,44 | 0,44 | 33,44 | 32,72 | 0,91 | 0,76 | 8,27 | 8,24 |
| 1 | ТК264 | Инженерная улица 43 | 4,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,28 | -9,27 | 0,05 | 0,05 | 33,44 | 34,42 | 1,83 | 0,76 | 8,56 | 8,53 |
| 1 | ТК263 | Инженерная улица 45 | 4,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,25 | -10,23 | 0,06 | 0,06 | 34,30 | 35,40 | 2,00 | 0,80 | 10,44 | 10,40 |
| 1 | ТК261 | ТК262 | 42,50 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,70 | -13,67 | 0,22 | 0,22 | 36,42 | 38,61 | 2,93 | 0,30 | 4,32 | 4,30 |
| 1 | ТК262 | Инженерная улица 49 | 4,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,59 | -6,58 | 0,02 | 0,02 | 38,61 | 38,84 | 3,20 | 2,93 | 4,32 | 4,30 |
| 1 | ТК262 | Инженерная улица 51 | 70,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,11 | -7,09 | 0,42 | 0,42 | 38,61 | 40,63 | 5,79 | 2,93 | 5,02 | 5,00 |
| 1 | ТК168 | ТК260 | 168,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | 87,30 | -83,98 | 0,02 | 0,02 | 44,12 | 36,47 | -0,06 | 7,55 | 0,11 | 0,11 |
| 1 | ТК168 | ТК169 | 75,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 32,82 | -31,67 | 0,02 | 0,02 | 44,12 | 41,58 | 5,04 | 7,55 | 0,19 | 0,18 |
| 1 | ТК169 | Подгорная улица 88 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21,55 | -20,47 | 0,02 | 0,01 | 41,58 | 41,56 | 5,05 | 5,04 | 1,24 | 1,12 |
| 1 | ТК169 | Подгорная улица 103 | 70,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,26 | -11,22 | 0,25 | 0,24 | 41,58 | 41,24 | 5,19 | 5,04 | 2,91 | 2,89 |
| 1 | ТК198 | ТК168 | 30,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | 122,06 | -117,58 | 0,01 | 0,01 | 44,01 | 44,12 | 7,55 | 7,42 | 0,22 | 0,21 |
| 1 | ТК198 | Инженерная 57 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,37 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 44,01 | 43,02 | 7,42 | 6,43 | 0,00 | 0,03 |
| 1 | ТК198 | Инженерная улица 34 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,88 | -0,87 | 0,02 | 0,02 | 44,01 | 44,13 | 7,58 | 7,42 | 0,72 | 0,71 |
| 1 | ТК8 | ТК198 | 80,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | 123,33 | -117,33 | 0,02 | 0,02 | 41,76 | 44,01 | 7,42 | 5,13 | 0,23 | 0,21 |
| 1 | ТК8 | Комсомольская улица 7 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,06 | -18,12 | 0,02 | 0,02 | 41,76 | 41,84 | 5,25 | 5,13 | 0,97 | 0,88 |
| 1 | ТК8 | ТК42 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 42,97 | -37,79 | 0,03 | 0,02 | 41,76 | 41,61 | 5,03 | 5,13 | 1,07 | 0,83 |
| 1 | ТК42 | Комсомольская улица 9 | 3,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 20,60 | -18,12 | 0,01 | 0,01 | 41,61 | 41,85 | 5,29 | 5,03 | 2,98 | 2,30 |
| 1 | ТК42 |  | 97,97 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 22,37 | -19,67 | 0,16 | 0,12 | 41,61 | 41,18 | 4,87 | 5,03 | 1,33 | 1,03 |
| 1 |  | Комсомольская улица 16 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 17,44 | -15,39 | 0,34 | 0,27 | 41,21 | 40,62 | 5,02 | 4,99 | 284,38 | 221,32 |
| 1 |  | ТК121 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,93 | -4,29 | 0,01 | 0,01 | 41,21 | 41,51 | 5,32 | 4,99 | 0,56 | 0,42 |
| 1 | ТК121 | Почтамтская 50 | 55,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 18,81 | -16,64 | 0,16 | 0,13 | 41,51 | 42,27 | 6,37 | 5,32 | 2,48 | 1,94 |
| 1 | ТК121 | ТК110 | 70,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -18,04 | 16,35 | 0,07 | 0,06 | 42,87 | 41,51 | 5,32 | 6,55 | 0,87 | 0,71 |
| 1 | ТК110 | 50 лет Октября 41 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 33,32 | -29,43 | 0,04 | 0,03 | 42,87 | 42,78 | 6,53 | 6,55 | 2,96 | 2,31 |
| 1 | ТК110 | ТК12 | 125,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -51,37 | 45,77 | 0,23 | 0,18 | 43,80 | 42,87 | 6,55 | 7,07 | 1,53 | 1,22 |
| 1 | ТК11 | ТК119 | 50,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 77,83 | -69,29 | 0,03 | 0,02 | 45,28 | 44,25 | 7,49 | 8,48 | 0,41 | 0,33 |
| 1 | УТ2 | ТК8 | 150,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | 185,41 | -173,20 | 0,09 | 0,08 | 44,02 | 41,76 | 5,13 | 7,22 | 0,51 | 0,45 |
| 1 | УТ2 | Инженерная 42 | 2,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19,94 | -18,13 | 0,01 | 0,01 | 44,02 | 44,58 | 7,80 | 7,22 | 2,79 | 2,31 |
| 1 | ТК11 | ТК38 | 5,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 65,23 | -63,31 | 0,00 | 0,00 | 45,28 | 45,75 | 8,95 | 8,48 | 0,29 | 0,27 |
| 1 | ТК66 |  | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,25 | -32,53 | 0,14 | 0,12 | 48,82 | 48,69 | 12,22 | 12,10 | 3,31 | 2,82 |
| 1 |  | Ленина 67 | 1,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 16,23 | -16,20 | 0,00 | 0,00 | 48,69 | 48,86 | 12,40 | 12,22 | 1,85 | 1,84 |
| 1 |  |  | 8,17 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19,03 | -16,33 | 0,03 | 0,02 | 48,69 | 47,43 | 11,00 | 12,22 | 2,54 | 1,87 |
| 1 | ТК12 | ТК120 | 65,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 26,43 | -23,54 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 42,72 | 5,99 | 7,07 | 0,05 | 0,04 |
| 1 | ТК13 |  | 69,83 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 8,16 | -7,16 | 0,04 | 0,03 | 47,56 | 46,90 | 10,24 | 10,83 | 0,47 | 0,36 |
| 1 | ТК120 | ТК13 | 65,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 8,17 | -7,14 | 0,00 | 0,00 | 42,72 | 47,56 | 10,83 | 5,99 | 0,01 | 0,00 |
| 1 | ТК119 | ТК12 | 28,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 77,82 | -69,30 | 0,01 | 0,01 | 44,25 | 43,80 | 7,07 | 7,49 | 0,41 | 0,33 |
| 1 | ТК120 | 50 лет Октября 20 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,25 | -16,41 | 0,09 | 0,07 | 42,72 | 43,34 | 6,78 | 5,99 | 7,66 | 6,19 |
| 1 | УТ2 |  | 10,91 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 27,08 | -24,10 | 0,73 | 0,58 | 44,02 | 42,69 | 7,18 | 7,22 | 55,39 | 43,89 |
| 1 | ТК38 | ТК118 | 15,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 46,04 | -44,15 | 0,02 | 0,02 | 45,75 | 46,61 | 9,85 | 8,95 | 1,23 | 1,13 |
| 1 | ТК38 | 50 лет Октября 18 | 8,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19,18 | -19,15 | 0,03 | 0,03 | 45,75 | 45,18 | 8,42 | 8,95 | 2,58 | 2,57 |
| 1 | ТК37 | ТК7 | 12,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | -328,41 | 303,99 | 0,01 | 0,01 | 45,39 | 44,86 | 8,02 | 8,54 | 0,50 | 0,43 |
| 1 | ТК11 | ТК7 | 15,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -143,05 | 132,60 | 0,03 | 0,02 | 45,39 | 45,28 | 8,48 | 8,54 | 1,39 | 1,20 |
| 1 | ТК7 | ТК116 | 15,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | -812,21 | 753,94 | 0,06 | 0,05 | 46,81 | 45,39 | 8,54 | 9,86 | 3,05 | 2,63 |
| 1 | ТК116 | Инженерная 44/1 | 10,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,24 | -7,14 | 0,06 | 0,05 | 46,81 | 46,94 | 10,10 | 9,86 | 5,13 | 3,86 |
| 1 | ТК118 | ТК66 | 20,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 35,25 | -32,53 | 0,02 | 0,02 | 46,61 | 48,82 | 12,10 | 9,85 | 0,72 | 0,61 |
| 1 | ТК116 | ТК118 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,72 | -12,83 | 0,10 | 0,09 | 46,81 | 46,61 | 9,85 | 9,86 | 4,33 | 3,78 |
| 1 | ТК118 |  | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 24,50 | -24,46 | 0,33 | 0,33 | 46,61 | 46,27 | 10,17 | 9,85 | 13,80 | 13,75 |
| 1 |  | Почтамтская 64 | 210,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,59 | -5,58 | 0,18 | 0,18 | 46,27 | 47,32 | 11,58 | 10,17 | 0,72 | 0,72 |
| 1 |  | Инженерная 79 | 18,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,91 | -18,88 | 0,18 | 0,18 | 46,27 | 46,18 | 10,44 | 10,17 | 8,22 | 8,20 |
| 1 | ТК7 | ТК10 | 80,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 340,74 | -317,36 | 1,99 | 1,72 | 45,39 | 45,10 | 11,96 | 8,54 | 20,70 | 17,96 |
| 1 | ТК10 |  | 18,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 36,59 | -34,12 | 0,08 | 0,07 | 45,10 | 45,42 | 12,43 | 11,96 | 3,57 | 3,10 |
| 1 |  | 50 лет Октября 16 | 75,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,97 | -16,55 | 0,74 | 0,57 | 45,42 | 44,21 | 12,52 | 12,43 | 8,27 | 6,30 |
| 1 |  | ТК63 | 36,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 16,54 | -16,52 | 0,08 | 0,08 | 45,42 | 46,03 | 13,20 | 12,43 | 1,92 | 1,91 |
| 1 | ТК63 | Ленина 63 | 35,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16,54 | -16,52 | 0,26 | 0,26 | 46,03 | 48,44 | 16,13 | 13,20 | 6,29 | 6,27 |
| 1 | ТК10 | ТК9 | 105,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 304,14 | -283,25 | 0,79 | 0,69 | 45,10 | 45,87 | 14,21 | 11,96 | 6,30 | 5,46 |
| 1 | ТК9 | ТК9а | 30,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 36,74 | -35,21 | 0,03 | 0,03 | 45,87 | 45,58 | 13,97 | 14,21 | 0,78 | 0,72 |
| 1 | ТК9а |  | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 36,74 | -35,21 | 0,01 | 0,01 | 45,58 | 45,10 | 13,52 | 13,97 | 3,60 | 3,30 |
| 1 |  | 50 лет Октября 33 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,38 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 44,76 | 13,52 | 13,18 | 0,01 | 0,00 |
| 1 |  | ТК9г | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,36 | -35,28 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 45,55 | 13,98 | 13,52 | 3,33 | 3,32 |
| 1 | ТК9г | 50 лет Октября сп | 55,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 8,11 | -8,09 | 0,03 | 0,03 | 45,55 | 44,78 | 13,27 | 13,98 | 0,46 | 0,46 |
| 1 | ТК9г |  | 5,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 27,25 | -27,19 | 0,00 | 0,00 | 45,55 | 46,76 | 15,19 | 13,98 | 0,43 | 0,43 |
| 1 |  | 50 лет Октября 31 | 5,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 11,88 | -11,86 | 0,00 | 0,00 | 46,76 | 46,76 | 15,19 | 15,19 | 0,08 | 0,08 |
| 1 |  | ТК9б | 55,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,37 | -15,33 | 0,04 | 0,04 | 46,76 | 46,64 | 15,15 | 15,19 | 0,63 | 0,63 |
| 1 | ТК9б | ТК9в | 45,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,39 | -7,38 | 0,01 | 0,01 | 46,64 | 49,23 | 17,76 | 15,15 | 0,15 | 0,15 |
| 1 | ТК9в | 50 лет Октября 27 | 25,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,87 | -0,87 | 0,02 | 0,02 | 49,23 | 49,42 | 17,99 | 17,76 | 0,71 | 0,71 |
| 1 | ТК9в | 50 лет Октября 25 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,88 | -5,88 | 0,01 | 0,01 | 49,23 | 50,17 | 18,73 | 17,76 | 0,80 | 0,79 |
| 1 | ТК9 | ТК8 | 105,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 267,38 | -248,06 | 0,61 | 0,53 | 45,87 | 52,58 | 22,07 | 14,21 | 4,87 | 4,19 |
| 1 | ТК8 | ТК227 | 50,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 15,02 | -14,98 | 0,01 | 0,01 | 52,58 | 54,06 | 23,55 | 22,07 | 0,13 | 0,13 |
| 1 | ТК227 |  | 48,40 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,02 | -14,99 | 0,30 | 0,30 | 54,06 | 48,47 | 18,56 | 23,55 | 5,19 | 5,16 |
| 1 | ТК236 |  | 4,84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,22 | -6,80 | 0,02 | 0,02 | 57,16 | 58,04 | 19,66 | 18,74 | 3,93 | 3,50 |
| 1 | ТК236 | ТК237 | 37,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 10,18 | -10,13 | 0,00 | 0,00 | 57,16 | 58,16 | 19,74 | 18,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК237 | Ленина 82 | 15,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,25 | -3,24 | 0,18 | 0,18 | 58,16 | 56,03 | 17,98 | 19,74 | 9,87 | 9,84 |
| 1 | ТК237 | ТК238 | 33,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,92 | -6,90 | 0,14 | 0,14 | 58,16 | 58,38 | 20,24 | 19,74 | 3,62 | 3,60 |
| 1 | ТК238 | улица Ленина 80 | 23,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 3,54 | -3,53 | 3,58 | 3,56 | 58,38 | 53,16 | 22,17 | 20,24 | 129,57 | 129,08 |
| 1 | ТК238 | ТК239 | 46,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,37 | -3,36 | 0,59 | 0,58 | 58,38 | 58,71 | 21,75 | 20,24 | 10,65 | 10,59 |
| 1 | ТК239 | Склад | 32,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 58,71 | 59,66 | 22,70 | 21,75 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | ТК239 |  | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,32 | -3,31 | 0,19 | 0,19 | 58,71 | 59,30 | 22,71 | 21,75 | 10,32 | 10,26 |
| 1 |  | Зейская 49 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,76 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 59,30 | 59,81 | 23,22 | 22,71 | 0,54 | 0,54 |
| 1 |  | ТК239а | 10,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,56 | -2,55 | 0,24 | 0,24 | 59,30 | 58,50 | 22,40 | 22,71 | 20,33 | 20,20 |
| 1 | ТК239а | Павильоны | 13,00 | 0,04 | 0,40 | Подземная бесканальная | 0,53 | -0,52 | 0,01 | 0,00 | 58,50 | 58,19 | 22,10 | 22,40 | 0,86 | 0,00 |
| 1 | ТК239а | Ленина 78 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,03 | -2,03 | 0,05 | 0,05 | 58,50 | 56,43 | 20,42 | 22,40 | 3,87 | 3,86 |
| 1 | ТК236 | ТК165 | 47,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | -851,67 | 790,74 | 0,19 | 0,16 | 60,28 | 57,16 | 18,74 | 21,51 | 3,35 | 2,89 |
| 1 | ТК165 | ТК166 | 30,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | -866,13 | 805,00 | 0,13 | 0,11 | 62,19 | 60,28 | 21,51 | 23,19 | 3,47 | 2,99 |
| 1 | ТК165 | ТК165а | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,44 | -14,28 | 0,06 | 0,06 | 60,28 | 60,71 | 22,06 | 21,51 | 4,79 | 4,69 |
| 1 | ТК165а | Мухина 69 | 95,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,98 | -13,83 | 0,51 | 0,50 | 60,71 | 61,14 | 23,50 | 22,06 | 4,50 | 4,40 |
| 1 | ТК165а | Инженерная 54 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,45 | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 60,71 | 61,42 | 22,77 | 22,06 | 0,19 | 0,19 |
| 1 | ТК166 | ТК154 | 196,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 94,24 | -91,55 | 1,21 | 1,14 | 62,19 | 59,57 | 22,93 | 23,19 | 5,15 | 4,86 |
| 1 | ТК154 | ТК154 | 42,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 93,64 | -90,99 | 0,26 | 0,24 | 59,57 | 56,59 | 20,44 | 22,93 | 5,09 | 4,80 |
| 1 | ТК154 |  | 0,50 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 87,11 | -84,76 | 0,00 | 0,00 | 56,59 | 56,72 | 20,58 | 20,44 | 4,40 | 4,17 |
| 1 | ТК138 | ТК139 | 130,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 76,10 | -73,79 | 0,52 | 0,49 | 57,25 | 56,96 | 21,84 | 21,11 | 3,36 | 3,16 |
| 1 | ТК154 | улица Мухина 108 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,58 | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 59,57 | 60,44 | 23,80 | 22,93 | 0,01 | 0,01 |
| 1 |  | ТК138б | 99,00 | 0,13 | 0,13 | Надземная | 7,06 | -7,03 | 0,04 | 0,04 | 56,72 | 55,20 | 19,14 | 20,58 | 0,35 | 0,35 |
| 1 | ТК138б |  | 82,07 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,87 | -5,85 | 0,08 | 0,08 | 55,20 | 53,28 | 17,38 | 19,14 | 0,79 | 0,79 |
| 1 | ТК138б | ТК138в | 21,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 1,18 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 55,20 | 54,30 | 18,24 | 19,14 | 0,03 | 0,03 |
| 1 | ТК138в | Ленина-Почтамтская | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,18 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 54,30 | 54,63 | 18,57 | 18,24 | 1,31 | 1,31 |
| 1 | ТК138 |  | 72,85 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,96 | -3,94 | 0,03 | 0,03 | 57,25 | 60,85 | 24,77 | 21,11 | 0,36 | 0,36 |
| 1 | ТК139 | ТК139 | 9,73 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 70,02 | -67,75 | 0,03 | 0,03 | 56,96 | 57,04 | 21,99 | 21,84 | 2,84 | 2,66 |
| 1 | ТК129 | ТК130 | 10,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 20,86 | -19,71 | 0,00 | 0,00 | 57,45 | 58,01 | 23,30 | 22,73 | 0,25 | 0,23 |
| 1 | ТК130 | Штаковская 97 | 95,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,49 | -7,38 | 0,19 | 0,14 | 58,01 | 58,85 | 24,47 | 23,30 | 1,66 | 1,25 |
| 1 | ТК130 |  | 20,42 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,19 | -7,17 | 0,00 | 0,00 | 58,01 | 57,81 | 23,11 | 23,30 | 0,14 | 0,14 |
| 1 | ТК139 | ТК139а | 6,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 6,07 | -6,05 | 0,00 | 0,00 | 56,96 | 56,90 | 21,78 | 21,84 | 0,10 | 0,10 |
| 1 | ТК139а | ТК139б | 203,55 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 6,07 | -6,05 | 2,06 | 2,05 | 56,90 | 52,64 | 21,62 | 21,78 | 8,43 | 8,39 |
| 1 | ТК166 | ТК45а | 126,20 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | -992,81 | 926,23 | 0,69 | 0,60 | 64,39 | 62,19 | 23,19 | 24,10 | 4,55 | 3,96 |
| 1 | ТК166 |  | 85,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 32,43 | -29,70 | 0,29 | 0,24 | 62,19 | 58,54 | 20,06 | 23,19 | 2,80 | 2,35 |
| 1 |  | Инженерная улица 58 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,75 | -1,74 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | 59,01 | 20,53 | 20,06 | 0,01 | 0,01 |
| 1 |  | Мухина 74 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,68 | -27,96 | 0,03 | 0,03 | 58,54 | 58,25 | 19,83 | 20,06 | 2,51 | 2,08 |
| 1 | ТК45а | ТК45 | 10,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | -992,91 | 926,14 | 0,06 | 0,05 | 65,24 | 65,68 | 24,59 | 24,04 | 4,55 | 3,96 |
| 1 | ТК45 | ТК69 | 49,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | -999,73 | 932,94 | 0,27 | 0,24 | 65,62 | 65,24 | 24,04 | 23,91 | 4,62 | 4,02 |
| 1 | ТК69 | ТК48 | 66,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | -1027,98 | 957,83 | 0,39 | 0,34 | 65,63 | 65,62 | 23,91 | 23,20 | 4,88 | 4,24 |
| 1 | ТК48 | ТК48а | 110,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | -1056,66 | 982,72 | 0,68 | 0,59 | 66,52 | 65,63 | 23,20 | 22,82 | 5,16 | 4,46 |
| 1 | ТК69 | Инженерная 60 | 80,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,23 | -24,91 | 0,20 | 0,16 | 65,62 | 59,36 | 18,01 | 23,91 | 2,12 | 1,65 |
| 1 | ТК45 |  | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,82 | -6,80 | 1,04 | 1,04 | 65,24 | 63,58 | 24,46 | 24,04 | 43,43 | 43,29 |
| 1 |  | Инженерная 62 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,04 | -5,03 | 0,57 | 0,57 | 63,58 | 62,79 | 24,81 | 24,46 | 23,77 | 23,69 |
| 1 |  | Шатковская 55 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,77 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | 63,58 | 63,02 | 23,91 | 24,46 | 2,94 | 2,93 |
| 1 | ТК48 | Шатковская 53 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 28,64 | -24,92 | 0,45 | 0,34 | 65,63 | 63,08 | 21,45 | 23,20 | 18,86 | 14,28 |
| 1 | ТК48а | Зейская 43 | 79,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 16,76 | -16,74 | 6,11 | 6,09 | 66,52 | 59,08 | 27,58 | 22,82 | 64,41 | 64,20 |
| 1 | ТК48а | ТК151 | 27,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | -1073,47 | 999,40 | 0,17 | 0,15 | 67,15 | 66,52 | 22,82 | 23,13 | 5,32 | 4,61 |
| 1 | ТК151 | ТК | 47,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 63,09 | -58,95 | 0,61 | 0,53 | 67,15 | 66,57 | 23,69 | 23,13 | 10,61 | 9,26 |
| 1 | ТК151 | ТК167 | 75,00 | 0,60 | 0,60 | Подземная бесканальная | -1140,59 | 1062,35 | 0,21 | 0,18 | 70,75 | 67,15 | 23,13 | 26,34 | 2,31 | 2,00 |
| 1 | ТК150 | ТК73 | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 47,90 | -45,43 | 0,26 | 0,23 | 63,53 | 62,74 | 22,47 | 22,77 | 6,11 | 5,50 |
| 1 | ТК150 | Мухина 70 | 35,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,14 | -12,49 | 0,19 | 0,15 | 63,53 | 63,14 | 22,73 | 22,77 | 4,60 | 3,59 |
| 1 | ТК73 | ТК73а | 16,41 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,58 | -3,57 | 0,02 | 0,02 | 62,74 | 63,52 | 23,29 | 22,47 | 0,97 | 0,97 |
| 1 | ТК151 | Шатковская 45 | 45,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,02 | -4,01 | 0,07 | 0,07 | 67,15 | 68,52 | 24,63 | 23,13 | 1,22 | 1,22 |
| 1 | ТК167 | ТК197а | 89,22 | 0,60 | 0,60 | Подземная бесканальная | -1287,03 | 1198,03 | 0,31 | 0,27 | 71,66 | 70,75 | 26,34 | 26,67 | 2,94 | 2,54 |
| 1 | ТК167 |  | 33,58 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 146,39 | -135,74 | 0,50 | 0,43 | 70,75 | 69,79 | 26,31 | 26,34 | 12,43 | 10,69 |
| 1 | ТК230 | ТК230а | 50,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 82,61 | -75,71 | 9,42 | 7,91 | 68,19 | 58,02 | 33,58 | 26,42 | 156,91 | 131,79 |
| 1 | ТК230а | К.Маркса 27 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,13 | -5,43 | 0,04 | 0,03 | 58,02 | 58,20 | 33,83 | 33,58 | 35,13 | 27,53 |
| 1 | ТК230 |  | 17,93 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 63,77 | -60,04 | 0,05 | 0,05 | 68,19 | 67,42 | 25,74 | 26,42 | 2,36 | 2,09 |
| 1 | ТК230а | ТК71 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 76,48 | -70,28 | 0,56 | 0,47 | 58,02 | 56,17 | 32,76 | 33,58 | 15,58 | 13,16 |
| 1 | ТК71 | ТК72 | 75,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 51,27 | -48,76 | 0,14 | 0,12 | 56,17 | 50,50 | 27,34 | 32,76 | 1,53 | 1,38 |
| 1 | ТК72 | Мухина 65 | 70,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,37 | -12,83 | 1,14 | 1,05 | 50,50 | 48,89 | 27,92 | 27,34 | 13,51 | 12,44 |
| 1 | ТК72 |  | 15,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 37,89 | -35,94 | 0,18 | 0,16 | 50,50 | 49,28 | 26,47 | 27,34 | 10,07 | 9,06 |
| 1 | ТК219 |  | 35,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 22,46 | -20,53 | 0,15 | 0,12 | 48,28 | 49,46 | 27,32 | 25,86 | 3,54 | 2,96 |
| 1 |  | К.Маркса 21 | 1,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 15,16 | -13,28 | 0,00 | 0,00 | 49,46 | 49,56 | 27,42 | 27,32 | 1,61 | 1,24 |
| 1 |  | ТК220 | 4,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,30 | -7,26 | 0,01 | 0,01 | 49,46 | 49,06 | 26,92 | 27,32 | 1,23 | 1,21 |
| 1 |  | К.Маркса 23 | 12,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 19,07 | -17,21 | 0,40 | 0,32 | 48,95 | 47,99 | 26,65 | 26,89 | 27,46 | 22,39 |
| 1 | ТК73 | ТК74 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 44,32 | -41,86 | 0,03 | 0,03 | 62,74 | 61,41 | 21,20 | 22,47 | 5,23 | 4,67 |
| 1 | ТК74 |  | 45,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 44,32 | -41,86 | 0,28 | 0,25 | 61,41 | 61,68 | 22,00 | 21,20 | 5,23 | 4,67 |
| 1 |  | Зейская 44 | 42,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 24,73 | -22,51 | 2,36 | 1,95 | 61,68 | 59,29 | 23,92 | 22,00 | 46,22 | 38,28 |
| 1 |  |  | 7,10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,39 | -10,17 | 0,07 | 0,07 | 61,68 | 62,24 | 22,70 | 22,00 | 8,16 | 7,82 |
| 1 |  | Ленина 70/1 | 30,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,19 | -9,18 | 0,23 | 0,23 | 61,68 | 61,79 | 22,57 | 22,00 | 6,39 | 6,37 |
| 1 | ТК220 |  | 4,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,07 | -17,21 | 0,04 | 0,03 | 49,06 | 48,95 | 26,89 | 26,92 | 8,36 | 6,81 |
| 1 | ТК220 |  | 60,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -11,76 | 9,96 | 0,75 | 0,54 | 53,82 | 49,06 | 26,92 | 30,39 | 10,45 | 7,49 |
| 1 |  | Ленина 68 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,83 | -10,82 | 0,01 | 0,01 | 53,82 | 54,11 | 30,71 | 30,39 | 8,87 | 8,84 |
| 1 |  | ТК219 | 50,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 22,46 | -20,53 | 0,21 | 0,18 | 49,28 | 48,28 | 25,86 | 26,47 | 3,54 | 2,96 |
| 1 |  | К.Маркса 25 | 1,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 15,43 | -15,41 | 0,00 | 0,00 | 49,28 | 49,27 | 26,47 | 26,47 | 1,67 | 1,67 |
| 1 | ТК71 | Гараж | 9,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,52 | -0,52 | 0,03 | 0,03 | 56,17 | 56,40 | 33,05 | 32,76 | 2,79 | 2,78 |
| 1 |  | ТК181 | 60,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -22,60 | 20,77 | 2,78 | 2,35 | 53,15 | 53,82 | 30,39 | 24,60 | 38,58 | 32,60 |
| 1 | ТК181 | К.Маркса 26 | 10,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 16,09 | -14,59 | 0,24 | 0,19 | 53,15 | 53,45 | 25,33 | 24,60 | 19,57 | 16,08 |
| 1 | ТК181 | ТК182 | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -38,69 | 35,36 | 1,03 | 0,86 | 56,28 | 53,15 | 24,60 | 25,83 | 34,42 | 28,75 |
| 1 | ТК182 | К.Маркса 24 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,39 | -12,11 | 0,07 | 0,06 | 56,28 | 54,69 | 24,38 | 25,83 | 4,12 | 3,37 |
| 1 | ТК182 | ТК183а | 47,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -52,08 | 47,47 | 0,41 | 0,34 | 57,29 | 56,28 | 25,83 | 26,10 | 7,23 | 6,00 |
| 1 | ТК183а | ТК183б | 78,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 20,01 | -19,06 | 8,59 | 7,79 | 57,29 | 47,73 | 32,92 | 26,10 | 91,77 | 83,23 |
| 1 | ТК183б | ТК183а | 25,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,31 | -7,92 | 0,47 | 0,43 | 47,73 | 49,22 | 35,31 | 32,92 | 15,81 | 14,37 |
| 1 | ТК183а | ТК183г | 40,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,17 | -5,97 | 0,14 | 0,13 | 49,22 | 50,79 | 37,15 | 35,31 | 2,87 | 2,69 |
| 1 | ТК183г | Ленина 58 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,03 | -2,02 | 0,18 | 0,18 | 50,79 | 49,85 | 36,58 | 37,15 | 3,84 | 3,83 |
| 1 | ТК183б | Ленина 64 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 11,62 | -11,06 | 0,46 | 0,41 | 47,73 | 47,01 | 33,07 | 32,92 | 126,33 | 114,34 |
| 1 | ТК183а | Ленина 62 | 5,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 2,14 | -1,95 | 0,28 | 0,24 | 49,22 | 48,12 | 34,73 | 35,31 | 47,24 | 39,39 |
| 1 | ТК183г | Ленина 60 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,14 | -3,94 | 0,19 | 0,17 | 50,79 | 49,67 | 36,39 | 37,15 | 16,01 | 14,53 |
| 1 | ТК183а | ТК183 | 38,90 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -72,10 | 66,52 | 0,14 | 0,12 | 59,97 | 57,29 | 26,10 | 28,52 | 3,02 | 2,57 |
| 1 | ТК142 | улица Кручинина 15/1 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,93 | -1,92 | 0,03 | 0,03 | 62,70 | 62,44 | 30,18 | 30,39 | 3,47 | 3,46 |
| 1 | ТК142 | ТК140 | 5,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -79,13 | 73,49 | 0,02 | 0,02 | 62,60 | 62,70 | 30,39 | 30,25 | 3,63 | 3,13 |
| 1 | ТК140 | ТК232 | 97,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | 652,05 | -607,47 | 0,74 | 0,64 | 62,60 | 58,59 | 27,63 | 30,25 | 6,35 | 5,52 |
| 1 | ТК140 |  | 38,96 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,05 | -27,91 | 0,12 | 0,10 | 62,60 | 60,74 | 28,61 | 30,25 | 2,57 | 2,08 |
| 1 | ТК232 | ТК233 | 54,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 17,27 | -17,23 | 1,46 | 1,45 | 58,59 | 56,63 | 28,58 | 27,63 | 22,53 | 22,44 |
| 1 | ТК233 | Ленина 56 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,95 | -6,94 | 0,00 | 0,00 | 56,63 | 56,56 | 28,51 | 28,58 | 3,65 | 3,64 |
| 1 | ТК233 | Ленина 54 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,31 | -10,29 | 0,01 | 0,01 | 56,63 | 56,70 | 28,67 | 28,58 | 8,04 | 8,01 |
| 1 |  |  | 34,31 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,50 | -4,49 | 0,02 | 0,02 | 61,24 | 62,68 | 30,88 | 29,40 | 0,47 | 0,46 |
| 1 |  | Кручинина 28 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 28,47 | -28,42 | 0,02 | 0,02 | 61,24 | 61,10 | 29,30 | 29,40 | 18,63 | 18,57 |
| 1 | ТК185 | Кручинина 26 | 15,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,86 | -1,85 | 0,01 | 0,01 | 62,54 | 61,84 | 30,07 | 30,74 | 0,79 | 0,79 |
| 1 | ТК140 | ТК141а | 16,26 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -762,23 | 708,87 | 0,17 | 0,15 | 61,74 | 62,60 | 30,25 | 29,08 | 8,68 | 7,51 |
| 1 | ТК141 |  | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 32,97 | -32,90 | 0,45 | 0,45 | 61,56 | 61,24 | 29,40 | 28,82 | 24,99 | 24,89 |
| 1 | ТК141 |  | 14,68 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,57 | -7,55 | 0,16 | 0,16 | 61,56 | 61,45 | 29,02 | 28,82 | 8,83 | 8,80 |
| 1 | ТК141 | Мухина 49 | 65,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,96 | -18,39 | 0,09 | 0,07 | 61,56 | 61,01 | 28,43 | 28,82 | 1,17 | 0,90 |
| 1 | ТК141 | ТК160 | 20,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -825,01 | 768,99 | 0,24 | 0,21 | 62,37 | 61,56 | 28,82 | 29,17 | 10,17 | 8,84 |
| 1 | ТК160 | ТК161 | 61,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 129,09 | -118,13 | 0,71 | 0,59 | 62,37 | 63,06 | 31,16 | 29,17 | 9,67 | 8,10 |
| 1 | ТК161 |  | 9,38 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 16,15 | -14,50 | 0,22 | 0,18 | 63,06 | 63,68 | 32,18 | 31,16 | 19,71 | 15,88 |
| 1 | ТК160 | ТК155 | 51,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -954,11 | 887,11 | 0,83 | 0,72 | 66,84 | 62,37 | 29,17 | 32,09 | 13,60 | 11,76 |
| 1 | ТК155 |  | 18,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,73 | -17,54 | 0,02 | 0,02 | 66,84 | 67,01 | 32,30 | 32,09 | 1,04 | 0,82 |
| 1 |  | Кручинина 19 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,73 | -17,54 | 0,00 | 0,00 | 67,01 | 66,93 | 32,23 | 32,30 | 1,04 | 0,82 |
| 1 | ТК155 | ТК2 | 138,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -974,05 | 904,82 | 2,35 | 2,03 | 73,55 | 66,84 | 32,09 | 34,43 | 14,18 | 12,24 |
| 1 | ТК197 | ТК2а | 69,74 | 0,60 | 0,60 | Подземная бесканальная | -1364,87 | 1275,42 | 0,28 | 0,24 | 76,24 | 74,63 | 28,89 | 29,98 | 3,30 | 2,88 |
| 1 | ТК155 | ТК155а | 65,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 66,84 | 68,44 | 33,69 | 32,09 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | ТК155а | улица Кручинина 32 | 1,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 68,44 | 69,38 | 34,63 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК155а | зд.id 1445 | 40,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 68,44 | 68,54 | 33,79 | 33,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК197 | Шатковская улица 46 | 28,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,13 | -1,13 | 1,70 | 1,69 | 74,63 | 72,91 | 30,56 | 28,89 | 50,58 | 50,39 |
| 1 | ТК161 | ТК240 | 114,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 112,94 | -103,63 | 1,01 | 0,85 | 63,06 | 66,88 | 36,85 | 31,16 | 7,40 | 6,23 |
| 1 | ТК240 | ТК240а | 56,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 60,36 | -55,27 | 0,14 | 0,12 | 66,88 | 66,03 | 36,27 | 36,85 | 2,11 | 1,77 |
| 1 | ТК240а | ТК240в | 150,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 60,36 | -55,28 | 1,75 | 1,47 | 66,03 | 64,92 | 38,36 | 36,27 | 9,71 | 8,14 |
| 1 | ТК240в | ТК240б | 26,71 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 56,68 | -51,62 | 0,72 | 0,60 | 64,92 | 62,84 | 37,61 | 38,36 | 22,54 | 18,69 |
| 1 | ТК241 | Ленина 44 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,79 | -4,78 | 0,00 | 0,00 | 62,61 | 61,06 | 38,92 | 40,45 | 0,53 | 0,53 |
| 1 | ТК241 | ТК242 | 41,16 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 15,00 | -10,03 | 0,84 | 0,38 | 62,61 | 59,98 | 39,04 | 40,45 | 17,01 | 7,60 |
| 1 | ТК8 | ТК107 | 45,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 252,34 | -233,09 | 0,23 | 0,20 | 52,58 | 54,03 | 23,95 | 22,07 | 4,34 | 3,70 |
| 1 | ТК107 | ТК226 | 120,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 252,33 | -233,10 | 0,62 | 0,53 | 54,03 | 56,19 | 27,26 | 23,95 | 4,34 | 3,70 |
| 1 | ТК226 | 50 лет Октября 14 | 150,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 10,68 | -10,61 | 0,00 | 0,00 | 56,19 | 55,60 | 26,68 | 27,26 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | ТК226 | ТК225 | 150,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 241,63 | -222,51 | 0,72 | 0,61 | 56,19 | 55,27 | 27,67 | 27,26 | 3,98 | 3,37 |
| 1 | ТК225 | ТК30 | 100,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 58,23 | -54,44 | 1,08 | 0,95 | 55,27 | 50,41 | 24,83 | 27,67 | 9,03 | 7,90 |
| 1 | ТК28 | К.Маркса 2 | 5,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,84 | -8,74 | 0,04 | 0,04 | 45,66 | 45,93 | 21,51 | 21,16 | 7,31 | 5,78 |
| 1 | ТК28 | К.Маркса 8 | 5,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,32 | -9,30 | 0,04 | 0,04 | 45,66 | 45,50 | 21,08 | 21,16 | 6,56 | 6,54 |
| 1 | ТК29 | ТК28 | 100,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,16 | -18,04 | 0,12 | 0,10 | 47,74 | 45,66 | 21,16 | 23,02 | 0,98 | 0,87 |
| 1 | ТК29 | К.Маркса 13 | 17,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,92 | -4,21 | 0,04 | 0,03 | 47,74 | 48,06 | 23,40 | 23,02 | 1,83 | 1,34 |
| 1 | ТК29 | К.Маркса 10 | 25,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,35 | -8,25 | 0,40 | 0,32 | 47,74 | 47,26 | 23,26 | 23,02 | 13,47 | 10,51 |
| 1 | ТК31 | ТК29 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 33,43 | -30,50 | 0,21 | 0,18 | 49,05 | 47,74 | 23,02 | 23,94 | 2,98 | 2,48 |
| 1 | ТК30 | ТК31 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 50,34 | -47,39 | 0,24 | 0,22 | 50,41 | 49,05 | 23,94 | 24,83 | 6,75 | 5,98 |
| 1 | ТК31 | К.Маркса 12 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16,91 | -16,89 | 0,16 | 0,16 | 49,05 | 48,73 | 23,93 | 23,94 | 6,58 | 6,56 |
| 1 | ТК30 | К.Маркса 17 | 80,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,88 | -7,06 | 0,14 | 0,11 | 50,41 | 50,34 | 25,01 | 24,83 | 1,43 | 1,15 |
| 1 | ТК225 | ТК224 | 210,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 183,38 | -168,09 | 0,58 | 0,49 | 55,27 | 53,23 | 26,69 | 27,67 | 2,29 | 1,92 |
| 1 | ТК224 | ТК223 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 183,34 | -168,13 | 0,00 | 0,00 | 53,23 | 52,56 | 26,02 | 26,69 | 2,29 | 1,92 |
| 1 | ТК223 | ТК21 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 183,34 | -168,13 | 0,00 | 0,00 | 52,56 | 53,25 | 26,72 | 26,02 | 2,29 | 1,92 |
| 1 | ТК21 |  | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 20,84 | -19,35 | 0,12 | 0,10 | 53,25 | 52,55 | 26,24 | 26,72 | 9,99 | 8,61 |
| 1 |  | 50 лет Октября 21 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,26 | -10,78 | 0,00 | 0,00 | 52,55 | 52,70 | 26,40 | 26,24 | 3,46 | 2,67 |
| 1 | ТК21 |  | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,38 | -12,53 | 0,06 | 0,04 | 53,25 | 52,07 | 25,64 | 26,72 | 4,76 | 3,61 |
| 1 |  | 50 лет Октября 19 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,51 | -10,68 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | 51,82 | 25,39 | 25,64 | 3,60 | 2,62 |
| 1 | ТК21 | ТК23 | 120,61 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 148,11 | -136,25 | 0,22 | 0,18 | 53,25 | 55,61 | 29,48 | 26,72 | 1,49 | 1,26 |
| 1 |  | Кручинина-50 лет Октября 5/19 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,87 | -1,86 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | 52,63 | 26,20 | 25,64 | 0,08 | 0,08 |
| 1 | ТК24 | ТК32 | 50,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 59,70 | -50,61 | 0,02 | 0,01 | 55,24 | 50,73 | 24,62 | 29,11 | 0,24 | 0,17 |
| 1 | ТК32 | Кручинина 3 | 25,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,97 | -12,32 | 0,44 | 0,34 | 50,73 | 52,00 | 26,68 | 24,62 | 14,74 | 11,48 |
| 1 | ТК32 | ТК4 | 10,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 45,72 | -38,30 | 0,00 | 0,00 | 50,73 | 49,97 | 23,86 | 24,62 | 0,14 | 0,10 |
| 1 | ТК24 | ТК25 | 95,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 75,62 | -72,91 | 0,38 | 0,35 | 55,24 | 50,33 | 24,93 | 29,11 | 3,32 | 3,08 |
| 1 | ТК25 | Кручинина 1 | 32,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 26,62 | -26,58 | 0,63 | 0,62 | 50,33 | 48,48 | 24,32 | 24,93 | 16,29 | 16,24 |
| 1 | ТК25 | ТК26 | 175,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 48,99 | -46,34 | 1,34 | 1,20 | 50,33 | 44,31 | 21,45 | 24,93 | 6,39 | 5,72 |
| 1 | ТК26 | К.Маркса 6 | 12,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 20,64 | -18,06 | 0,14 | 0,11 | 44,31 | 44,31 | 21,70 | 21,45 | 9,79 | 7,50 |
| 1 |  | ТК22 | 42,09 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,58 | -8,57 | 0,28 | 0,28 | 52,55 | 52,70 | 26,95 | 26,24 | 5,57 | 5,55 |
| 1 | ТК26 | ТК27 | 47,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,35 | -28,28 | 0,12 | 0,12 | 44,31 | 43,22 | 20,60 | 21,45 | 2,14 | 2,13 |
| 1 | ТК27 | Проезжая улица 39 | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,27 | -12,24 | 0,02 | 0,02 | 43,22 | 42,36 | 19,78 | 20,60 | 0,40 | 0,40 |
| 1 | ТК27 | К.Маркса 4 | 13,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16,07 | -16,05 | 0,09 | 0,09 | 43,22 | 43,76 | 21,32 | 20,60 | 5,94 | 5,92 |
| 1 | ТК4 | ТК40 | 20,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 197,02 | -180,81 | 0,06 | 0,05 | 49,97 | 49,59 | 23,60 | 23,86 | 2,64 | 2,23 |
| 1 | ТК105 | Чехова 29 | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,69 | -7,67 | 0,04 | 0,04 | 44,02 | 45,09 | 21,40 | 20,25 | 1,36 | 1,35 |
| 1 | ТК105 | ТК104 | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 27,93 | -25,77 | 0,09 | 0,07 | 44,02 | 42,99 | 19,39 | 20,25 | 2,08 | 1,77 |
| 1 | ТК104 |  | 34,68 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,99 | -13,60 | 0,19 | 0,18 | 42,99 | 42,72 | 19,49 | 19,39 | 4,50 | 4,25 |
| 1 | ТК104 |  | 50,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,94 | -12,18 | 0,27 | 0,21 | 42,99 | 42,41 | 19,28 | 19,39 | 4,47 | 3,41 |
| 1 |  | улица Чехова 40 с1 | 50,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,17 | -5,32 | 0,05 | 0,04 | 42,41 | 43,43 | 20,39 | 19,28 | 0,88 | 0,65 |
| 1 |  | Чехова 40 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,76 | -6,85 | 0,00 | 0,00 | 42,41 | 42,69 | 19,56 | 19,28 | 1,39 | 1,08 |
| 1 | ТК108 | ТК105 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,93 | -33,75 | 0,12 | 0,11 | 45,24 | 44,02 | 20,25 | 21,24 | 3,44 | 3,04 |
| 1 | ТК108 |  | 57,85 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 149,70 | -136,79 | 0,90 | 0,75 | 45,24 | 48,10 | 25,76 | 21,24 | 13,00 | 10,86 |
| 1 | ТК64 | Кручинина 6 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,96 | -24,39 | 0,12 | 0,11 | 46,36 | 47,20 | 27,61 | 26,55 | 1,66 | 1,59 |
| 1 | ТК64 | ТК68 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 49,79 | -43,91 | 0,14 | 0,11 | 46,36 | 44,59 | 25,01 | 26,55 | 6,60 | 5,14 |
| 1 | ТК68 | Чехова 27 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,54 | -12,68 | 0,06 | 0,04 | 44,59 | 44,67 | 25,20 | 25,01 | 4,86 | 3,70 |
| 1 | ТК68 | Чехова 25 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,22 | -12,59 | 0,11 | 0,09 | 44,59 | 45,51 | 26,13 | 25,01 | 4,65 | 3,65 |
| 1 | ТК68 | Литвиновская улица 30 с1 | 80,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21,03 | -18,65 | 0,11 | 0,09 | 44,59 | 42,55 | 23,17 | 25,01 | 1,18 | 0,93 |
| 1 | ТК64 | ТК112 | 155,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 74,94 | -68,50 | 0,61 | 0,51 | 46,36 | 50,42 | 31,71 | 26,55 | 3,26 | 2,72 |
| 1 | ТК112 | Управленческая 35/1 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,45 | -4,44 | 0,33 | 0,33 | 50,42 | 49,62 | 31,57 | 31,71 | 18,47 | 18,42 |
| 1 | ТК112 |  | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 70,49 | -64,07 | 0,02 | 0,01 | 50,42 | 50,06 | 31,39 | 31,71 | 13,24 | 10,94 |
| 1 |  | Детская поликлиника | 37,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 5,65 | -5,64 | 0,00 | 0,00 | 50,06 | 49,39 | 30,72 | 31,39 | 0,09 | 0,09 |
| 1 |  | Управленческая 37 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,09 | -17,10 | 0,00 | 0,00 | 50,06 | 49,95 | 31,28 | 31,39 | 0,97 | 0,78 |
| 1 |  | ТК136 | 2,62 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 45,71 | -41,29 | 0,02 | 0,01 | 50,06 | 49,83 | 31,18 | 31,39 | 5,57 | 4,54 |
| 1 | ТК113 | ТК44 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 10,29 | -10,26 | 0,01 | 0,01 | 49,75 | 51,10 | 32,48 | 31,12 | 0,28 | 0,28 |
| 1 | ТК44 |  | 19,10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,67 | -8,65 | 0,13 | 0,13 | 51,10 | 50,82 | 32,46 | 32,48 | 5,68 | 5,66 |
| 1 | ТК113 | ТК109 | 80,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,16 | -24,67 | 0,20 | 0,16 | 49,75 | 49,08 | 30,80 | 31,12 | 2,11 | 1,62 |
| 1 | ТК109 | Управленческая 46 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,54 | -12,16 | 0,06 | 0,04 | 49,08 | 48,18 | 30,00 | 30,80 | 4,86 | 3,40 |
| 1 | ТК109 |  | 16,72 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 10,75 | -9,47 | 0,01 | 0,01 | 49,08 | 49,81 | 31,55 | 30,80 | 0,31 | 0,24 |
| 1 | ТК109 | ТК36 | 80,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 2,87 | -3,05 | 0,00 | 0,00 | 49,08 | 48,93 | 30,65 | 30,80 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | ТК40 | ТК108 | 45,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 185,64 | -170,54 | 1,08 | 0,91 | 49,59 | 45,24 | 21,24 | 23,60 | 19,99 | 16,87 |
| 1 | ТК40 | Зеленый 25 | 40,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,38 | -10,28 | 0,47 | 0,38 | 49,59 | 48,99 | 23,86 | 23,60 | 9,78 | 7,98 |
| 1 | ТК4 | ТК | 66,30 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 66,80 | -60,11 | 0,06 | 0,05 | 49,97 | 50,07 | 24,08 | 23,86 | 0,80 | 0,64 |
| 1 | ТК111 | ТК36 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | -6,30 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 48,93 | 49,31 | 31,03 | 30,65 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | ТК35 | ТК111 | 105,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 1,66 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | 48,49 | 49,31 | 31,03 | 30,21 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК34 | ТК114 | 20,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 47,61 | -43,51 | 4,11 | 3,43 | 52,80 | 48,86 | 30,56 | 26,96 | 171,24 | 143,04 |
| 1 | ТК114 | ТК35 | 105,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 22,68 | -20,95 | 0,01 | 0,01 | 48,86 | 48,49 | 30,21 | 30,56 | 0,09 | 0,08 |
| 1 | ТК34 | Зеленый 16 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,94 | -10,40 | 0,23 | 0,15 | 52,80 | 52,22 | 26,76 | 26,96 | 12,65 | 8,17 |
| 1 | ТК35 | Зеленый 14 | 7,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,36 | -13,56 | 0,05 | 0,04 | 48,49 | 48,05 | 29,86 | 30,21 | 5,43 | 4,23 |
| 1 | ТК111 | Управленческая 41 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,94 | -6,86 | 0,02 | 0,01 | 49,31 | 48,89 | 30,65 | 31,03 | 1,45 | 1,08 |
| 1 | ТК36 | ТК103 | 23,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -44,37 | 40,89 | 0,03 | 0,03 | 49,75 | 48,93 | 30,65 | 31,42 | 1,14 | 0,97 |
| 1 | ТК103 | ТК172 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -68,14 | 63,01 | 0,32 | 0,28 | 51,73 | 49,75 | 31,42 | 32,80 | 2,69 | 2,30 |
| 1 | ТК103 | Управленческая 43 | 23,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,91 | -14,28 | 0,16 | 0,13 | 49,75 | 49,05 | 31,00 | 31,42 | 5,82 | 4,69 |
| 1 | ТК172 | ТК170 | 100,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -68,15 | 63,01 | 0,32 | 0,28 | 48,50 | 51,73 | 32,80 | 28,97 | 2,69 | 2,30 |
| 1 | ТК170 | ТК99 | 85,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -86,13 | 78,97 | 0,44 | 0,37 | 48,58 | 48,50 | 28,97 | 28,24 | 4,30 | 3,62 |
| 1 | ТК170 | 50 лет Октября 13/1 | 5,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 17,97 | -15,98 | 0,05 | 0,04 | 48,50 | 47,97 | 28,52 | 28,97 | 7,43 | 5,87 |
| 1 | ТК103 | Столовая | 23,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,86 | -7,85 | 0,04 | 0,04 | 49,75 | 50,77 | 32,51 | 31,42 | 1,42 | 1,42 |
| 1 | ТК36 | ТК203 | 62,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 40,93 | -38,87 | 0,33 | 0,30 | 48,93 | 49,91 | 32,27 | 30,65 | 4,46 | 4,03 |
| 1 | ТК203 | ТК208 | 9,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,14 | -27,12 | 0,02 | 0,02 | 49,91 | 50,26 | 32,66 | 32,27 | 2,26 | 1,96 |
| 1 | ТК208 | ТК207 | 58,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,60 | -15,56 | 0,05 | 0,05 | 50,26 | 51,47 | 33,97 | 32,66 | 0,65 | 0,65 |
| 1 | ТК208 | Зелёный переулок 7 | 11,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,54 | -11,55 | 0,06 | 0,04 | 50,26 | 49,58 | 32,08 | 32,66 | 4,21 | 3,07 |
| 1 | ТК203 |  | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,78 | -11,76 | 0,01 | 0,01 | 49,91 | 50,81 | 33,18 | 32,27 | 0,37 | 0,37 |
| 1 |  | ТК | 30,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,33 | -1,33 | 0,02 | 0,02 | 50,81 | 52,53 | 34,93 | 33,18 | 0,41 | 0,41 |
| 1 | ТК | зд.id 6276 | 31,18 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,33 | -1,33 | 0,01 | 0,01 | 52,53 | 53,25 | 35,66 | 34,93 | 0,13 | 0,13 |
| 1 | ТК207 |  | 69,09 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,79 | -7,77 | 0,12 | 0,12 | 51,47 | 50,04 | 32,76 | 33,97 | 1,40 | 1,39 |
| 1 | ТК207 | ТК207а | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,81 | -7,79 | 0,01 | 0,01 | 51,47 | 52,46 | 34,96 | 33,97 | 0,16 | 0,16 |
| 1 | ТК207а |  | 2,73 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,66 | -2,65 | 0,00 | 0,00 | 52,46 | 52,48 | 34,98 | 34,96 | 0,16 | 0,16 |
| 1 | ТК114 | 50 лет Октября 15/1 | 70,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,92 | -22,56 | 0,14 | 0,11 | 48,86 | 46,87 | 28,83 | 30,56 | 1,66 | 1,36 |
| 1 | ТК99 | ТК14 | 9,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -86,13 | 78,97 | 1,84 | 1,55 | 51,48 | 48,58 | 28,24 | 27,75 | 170,58 | 143,38 |
| 1 | ТК14 |  | 70,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,67 | -22,16 | 0,13 | 0,11 | 51,48 | 51,43 | 27,93 | 27,75 | 1,49 | 1,31 |
| 1 |  | 50 лет Октября 9 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,07 | -10,58 | 0,20 | 0,15 | 51,43 | 53,31 | 30,17 | 27,93 | 11,01 | 8,46 |
| 1 |  | 50 лет Октября 11 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,60 | -11,59 | 0,00 | 0,00 | 51,43 | 51,27 | 27,78 | 27,93 | 0,36 | 0,36 |
| 1 | ТК14 | 50 лет Октября 13 | 9,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,16 | -5,47 | 0,01 | 0,01 | 51,48 | 51,37 | 27,66 | 27,75 | 1,18 | 0,69 |
| 1 | ТК14 | ТК15 | 150,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -116,96 | 106,60 | 1,43 | 1,19 | 52,28 | 51,48 | 27,75 | 25,94 | 7,94 | 6,59 |
| 1 | ТК15 | ТК39 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 44,80 | -40,14 | 0,10 | 0,08 | 52,28 | 52,26 | 26,09 | 25,94 | 5,35 | 4,29 |
| 1 | ТК39 | 50 лет Октября 17 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,81 | -10,31 | 0,01 | 0,01 | 52,26 | 52,08 | 25,92 | 26,09 | 3,21 | 2,44 |
| 1 | ТК39 | 50 лет Октября 15 | 11,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,89 | -6,88 | 0,01 | 0,01 | 52,26 | 52,35 | 26,21 | 26,09 | 1,09 | 1,09 |
| 1 | ТК39 | Кручинина 12 | 65,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 26,09 | -22,95 | 1,22 | 0,95 | 52,26 | 50,45 | 26,44 | 26,09 | 15,65 | 12,11 |
| 1 | ТК4 | ТК3 | 160,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -218,10 | 202,63 | 0,62 | 0,54 | 52,65 | 49,97 | 23,86 | 25,38 | 3,24 | 2,80 |
| 1 | ТК15 | ТК3 | 90,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | -161,77 | 146,73 | 0,50 | 0,42 | 52,65 | 52,28 | 25,94 | 25,38 | 4,67 | 3,84 |
| 1 | ТК3 | ТК49 | 28,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -379,91 | 349,32 | 0,07 | 0,06 | 54,20 | 52,65 | 25,38 | 26,80 | 2,16 | 1,82 |
| 1 | ТК49 | ТК51 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 94,94 | -88,75 | 0,14 | 0,13 | 54,20 | 54,13 | 27,00 | 26,80 | 24,02 | 20,99 |
| 1 | ТК51 | Ленина 53 | 58,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,36 | -11,21 | 0,24 | 0,20 | 54,13 | 54,97 | 28,29 | 27,00 | 3,51 | 2,89 |
| 1 | ТК51 |  | 94,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 82,38 | -77,33 | 2,04 | 1,80 | 54,13 | 51,28 | 27,99 | 27,00 | 18,08 | 15,94 |
| 1 |  | 50 лет Октября 10 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,46 | -12,79 | 0,00 | 0,00 | 51,28 | 51,54 | 28,25 | 27,99 | 0,56 | 0,44 |
| 1 |  | ТК17 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 67,92 | -64,55 | 0,02 | 0,01 | 51,28 | 51,22 | 27,96 | 27,99 | 12,29 | 11,10 |
| 1 | ТК17 | 50 лет Октября 12 | 12,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,49 | -16,92 | 0,13 | 0,10 | 51,22 | 51,39 | 28,34 | 27,96 | 8,73 | 6,59 |
| 1 | ТК17 | ТК18 | 48,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 48,43 | -47,62 | 0,36 | 0,35 | 51,22 | 52,09 | 29,54 | 27,96 | 6,25 | 6,04 |
| 1 | ТК18 | ТК20 | 40,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 42,51 | -41,71 | 0,23 | 0,22 | 52,09 | 51,80 | 29,70 | 29,54 | 4,82 | 4,64 |
| 1 | ТК20 |  | 40,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,38 | -10,37 | 0,39 | 0,39 | 51,80 | 51,66 | 30,34 | 29,70 | 8,15 | 8,12 |
| 1 | ТК20 | ТК19 | 40,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 32,12 | -31,35 | 0,13 | 0,13 | 51,80 | 51,67 | 29,83 | 29,70 | 2,75 | 2,62 |
| 1 | ТК19 | Ленина 59 | 37,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 21,79 | -21,71 | 1,59 | 1,58 | 51,67 | 49,88 | 31,22 | 29,83 | 35,89 | 35,62 |
| 1 |  | К.Маркса 20 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,38 | -10,37 | 0,01 | 0,01 | 51,66 | 51,71 | 30,41 | 30,34 | 8,15 | 8,12 |
| 1 | ТК18 | ТК15 | 9,61 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,92 | -5,91 | 0,03 | 0,03 | 52,09 | 52,02 | 29,53 | 29,54 | 2,65 | 2,64 |
| 1 |  |  | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,77 | -1,77 | 0,00 | 0,00 | 52,14 | 52,39 | 30,02 | 29,75 | 0,24 | 0,24 |
| 1 |  | Ленина 55 | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,77 | -1,77 | 0,01 | 0,01 | 52,39 | 52,69 | 30,32 | 30,02 | 2,92 | 2,92 |
| 1 |  | Ленина 57 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,87 | -2,86 | 0,03 | 0,03 | 52,14 | 52,06 | 29,73 | 29,75 | 7,69 | 7,67 |
| 1 | ТК49 | ТК232 | 265,00 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -634,67 | 590,35 | 1,91 | 1,66 | 58,59 | 54,20 | 26,80 | 27,63 | 6,02 | 5,21 |
| 1 | ТК49 | ТК52 | 5,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 159,81 | -152,29 | 0,09 | 0,08 | 54,20 | 53,98 | 26,75 | 26,80 | 14,82 | 13,46 |
| 1 | ТК52 | Ленина 51а | 32,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,96 | -13,68 | 0,65 | 0,54 | 53,98 | 54,61 | 28,58 | 26,75 | 16,91 | 14,13 |
| 1 | ТК52 |  | 11,19 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 144,85 | -138,61 | 0,16 | 0,15 | 53,98 | 53,70 | 26,78 | 26,75 | 12,17 | 11,15 |
| 1 | ТК158 | ТК53 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,81 | -16,23 | 0,20 | 0,15 | 52,64 | 51,43 | 27,25 | 28,13 | 8,13 | 6,06 |
| 1 | ТК53 | 50 лет Октября 8 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,24 | -6,60 | 0,02 | 0,01 | 51,43 | 51,32 | 27,18 | 27,25 | 1,56 | 1,00 |
| 1 | ТК53 | 50 лет Октября 6 | 13,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,57 | -9,63 | 0,13 | 0,11 | 51,43 | 50,82 | 26,88 | 27,25 | 8,44 | 7,01 |
| 1 | ТК158 | ТК55 | 72,94 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 116,52 | -112,89 | 0,69 | 0,65 | 52,64 | 54,18 | 31,01 | 28,13 | 7,88 | 7,39 |
| 1 | ТК55 | ТК56 | 44,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,99 | -9,81 | 0,48 | 0,38 | 54,07 | 54,90 | 33,06 | 31,36 | 9,13 | 7,27 |
| 1 | ТК56 | 50 лет Октября 4 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,23 | -9,05 | 0,14 | 0,11 | 54,90 | 54,78 | 33,19 | 33,06 | 7,91 | 6,19 |
| 1 | ТК55 | ТК57 | 65,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 102,13 | -99,71 | 0,47 | 0,45 | 54,07 | 53,77 | 31,98 | 31,36 | 6,05 | 5,77 |
| 1 | ТК57 | ТК58 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 57,53 | -57,44 | 2,74 | 2,73 | 53,77 | 51,44 | 35,12 | 31,98 | 76,10 | 75,86 |
| 1 | ТК58 | Ленина 52 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,78 | -6,77 | 0,52 | 0,52 | 51,44 | 51,36 | 36,08 | 35,12 | 43,01 | 42,89 |
| 1 | ТК57 |  | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,58 | -14,82 | 0,20 | 0,18 | 53,77 | 52,82 | 31,41 | 31,98 | 5,58 | 5,05 |
| 1 |  | Ленина 51 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,07 | -5,87 | 0,03 | 0,03 | 52,40 | 52,37 | 31,29 | 31,26 | 0,85 | 0,79 |
| 1 |  |  | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,99 | -12,24 | 0,14 | 0,12 | 52,82 | 52,40 | 31,26 | 31,41 | 3,88 | 3,45 |
| 1 |  | Ленина 49 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,92 | -6,37 | 0,00 | 0,00 | 52,40 | 52,41 | 31,27 | 31,26 | 1,10 | 0,93 |
| 1 |  | Ленина 47 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,58 | -2,58 | 0,00 | 0,00 | 52,82 | 52,91 | 31,50 | 31,41 | 0,15 | 0,15 |
| 1 | ТК57 |  | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 29,02 | -27,46 | 0,70 | 0,62 | 53,77 | 53,51 | 33,05 | 31,98 | 19,36 | 17,33 |
| 1 |  |  | 53,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 21,54 | -20,60 | 2,23 | 2,04 | 53,51 | 53,18 | 36,99 | 33,05 | 35,06 | 32,06 |
| 1 |  | Ленина 45 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,48 | -6,86 | 0,00 | 0,00 | 53,51 | 53,58 | 33,12 | 33,05 | 1,29 | 1,08 |
| 1 |  | Ленина 43 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,14 | -10,21 | 0,01 | 0,01 | 53,18 | 53,20 | 37,02 | 36,99 | 9,37 | 7,88 |
| 1 |  | ТК54а | 39,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,40 | -10,38 | 0,38 | 0,38 | 53,18 | 53,43 | 38,00 | 36,99 | 8,18 | 8,15 |
| 1 | ТК54а | Ленина 41 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,27 | -3,26 | 0,00 | 0,00 | 53,43 | 53,48 | 38,05 | 38,00 | 0,81 | 0,81 |
| 1 | ТК54а | ТК57б | 21,20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,13 | -7,12 | 0,10 | 0,10 | 53,43 | 53,35 | 38,11 | 38,00 | 3,84 | 3,83 |
| 1 | ТК56 | Управленческая 57 | 65,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,76 | -0,76 | 0,14 | 0,14 | 54,90 | 56,59 | 35,03 | 33,06 | 1,80 | 1,79 |
| 1 | ТК116 | ТК236 | 204,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | -834,17 | 773,91 | 0,79 | 0,68 | 57,16 | 46,81 | 9,86 | 18,74 | 3,21 | 2,77 |
| 1 | ТК58 | ТК59 | 3,82 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 50,75 | -50,67 | 0,27 | 0,27 | 51,44 | 51,89 | 36,11 | 35,12 | 59,21 | 59,02 |
| 16 | ТК5 | Октябрьская 3 | 30,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,71 | -14,69 | 0,59 | 0,59 | 33,76 | 32,69 | 13,51 | 13,40 | 16,35 | 16,30 |
| 16 | ТК10\* | Овощехранилище | 3,50 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,60 | -0,60 | 0,02 | 0,02 | 38,56 | 39,16 | 21,27 | 20,64 | 3,67 | 3,66 |
| 16 | ТК1 | ТК2 | 48,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 53,65 | -53,56 | 0,45 | 0,45 | 41,77 | 37,58 | 15,84 | 19,13 | 7,67 | 7,64 |
| 16 | ТК2 | ТК4 | 26,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 42,10 | -42,03 | 0,15 | 0,15 | 37,58 | 36,17 | 14,73 | 15,84 | 4,72 | 4,71 |
| 16 | ТК4 | Октябрьская 5 | 26,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,68 | -13,66 | 0,44 | 0,44 | 36,17 | 34,83 | 14,27 | 14,73 | 14,14 | 14,10 |
| 16 | Котельная №16 (451кв.) |  | 1,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 258,77 | -252,19 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 42,04 | 18,04 | 18,00 | 0,31 | 0,29 |
| 16 |  | ТК1 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 119,40 | -119,21 | 0,68 | 0,68 | 42,04 | 41,77 | 19,13 | 18,04 | 37,98 | 37,87 |
| 16 |  | Д.с. 1 | 43,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,01 | -4,59 | 1,21 | 1,02 | 42,04 | 41,68 | 19,91 | 18,04 | 23,49 | 19,67 |
| 16 |  | ТК8 | 67,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 65,01 | -64,90 | 0,20 | 0,20 | 42,04 | 41,14 | 17,54 | 18,04 | 2,45 | 2,44 |
| 16 | ТК8 | Орджоникидзе 4 | 12,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 34,50 | -34,45 | 0,39 | 0,39 | 41,14 | 42,21 | 19,39 | 17,54 | 27,37 | 27,29 |
| 16 | ТК8 | Кирпичный 73 | 16,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 30,50 | -30,45 | 0,41 | 0,41 | 41,14 | 41,50 | 18,72 | 17,54 | 21,39 | 21,32 |
| 16 | ТК1 | ТК6 | 80,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 65,75 | -65,65 | 1,11 | 1,10 | 41,77 | 38,04 | 17,61 | 19,13 | 11,52 | 11,48 |
| 16 | ТК6 | ТК7 | 50,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 18,96 | -18,93 | 1,63 | 1,62 | 38,04 | 36,60 | 19,43 | 17,61 | 27,16 | 27,07 |
| 16 | ТК7 | Кирпичный 75 | 25,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 18,96 | -18,93 | 1,66 | 1,66 | 36,60 | 33,57 | 19,72 | 19,43 | 55,43 | 55,25 |
| 16 |  |  | 34,64 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 69,36 | -63,49 | 0,53 | 0,45 | 42,04 | 42,87 | 19,85 | 18,04 | 12,82 | 10,74 |
| 16 | ТК6 |  | 2,68 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 46,79 | -46,73 | 0,02 | 0,02 | 38,04 | 36,56 | 16,17 | 17,61 | 5,83 | 5,82 |
| 16 | ТК4 | ТК5 | 80,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 28,42 | -28,37 | 0,54 | 0,54 | 36,17 | 33,76 | 13,40 | 14,73 | 5,67 | 5,65 |
| 16 | ТК5 | Кирпичный 79 | 20,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,70 | -13,68 | 0,34 | 0,34 | 33,76 | 34,67 | 14,99 | 13,40 | 14,19 | 14,15 |
| 16 | ТК9 | ТК10 | 36,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 61,96 | -56,13 | 0,44 | 0,36 | 40,82 | 38,71 | 20,56 | 21,87 | 10,23 | 8,39 |
| 16 | ТК9 | Станиславского 108 | 120,87 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,39 | -7,38 | 1,97 | 1,96 | 40,82 | 37,42 | 22,39 | 21,87 | 12,52 | 12,47 |
| 16 | ТК10 | ТК11 | 143,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 56,69 | -51,30 | 1,48 | 1,21 | 38,71 | 34,87 | 19,40 | 20,56 | 8,56 | 7,01 |
| 16 | УТ4 | Октябрьская 18 | 19,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 13,08 | -11,30 | 0,03 | 0,02 | 33,38 | 33,36 | 18,11 | 18,09 | 1,20 | 0,90 |
| 16 | ТК11 | Октябрьская 20 | 21,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,72 | -9,45 | 0,07 | 0,05 | 34,87 | 34,06 | 18,71 | 19,40 | 2,64 | 2,06 |
| 16 | ТК11 | УТ4 | 14,07 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 45,96 | -41,85 | 0,10 | 0,08 | 34,87 | 33,38 | 18,09 | 19,40 | 5,63 | 4,67 |
| 16 | ТК10 | ТК10\* | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,27 | -4,83 | 0,12 | 0,11 | 38,71 | 38,56 | 20,64 | 20,56 | 25,92 | 21,78 |
| 16 | ТК10\* | Д.с. 16 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,67 | -4,23 | 0,49 | 0,40 | 38,56 | 37,93 | 20,90 | 20,64 | 20,38 | 16,74 |
| 16 |  | Кирпичный 77 | 10,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 18,53 | -18,50 | 0,31 | 0,31 | 36,56 | 35,53 | 15,76 | 16,17 | 25,94 | 25,86 |
| 16 | ТК12 | ТК13 | 15,19 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,01 | -16,70 | 0,15 | 0,12 | 32,69 | 32,70 | 18,49 | 18,22 | 8,31 | 6,42 |
| 7 | Котельная №7 (180 кв.) |  | 3,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 127,01 | -113,76 | 0,16 | 0,12 | 54,00 | 53,80 | 39,07 | 39,00 | 42,98 | 34,48 |
| 7 | УТ15 | ТК1 | 6,81 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 76,14 | -74,12 | 0,01 | 0,01 | 37,19 | 35,65 | 22,21 | 23,73 | 1,03 | 0,98 |
| 7 | ТК2 | гараж | 57,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,30 | -1,29 | 0,11 | 0,11 | 31,22 | 33,13 | 19,94 | 17,81 | 1,57 | 1,56 |
| 7 | ТК2 | ТК3 | 40,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,09 | -19,06 | 0,05 | 0,05 | 31,22 | 29,38 | 16,07 | 17,81 | 0,97 | 0,97 |
| 7 |  | ТК6 | 110,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 51,47 | -49,72 | 0,93 | 0,87 | 32,25 | 32,56 | 20,93 | 18,82 | 7,06 | 6,59 |
| 7 | ТК2 | ТК4 | 161,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 4,27 | -4,05 | 0,03 | 0,02 | 31,22 | 29,51 | 16,15 | 17,81 | 0,13 | 0,12 |
| 7 | ТК4 |  | 1,82 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,27 | -4,06 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 29,49 | 16,14 | 16,15 | 0,42 | 0,38 |
| 7 | ТК3 | Школа №5 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,65 | -18,62 | 0,03 | 0,03 | 29,38 | 27,77 | 14,51 | 16,07 | 0,93 | 0,92 |
| 7 | ТК3 | упк | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 29,38 | 29,70 | 16,39 | 16,07 | 0,18 | 0,18 |
| 7 | ТК6 | ТК7 | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 51,47 | -49,72 | 0,10 | 0,10 | 32,56 | 32,63 | 21,20 | 20,93 | 7,06 | 6,59 |
| 7 | ТК7 | ТК8 | 150,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 51,47 | -49,72 | 1,27 | 1,19 | 32,63 | 34,79 | 25,81 | 21,20 | 7,06 | 6,59 |
| 7 | ТК8 | Продольная Уч.корп. 2 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,57 | -1,56 | 0,04 | 0,04 | 34,79 | 33,92 | 25,03 | 25,81 | 2,29 | 2,29 |
| 7 | ТК8 | ТК9 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 49,89 | -48,17 | 0,24 | 0,22 | 34,79 | 35,75 | 27,24 | 25,81 | 6,63 | 6,18 |
| 7 | ТК9 |  | 31,55 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 49,89 | -48,17 | 0,25 | 0,23 | 35,75 | 34,98 | 26,95 | 27,24 | 6,63 | 6,18 |
|  |  | Продольная 16 Ку | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТК10 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 48,24 | -46,52 | 0,01 | 0,01 | 34,48 | 34,01 | 26,25 | 26,70 | 6,20 | 5,77 |
| 7 |  | Чубаровых 7 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,65 | -1,65 | 0,12 | 0,12 | 34,48 | 35,43 | 27,91 | 26,70 | 2,55 | 2,55 |
| 7 | ТК10 | ТК11 | 120,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,86 | -5,75 | 0,51 | 0,36 | 34,01 | 30,92 | 24,03 | 26,25 | 3,56 | 2,50 |
| 7 | ТК11 | Продольная 23 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,38 | -4,28 | 0,03 | 0,02 | 30,92 | 30,89 | 24,06 | 24,03 | 27,07 | 17,11 |
| 7 | ТК10 | ТК12 | 66,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 41,37 | -40,77 | 0,08 | 0,08 | 34,01 | 33,25 | 25,65 | 26,25 | 0,99 | 0,96 |
| 7 | ТК12 | ТК13 | 28,79 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 41,37 | -40,77 | 0,16 | 0,15 | 33,25 | 31,00 | 23,71 | 25,65 | 4,56 | 4,43 |
| 7 | ТК14 | Продольная 16 Комб | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,92 | -6,91 | 1,61 | 1,61 | 30,23 | 28,90 | 24,95 | 23,06 | 44,79 | 44,67 |
| 7 | ТК14 | Продольная Уч.корп. 1 | 22,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,35 | -10,33 | 0,07 | 0,07 | 30,23 | 30,24 | 23,19 | 23,06 | 2,46 | 2,45 |
| 7 | ТК14 | ТК15 | 44,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,05 | -23,49 | 0,08 | 0,08 | 30,23 | 29,36 | 22,35 | 23,06 | 1,54 | 1,47 |
| 7 | ТК15 | ТК16 | 6,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 24,05 | -23,49 | 0,01 | 0,01 | 29,36 | 28,70 | 21,71 | 22,35 | 1,54 | 1,47 |
| 7 | ТК16 | ТК17 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 15,55 | -15,01 | 0,02 | 0,01 | 28,70 | 28,98 | 22,02 | 21,71 | 0,64 | 0,60 |
| 7 | ТК17 | ТК18 | 51,72 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 8,53 | -8,52 | 0,10 | 0,10 | 28,98 | 28,95 | 22,20 | 22,02 | 1,67 | 1,67 |
| 7 | ТК17 | Продольная 16 общ | 7,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 7,02 | -6,49 | 0,03 | 0,03 | 28,98 | 28,77 | 21,87 | 22,02 | 3,72 | 3,18 |
| 7 | ТК16 | ТК19 | 50,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,50 | -8,48 | 0,10 | 0,10 | 28,70 | 28,29 | 21,50 | 21,71 | 1,66 | 1,65 |
| 7 | ТК19 | ТК22 | 45,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,23 | -5,22 | 0,11 | 0,11 | 28,29 | 28,60 | 22,03 | 21,50 | 2,07 | 2,06 |
| 7 | ТК19 |  | 5,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,27 | -3,26 | 0,01 | 0,01 | 28,29 | 28,42 | 21,64 | 21,50 | 0,81 | 0,80 |
| 7 |  | ТК21 | 34,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,69 | -1,69 | 0,01 | 0,01 | 28,42 | 28,65 | 21,88 | 21,64 | 0,22 | 0,22 |
| 7 | ТК21 | Калинина 10/2 | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,69 | -1,69 | 0,00 | 0,00 | 28,65 | 29,33 | 22,56 | 21,88 | 0,22 | 0,22 |
| 7 |  | ТК20 | 30,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,58 | -1,57 | 0,01 | 0,01 | 28,42 | 28,57 | 21,80 | 21,64 | 0,19 | 0,19 |
| 7 | ТК20 | ТК20а | 0,73 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,58 | -1,57 | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 28,89 | 22,12 | 21,80 | 0,19 | 0,19 |
| 7 | ТК22 | Продольная 14 | 28,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,10 | -4,10 | 0,13 | 0,13 | 28,60 | 28,56 | 22,25 | 22,03 | 3,86 | 3,85 |
| 7 | ТК22 | УТ17 | 23,91 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,13 | -1,13 | 0,03 | 0,03 | 28,60 | 28,93 | 22,43 | 22,03 | 1,19 | 1,19 |
| 18 | Котельная №18 (172 кв.) | Детский дом 13 | 87,30 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,25 | -3,05 | 0,03 | 0,02 | 15,00 | 12,87 | 3,91 | 6,00 | 0,24 | 0,21 |
| 2 |  |  | 26,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | -0,92 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 44,63 | 45,09 | 31,40 | 30,94 | 0,13 | 0,00 |
| 2 |  | МДОУ 86 | 1,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,67 | -2,25 | 0,00 | 0,00 | 44,63 | 44,51 | 30,82 | 30,94 | 1,10 | 0,78 |
| 2 |  |  | 37,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | -3,59 | 2,27 | 0,53 | 0,22 | 45,88 | 44,63 | 30,94 | 31,43 | 12,02 | 4,84 |
| 2 | зд.id 2920 |  | 9,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 45,09 | 45,40 | 31,71 | 31,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  | 6,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,87 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 45,09 | 45,10 | 31,40 | 31,42 | 0,70 | 0,00 |
| 2 |  | Прачечная | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,42 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | 44,84 | 31,42 | 31,16 | 0,16 | 0,21 |
| 2 |  | Пищеблок | 2,60 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,45 | -0,45 | 0,03 | 0,03 | 45,10 | 44,70 | 31,06 | 31,42 | 8,00 | 7,97 |
| 24 | Котельная №24 | ТК1 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,17 | -10,15 | 0,01 | 0,01 | 22,00 | 21,79 | 9,81 | 10,00 | 7,82 | 7,79 |
| 24 | ТК1 | ТК2 | 20,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,10 | -10,08 | 0,19 | 0,18 | 21,79 | 22,04 | 10,44 | 9,81 | 7,71 | 7,68 |
| 24 | ТК1 |  | 7,52 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 21,79 | 21,71 | 9,73 | 9,81 | 0,05 | 0,05 |
| 24 | ТК2 | Каменчука 55/1 | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,91 | -0,91 | 0,03 | 0,03 | 22,04 | 22,37 | 10,83 | 10,44 | 0,77 | 0,77 |
| 24 | ТК2 | УТ2 | 57,45 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 9,19 | -9,17 | 0,44 | 0,44 | 22,04 | 21,08 | 10,36 | 10,44 | 6,38 | 6,36 |
| 24 | ТК3 | Каменчука 53 | 8,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,81 | -4,80 | 0,03 | 0,03 | 21,06 | 21,21 | 10,81 | 10,60 | 3,57 | 3,56 |
| 24 | ТК3 | Каменчука 55 | 40,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,38 | -4,37 | 0,14 | 0,14 | 21,06 | 21,36 | 11,18 | 10,60 | 2,96 | 2,95 |
| 242 |  |  | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -6,40 | 6,41 | 0,03 | 0,03 | 31,05 | 30,27 | 16,49 | 17,20 | 0,94 | 0,95 |
| 242 | ТК3 | Луговая 7 | 80,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,97 | -9,91 | 0,27 | 0,22 | 31,19 | 29,69 | 16,31 | 17,33 | 2,77 | 2,26 |
| 242 | Котельная 252 кв. |  | 1,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 60,12 | -57,20 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 31,28 | 17,28 | 18,00 | 0,02 | 0,02 |
| 242 |  | родильное отделение | 88,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,00 | -5,84 | 0,09 | 0,08 | 31,28 | 33,65 | 19,82 | 17,28 | 0,83 | 0,79 |
| 242 |  | ТК1 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 16,83 | -16,39 | 0,02 | 0,02 | 31,28 | 30,95 | 16,99 | 17,28 | 0,76 | 0,72 |
| 242 | ТК1 | хирургический корпус | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,91 | -12,68 | 0,01 | 0,01 | 30,95 | 30,84 | 16,90 | 16,99 | 0,44 | 0,43 |
| 242 | ТК1 | инфекционное отделение | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,92 | -3,71 | 0,17 | 0,16 | 30,95 | 31,24 | 17,62 | 16,99 | 14,37 | 12,90 |
| 242 |  |  | 60,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,27 | -7,96 | 0,11 | 0,11 | 31,28 | 30,27 | 16,49 | 17,28 | 1,57 | 1,46 |
| 242 |  | Центральный корпус | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,67 | -14,37 | 0,01 | 0,01 | 30,27 | 30,06 | 16,29 | 16,49 | 4,95 | 4,75 |
| 242 |  | ТК2 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,52 | -5,45 | 0,03 | 0,03 | 31,28 | 32,62 | 18,67 | 17,28 | 0,70 | 0,68 |
| 242 | УП | Луговая 5 адм | 5,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,09 | -4,07 | 0,01 | 0,01 | 33,15 | 33,21 | 19,45 | 19,37 | 1,26 | 1,25 |
| 242 | УП | морг | 70,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,10 | -1,05 | 0,01 | 0,01 | 33,15 | 37,42 | 23,66 | 19,37 | 0,09 | 0,08 |
| 242 |  |  | 10,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,56 | -3,55 | 0,47 | 0,47 | 31,28 | 33,00 | 19,94 | 17,28 | 39,32 | 39,19 |
| 242 |  | гараж | 1,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 3,32 | -3,31 | 0,04 | 0,04 | 33,00 | 33,00 | 20,02 | 19,94 | 34,09 | 33,99 |
| 242 |  | Хлораторная | 97,50 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,25 | -0,24 | 0,02 | 0,02 | 33,00 | 36,68 | 23,66 | 19,94 | 0,19 | 0,19 |
| 26 |  | Яровой 18 | 16,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,06 | 0,06 | 31,19 | 31,31 | 20,45 | 20,21 | 3,10 | 3,09 |
| 26 |  |  | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,72 | -9,70 | 0,02 | 0,02 | 30,61 | 28,92 | 18,00 | 19,65 | 0,25 | 0,25 |
| 26 |  | Яровой 21 | 10,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,04 | 0,04 | 30,61 | 30,20 | 19,31 | 19,65 | 3,10 | 3,09 |
| 26 |  | Звездная 1 | 24,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,77 | -6,76 | 0,10 | 0,10 | 19,89 | 20,09 | 9,86 | 9,46 | 3,46 | 3,45 |
| 26 | ТК27 | Дубовский 17 | 23,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,50 | -0,50 | 0,02 | 0,02 | 37,13 | 36,53 | 25,02 | 25,57 | 0,78 | 0,77 |
| 26 | ТК27 | Дубовский 22 | 11,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,04 | 0,04 | 37,13 | 38,37 | 26,89 | 25,57 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК6 | ТК7 | 35,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,36 | -35,04 | 0,14 | 0,14 | 21,46 | 20,53 | 9,76 | 10,41 | 3,33 | 3,27 |
| 26 | ТК7 | ТК8 | 24,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,18 | -5,17 | 0,02 | 0,02 | 20,53 | 19,16 | 8,43 | 9,76 | 0,62 | 0,62 |
| 26 | ТК8 | Звездная 7 | 36,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,18 | -4,17 | 0,06 | 0,06 | 19,16 | 19,62 | 8,99 | 8,43 | 1,32 | 1,32 |
| 26 | ТК10 | Звездная 5 | 16,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,50 | -4,50 | 0,01 | 0,01 | 17,45 | 17,75 | 7,68 | 7,36 | 0,47 | 0,47 |
| 26 | ТК10 |  | 52,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,01 | -10,99 | 0,17 | 0,17 | 17,45 | 15,81 | 6,07 | 7,36 | 2,79 | 2,78 |
| 26 |  | Звездная 4 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,51 | -6,50 | 0,00 | 0,00 | 15,81 | 15,95 | 6,21 | 6,07 | 0,97 | 0,97 |
| 26 |  | Звездная 3 | 11,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,50 | -4,50 | 0,02 | 0,02 | 15,81 | 16,27 | 6,57 | 6,07 | 1,53 | 1,53 |
| 26 | ТК8 | Звездная 8 | 47,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,58 | 0,58 | 19,16 | 16,25 | 6,68 | 8,43 | 10,35 | 10,31 |
| 26 | Котельная №26 |  | 1,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 80,43 | -79,89 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 31,43 | 19,43 | 20,00 | 1,15 | 1,14 |
| 26 |  | ТК1 | 51,00 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 80,43 | -79,89 | 0,07 | 0,07 | 31,43 | 30,55 | 18,69 | 19,43 | 1,15 | 1,14 |
| 26 | ТК1 | ТК2 | 12,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 41,25 | -41,09 | 0,01 | 0,01 | 30,55 | 31,41 | 19,59 | 18,69 | 0,99 | 0,98 |
| 26 | ТК25 | Мира 15 | 27,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,59 | -1,59 | 0,85 | 0,84 | 40,97 | 39,70 | 29,91 | 29,49 | 26,12 | 26,04 |
| 26 | ТК25 |  | 23,59 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 40,97 | 41,80 | 30,32 | 29,49 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | ТК28 | ТК28а | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 6,81 | -6,79 | 0,00 | 0,00 | 37,15 | 37,03 | 25,49 | 25,61 | 0,12 | 0,12 |
| 26 | ТК28а | ТК29 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 5,94 | -5,92 | 0,01 | 0,01 | 37,03 | 36,60 | 25,08 | 25,49 | 0,09 | 0,09 |
| 26 | ТК29 | ТК30 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 4,85 | -4,83 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 36,62 | 25,10 | 25,08 | 0,06 | 0,06 |
| 26 | ТК30 | ТК31 | 46,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 3,85 | -3,84 | 0,00 | 0,00 | 36,62 | 36,84 | 25,32 | 25,10 | 0,04 | 0,04 |
| 26 | ТК31 | ТК32 | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 2,85 | -2,84 | 0,00 | 0,00 | 36,84 | 37,07 | 25,55 | 25,32 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | ТК32 | ТК25 | 75,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 1,63 | -1,62 | 0,02 | 0,02 | 37,07 | 40,97 | 29,49 | 25,55 | 0,20 | 0,20 |
| 26 | ТК28 | Дубовский 20 | 11,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,54 | -0,54 | 0,01 | 0,01 | 37,15 | 38,11 | 26,61 | 25,61 | 0,91 | 0,91 |
| 26 | ТК29 | Дубовский 15 | 23,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,09 | -1,09 | 0,10 | 0,10 | 36,60 | 36,17 | 24,85 | 25,08 | 3,69 | 3,68 |
| 26 | ТК30 | Дубовский 18 | 11,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,04 | 0,04 | 36,62 | 37,76 | 26,32 | 25,10 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК31 | Дубовский 16 | 11,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,04 | 0,04 | 36,84 | 38,14 | 26,70 | 25,32 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК32 | Дубовский 13 | 21,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,22 | -1,22 | 0,12 | 0,12 | 37,07 | 36,45 | 25,17 | 25,55 | 4,62 | 4,60 |
| 26 | ТК2 | ТК14 | 35,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,31 | -6,29 | 0,38 | 0,38 | 31,41 | 31,02 | 19,96 | 19,59 | 9,12 | 9,07 |
| 26 | ТК14 | Яровой 28 | 5,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,50 | -0,50 | 0,02 | 0,02 | 31,02 | 31,41 | 20,37 | 19,96 | 2,58 | 2,58 |
| 26 | ТК14 | ТК14а | 22,03 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,81 | -5,79 | 0,20 | 0,20 | 31,02 | 30,55 | 19,89 | 19,96 | 7,73 | 7,69 |
| 26 | ТК15 | Яровой 26 | 5,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,50 | -0,50 | 0,02 | 0,02 | 30,31 | 30,67 | 20,51 | 20,12 | 2,58 | 2,58 |
| 26 | ТК15 | ТК15а | 9,57 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,91 | -4,89 | 0,06 | 0,06 | 30,31 | 30,29 | 20,22 | 20,12 | 5,52 | 5,49 |
| 26 | ТК16а | Яровой 24 | 5,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,50 | -0,50 | 0,02 | 0,02 | 30,29 | 30,65 | 21,02 | 20,63 | 2,58 | 2,58 |
| 26 | ТК16а | Яровой 27 | 22,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,08 | 0,08 | 30,29 | 29,36 | 19,87 | 20,63 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК16а | ТК17 | 25,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,61 | -2,60 | 0,03 | 0,03 | 30,29 | 30,46 | 20,87 | 20,63 | 1,05 | 1,04 |
| 26 | ТК17 | Яровой 22 | 4,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,50 | -0,50 | 0,01 | 0,01 | 30,46 | 30,90 | 21,33 | 20,87 | 2,58 | 2,58 |
| 26 | ТК17 | ТК17а | 19,79 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,30 | -1,30 | 0,01 | 0,01 | 30,46 | 30,48 | 20,90 | 20,87 | 0,26 | 0,26 |
| 26 | ТК18 | ТК18а | 13,36 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,90 | -0,90 | 0,13 | 0,13 | 30,38 | 29,74 | 20,43 | 20,81 | 8,37 | 8,34 |
| 26 | ТК2 | ТК3 | 84,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 34,94 | -34,80 | 0,07 | 0,07 | 31,41 | 33,59 | 21,91 | 19,59 | 0,71 | 0,70 |
| 26 | ТК3 | Очистные | 115,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,98 | -0,98 | 0,12 | 0,12 | 33,59 | 34,34 | 22,90 | 21,91 | 0,90 | 0,89 |
| 26 | ТК19 | ТК19а | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,61 | -22,54 | 0,02 | 0,02 | 33,18 | 32,97 | 21,47 | 21,64 | 1,36 | 1,35 |
| 26 | ТК19а | ТК20 | 34,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21,61 | -21,54 | 0,05 | 0,05 | 32,97 | 32,66 | 21,26 | 21,47 | 1,24 | 1,24 |
| 26 | ТК20 | ТК20а | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,61 | -20,54 | 0,00 | 0,00 | 32,66 | 32,73 | 21,33 | 21,26 | 1,13 | 1,13 |
| 26 | ТК20а | ТК21 | 33,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,61 | -19,55 | 0,04 | 0,04 | 32,73 | 33,52 | 22,20 | 21,33 | 1,02 | 1,02 |
| 26 | ТК21 | ТК22 | 58,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,61 | -18,55 | 0,06 | 0,06 | 33,52 | 34,39 | 23,20 | 22,20 | 0,92 | 0,92 |
| 26 | ТК22 | ТК23 | 43,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,60 | -17,55 | 0,04 | 0,04 | 34,39 | 34,67 | 23,57 | 23,20 | 0,83 | 0,82 |
| 26 | ТК19а | Мира 10 | 5,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,02 | 0,02 | 32,97 | 32,81 | 21,35 | 21,47 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК20 | Мира 3 | 18,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,07 | 0,07 | 32,66 | 32,63 | 21,37 | 21,26 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК20а | Мира 8 | 7,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,03 | 0,03 | 32,73 | 32,77 | 21,43 | 21,33 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК21 | Мира 5 | 15,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,06 | 0,06 | 33,52 | 33,40 | 22,20 | 22,20 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК22 | Мира 7 | 12,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,05 | 0,05 | 34,39 | 34,46 | 23,36 | 23,20 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК3 | ТК19 | 43,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,51 | -23,44 | 0,08 | 0,08 | 33,59 | 33,18 | 21,64 | 21,91 | 1,47 | 1,46 |
| 26 | ТК19 | ТК8 | 10,62 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,90 | -0,90 | 0,11 | 0,11 | 33,18 | 33,11 | 21,79 | 21,64 | 8,37 | 8,34 |
| 26 | ТК3 |  | 42,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 10,44 | -10,39 | 0,02 | 0,01 | 33,59 | 33,78 | 22,12 | 21,91 | 0,29 | 0,29 |
| 26 |  | Звездная 14 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,00 | -1,00 | 0,03 | 0,03 | 33,78 | 33,91 | 22,31 | 22,12 | 0,94 | 0,93 |
| 26 |  |  | 70,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 9,44 | -9,39 | 0,02 | 0,02 | 33,78 | 35,74 | 24,12 | 22,12 | 0,24 | 0,24 |
| 26 |  | Дубовский 19 Спутник | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 35,74 | 35,96 | 24,34 | 24,12 | 0,02 | 0,02 |
| 26 |  |  | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 9,30 | -9,26 | 0,01 | 0,01 | 35,74 | 37,68 | 26,09 | 24,12 | 0,23 | 0,23 |
| 26 |  | ТК27 | 66,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 9,30 | -9,26 | 0,02 | 0,02 | 37,68 | 37,13 | 25,57 | 26,09 | 0,23 | 0,23 |
| 26 | ТК27 | ТК28 | 55,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 7,79 | -7,76 | 0,01 | 0,01 | 37,13 | 37,15 | 25,61 | 25,57 | 0,16 | 0,16 |
| 26 | ТК23 | ТК26 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,88 | -1,87 | 0,16 | 0,16 | 34,67 | 34,99 | 24,20 | 23,57 | 3,29 | 3,28 |
| 26 | ТК26 | Мира 13 | 22,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,08 | 0,08 | 34,99 | 34,98 | 24,36 | 24,20 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК23 | ТК24 | 49,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,73 | -15,68 | 0,04 | 0,04 | 34,67 | 33,71 | 22,68 | 23,57 | 0,66 | 0,66 |
| 26 | ТК24 |  | 56,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 11,72 | -11,69 | 0,03 | 0,02 | 33,71 | 31,19 | 20,21 | 22,68 | 0,37 | 0,36 |
| 26 | ТК24 | Мира 9 | 12,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,05 | 0,05 | 33,71 | 33,17 | 22,23 | 22,68 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК24 | Мира 11 | 15,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,06 | 0,06 | 33,71 | 33,78 | 22,86 | 22,68 | 3,10 | 3,09 |
| 26 |  |  | 23,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 10,72 | -10,69 | 0,01 | 0,01 | 31,19 | 30,61 | 19,65 | 20,21 | 0,31 | 0,31 |
| 26 | ТК24 |  | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,00 | -2,00 | 0,14 | 0,13 | 33,71 | 33,13 | 22,37 | 22,68 | 3,74 | 3,73 |
| 26 |  | Мира 4 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 33,13 | 33,09 | 22,33 | 22,37 | 0,94 | 0,93 |
| 26 |  | Мира 6 | 15,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,19 | 0,19 | 33,13 | 33,65 | 23,26 | 22,37 | 10,33 | 10,30 |
| 26 |  | Звездная 11 | 66,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,72 | -9,70 | 0,17 | 0,17 | 28,92 | 25,03 | 14,45 | 18,00 | 2,17 | 2,16 |
| 26 | ТК1 | ТК4 | 166,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 39,17 | -38,81 | 0,18 | 0,17 | 30,55 | 22,94 | 11,44 | 18,69 | 0,89 | 0,87 |
| 26 | ТК4 | ТК5 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 39,16 | -38,83 | 0,10 | 0,10 | 22,94 | 22,73 | 11,42 | 11,44 | 4,09 | 4,02 |
| 26 | ТК5 | ТК5 | 1,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,80 | -3,79 | 0,00 | 0,00 | 22,73 | 23,37 | 12,07 | 11,42 | 3,31 | 3,29 |
| 26 | ТК5 | ТК11 | 49,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,00 | -3,00 | 0,12 | 0,12 | 23,37 | 25,59 | 14,53 | 12,07 | 2,07 | 2,06 |
| 26 | ТК11 | ТК12 | 53,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,00 | -2,00 | 0,24 | 0,24 | 25,59 | 27,23 | 16,64 | 14,53 | 3,74 | 3,73 |
| 26 | ТК12 | ТК13 | 44,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,05 | 0,05 | 27,23 | 28,89 | 18,40 | 16,64 | 0,94 | 0,93 |
| 26 | ТК11 | Звездная 9 | 4,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,05 | 0,05 | 25,59 | 25,35 | 14,39 | 14,53 | 10,34 | 10,30 |
| 26 | ТК12 | Звездная 10 | 3,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,01 | 0,01 | 27,23 | 27,32 | 16,76 | 16,64 | 3,10 | 3,09 |
| 26 | ТК13 | Яровой 29 | 4,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,05 | 0,05 | 28,89 | 28,92 | 18,53 | 18,40 | 10,34 | 10,31 |
| 26 | ТК7 | ТК9 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,17 | -29,87 | 0,15 | 0,14 | 20,53 | 19,04 | 8,55 | 9,76 | 2,43 | 2,38 |
| 26 | ТК9 | Звездная 6 | 15,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,38 | -1,13 | 0,01 | 0,00 | 19,04 | 20,28 | 9,81 | 8,55 | 0,29 | 0,20 |
| 26 | ТК9 |  | 47,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,27 | -13,25 | 0,03 | 0,03 | 19,04 | 19,89 | 9,46 | 8,55 | 0,47 | 0,47 |
| 26 |  | Звездная 2 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 6,51 | -6,50 | 0,00 | 0,00 | 19,89 | 20,06 | 9,63 | 9,46 | 0,11 | 0,11 |
| 26 | ТК9 | ТК10 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,52 | -15,49 | 0,20 | 0,20 | 19,04 | 17,45 | 7,36 | 8,55 | 5,54 | 5,52 |
| 26 | ТК5 | ТК6 | 33,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,36 | -35,04 | 0,13 | 0,13 | 22,73 | 21,46 | 10,41 | 11,42 | 3,33 | 3,27 |
| 27 | ТК35 |  | 13,65 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,79 | -3,78 | 0,01 | 0,01 | 31,53 | 31,45 | 22,53 | 22,60 | 0,33 | 0,33 |
| 27 | ТК35а | ТК35 | 20,79 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 52,82 | -52,70 | 0,19 | 0,19 | 32,52 | 31,53 | 22,60 | 23,22 | 7,43 | 7,40 |
| 27 | ТК38 |  | 23,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 29,93 | -29,86 | 0,17 | 0,17 | 31,42 | 31,20 | 22,73 | 22,61 | 6,28 | 6,25 |
| 27 |  | 40 лет Октября 89 | 87,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,69 | -3,68 | 1,33 | 1,33 | 31,20 | 30,77 | 24,96 | 22,73 | 12,73 | 12,69 |
| 27 |  |  | 34,26 | 0,13 | 0,13 | Надземная | 26,23 | -26,18 | 0,20 | 0,20 | 31,20 | 31,51 | 23,44 | 22,73 | 4,83 | 4,81 |
| 27 |  | 50 лет Октября 1 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 7,26 | -7,25 | 0,07 | 0,07 | 31,58 | 31,38 | 23,53 | 23,59 | 3,98 | 3,97 |
| 27 |  | УТ9 | 34,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 15,14 | -15,11 | 0,22 | 0,21 | 31,58 | 31,55 | 23,98 | 23,59 | 5,27 | 5,25 |
| 27 | УТ9 | ТК37 | 33,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 6,07 | -6,05 | 0,11 | 0,11 | 31,55 | 31,24 | 23,89 | 23,98 | 2,78 | 2,77 |
| 27 | ТК37 | 50 лет Октября 3 | 33,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 6,06 | -6,05 | 0,11 | 0,11 | 31,24 | 30,92 | 23,79 | 23,89 | 2,78 | 2,77 |
| 27 | УТ9 | ТК39 | 75,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 9,08 | -9,06 | 0,17 | 0,17 | 31,55 | 31,32 | 24,09 | 23,98 | 1,90 | 1,89 |
| 27 | ТК39 | 50 лет Октября 5 | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 6,14 | -6,13 | 0,09 | 0,08 | 31,32 | 31,13 | 24,08 | 24,09 | 35,23 | 35,09 |
| 27 | ТК39 | 50 лет Октября 7 | 44,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,94 | -2,93 | 0,43 | 0,43 | 31,32 | 31,13 | 24,76 | 24,09 | 8,07 | 8,04 |
| 27 | ТК47 | ТК43 | 18,00 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 45,72 | -42,86 | 0,03 | 0,02 | 27,84 | 29,23 | 18,60 | 17,16 | 1,21 | 1,07 |
| 27 | ТК43 | ТК44 | 18,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,65 | -10,63 | 0,06 | 0,06 | 29,23 | 29,57 | 19,05 | 18,60 | 2,61 | 2,60 |
| 27 | ТК44 | Парниковая 16/1 | 12,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,27 | -5,26 | 0,03 | 0,03 | 29,57 | 28,91 | 18,45 | 19,05 | 2,10 | 2,09 |
| 27 | ТК44 | Парниковая 16 | 6,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,38 | -5,37 | 0,02 | 0,02 | 29,57 | 29,15 | 18,67 | 19,05 | 2,18 | 2,18 |
| 27 | ТК43 | Парниковая 14 | 42,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,23 | -10,21 | 0,40 | 0,40 | 29,23 | 27,62 | 17,78 | 18,60 | 7,91 | 7,88 |
| 27 | ТК43 | ТК45 | 20,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 24,85 | -22,02 | 0,10 | 0,08 | 29,23 | 28,13 | 17,69 | 18,60 | 4,33 | 3,40 |
| 27 | ТК45 | Парниковая 16/2 | 5,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,68 | -4,26 | 0,01 | 0,01 | 28,13 | 27,95 | 17,52 | 17,69 | 1,66 | 1,37 |
| 27 | ТК45 | Парниковая 20 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,55 | -7,08 | 0,13 | 0,09 | 28,13 | 28,44 | 18,22 | 17,69 | 7,27 | 4,98 |
| 27 | ТК45 | ТК46 | 93,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,61 | -10,68 | 0,35 | 0,29 | 28,13 | 25,56 | 15,76 | 17,69 | 3,10 | 2,62 |
| 27 | ТК46 | Парниковая 18 | 12,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,45 | -5,53 | 0,05 | 0,03 | 25,56 | 25,21 | 15,48 | 15,76 | 3,15 | 2,31 |
| 27 | ТК19 | ТК20 | 18,44 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 42,97 | -42,31 | 0,01 | 0,01 | 26,10 | 26,23 | 14,77 | 14,63 | 0,33 | 0,32 |
| 27 | ТК4 | 40 лет Октября 68 | 9,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,74 | -10,72 | 0,03 | 0,03 | 25,94 | 26,03 | 14,97 | 14,82 | 2,65 | 2,64 |
| 27 | ТК20 | ТК5а | 52,52 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 32,23 | -31,59 | 0,17 | 0,17 | 26,23 | 28,82 | 17,71 | 14,77 | 2,77 | 2,66 |
| 27 | ТК10 |  | 1,88 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,82 | -11,26 | 0,01 | 0,01 | 30,97 | 27,61 | 16,80 | 20,14 | 3,21 | 2,91 |
| 27 | ТК40а |  | 9,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,97 | -13,94 | 0,01 | 0,01 | 26,11 | 26,36 | 15,27 | 15,01 | 0,52 | 0,52 |
| 27 | ТК41а | 40 лет Октября 73 | 13,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,42 | -8,41 | 0,25 | 0,25 | 27,01 | 26,66 | 21,06 | 20,91 | 16,27 | 16,22 |
| 27 | ТК41а | 40 лет Октября 71 | 3,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,90 | -9,88 | 0,08 | 0,08 | 27,01 | 27,02 | 21,08 | 20,91 | 22,46 | 22,39 |
| 27 | ТК1 |  | 104,12 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 341,68 | -333,92 | 0,44 | 0,42 | 38,82 | 38,07 | 19,83 | 19,72 | 3,53 | 3,37 |
| 27 |  |  | 11,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 325,36 | -317,77 | 0,10 | 0,09 | 35,03 | 34,39 | 19,71 | 20,17 | 7,21 | 6,87 |
| 27 | ТК16 | Литвиновская улица 72 | 12,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,15 | -11,13 | 0,04 | 0,04 | 28,64 | 29,15 | 16,62 | 16,03 | 2,86 | 2,85 |
| 27 | ТК16 | ТК17 | 44,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 176,83 | -172,18 | 0,29 | 0,28 | 28,64 | 27,50 | 15,46 | 16,03 | 5,58 | 5,29 |
| 27 | ТК17 | ТК18 | 44,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 158,51 | -153,90 | 0,24 | 0,22 | 27,50 | 27,04 | 15,46 | 15,46 | 4,48 | 4,22 |
| 27 | ТК18 | 40 лет Октября 70 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,18 | -7,26 | 0,04 | 0,03 | 27,04 | 27,33 | 15,82 | 15,46 | 1,54 | 1,21 |
| 27 | ТК18 | ТК19 | 12,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 150,33 | -146,64 | 0,06 | 0,06 | 27,04 | 26,10 | 14,63 | 15,46 | 4,03 | 3,83 |
| 27 | ТК19 | ТК40 | 12,32 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 107,36 | -104,33 | 0,10 | 0,09 | 26,10 | 25,98 | 14,71 | 14,63 | 6,69 | 6,32 |
| 27 | ТК13 | Управленческая 34 | 20,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 16,99 | -16,96 | 0,05 | 0,05 | 31,98 | 32,02 | 19,37 | 19,23 | 2,03 | 2,02 |
| 27 | СК1 | ТК16 | 67,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 188,00 | -183,31 | 0,51 | 0,48 | 31,79 | 28,64 | 16,03 | 18,18 | 6,30 | 5,99 |
| 27 | ТК17 | 40 лет Октября 77 | 91,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,32 | -18,29 | 0,84 | 0,84 | 27,50 | 28,61 | 18,25 | 15,46 | 7,72 | 7,69 |
| 27 |  | 40 лет Октября 75 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,21 | -13,19 | 0,01 | 0,01 | 26,36 | 26,42 | 15,36 | 15,27 | 0,47 | 0,46 |
| 27 | ТК40а | ТК48 | 29,33 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 63,52 | -60,59 | 0,08 | 0,08 | 26,11 | 26,72 | 15,78 | 15,01 | 2,34 | 2,13 |
| 27 | ТК47 | ТК47 | 15,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -45,72 | 42,86 | 0,02 | 0,02 | 27,04 | 27,84 | 17,16 | 16,32 | 1,21 | 1,07 |
| 27 | ТК47 | Медицинская 21 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,92 | -7,91 | 0,07 | 0,07 | 27,04 | 26,87 | 16,29 | 16,32 | 58,63 | 58,46 |
| 27 | Котельная №27 (371 кв.) | ТК1 | 46,60 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 346,78 | -339,00 | 0,46 | 0,44 | 40,00 | 38,82 | 19,72 | 20,00 | 8,19 | 7,82 |
|  | ТК1 | ТК2 | 35,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК2 | Рем. Участок | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК2 | ОДС | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТК8 | ТК8а | 8,12 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 218,68 | -213,92 | 0,08 | 0,08 | 34,16 | 33,86 | 19,53 | 19,67 | 8,53 | 8,16 |
| 27 | ТК9 | УТ11 | 53,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,53 | -9,51 | 0,13 | 0,13 | 33,14 | 33,83 | 20,04 | 19,08 | 2,09 | 2,08 |
| 27 | УТ11 | 40 лет Октября 74 | 18,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,10 | -6,09 | 0,02 | 0,02 | 33,83 | 32,42 | 18,66 | 20,04 | 0,86 | 0,85 |
| 27 | ТК8 | ТК7 | 50,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 106,22 | -103,39 | 0,39 | 0,37 | 34,16 | 34,14 | 20,41 | 19,67 | 6,55 | 6,20 |
| 27 | ТК7 | ТК6 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 17,80 | -17,77 | 0,13 | 0,13 | 34,14 | 34,38 | 20,91 | 20,41 | 7,29 | 7,26 |
| 27 | ТК6 |  | 13,65 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 9,68 | -9,67 | 1,44 | 1,43 | 34,38 | 33,60 | 23,00 | 20,91 | 87,67 | 87,37 |
| 27 | ТК6 | 40 лет Октября 78 | 22,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 8,12 | -8,11 | 0,13 | 0,13 | 34,38 | 34,22 | 21,01 | 20,91 | 4,98 | 4,97 |
| 27 | ТК7 | ТК31 | 16,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 88,41 | -85,62 | 0,09 | 0,08 | 34,14 | 34,21 | 20,65 | 20,41 | 4,54 | 4,25 |
| 27 | ТК31 | ТК35а | 204,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 57,22 | -57,08 | 2,14 | 2,13 | 34,21 | 32,52 | 23,22 | 20,65 | 8,72 | 8,68 |
| 27 | ТК31 | ТК34 | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,19 | -28,55 | 0,07 | 0,06 | 34,21 | 33,45 | 20,01 | 20,65 | 2,59 | 2,17 |
| 27 | ТК34 | ТК36 | 11,50 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 31,18 | -28,55 | 0,09 | 0,08 | 33,45 | 32,70 | 19,44 | 20,01 | 6,82 | 5,72 |
| 27 | ТК36 | ТК32 | 52,80 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 22,03 | -19,43 | 0,22 | 0,17 | 32,70 | 30,84 | 17,95 | 19,44 | 3,40 | 2,65 |
| 27 | ТК36 | 40 лет Октября 85 | 29,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 9,16 | -9,12 | 0,00 | 0,00 | 32,70 | 33,18 | 19,92 | 19,44 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ТК9 | СК1 | 25,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 208,33 | -203,60 | 0,23 | 0,22 | 33,14 | 31,79 | 18,18 | 19,08 | 7,74 | 7,39 |
| 27 | СК1 | СК2 | 30,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 17,00 | -16,96 | 0,07 | 0,07 | 31,79 | 31,51 | 18,06 | 18,18 | 2,03 | 2,02 |
| 27 | СК2 | СК3 | 49,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 17,00 | -16,96 | 0,12 | 0,12 | 31,51 | 32,54 | 19,32 | 18,06 | 2,03 | 2,02 |
| 27 | СК3 | ТК13 | 98,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 16,99 | -16,96 | 0,24 | 0,24 | 32,54 | 31,98 | 19,23 | 19,32 | 2,03 | 2,02 |
| 27 | ТК35а | ТК35б | 6,60 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,39 | -4,39 | 0,14 | 0,14 | 32,52 | 32,62 | 23,60 | 23,22 | 18,05 | 18,00 |
| 27 |  | ТК8 | 11,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 324,90 | -317,31 | 0,10 | 0,09 | 34,39 | 34,16 | 19,67 | 19,71 | 7,19 | 6,86 |
| 27 |  | 40 лет Октября 76 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,46 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 34,23 | 19,55 | 19,71 | 0,20 | 0,20 |
| 28 | ТК16 | ТК19 | 59,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,59 | -2,58 | 0,44 | 0,44 | 27,23 | 26,48 | 16,62 | 16,48 | 6,26 | 6,24 |
| 28 | ТК19 | Матросова 58 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,59 | -2,58 | 0,01 | 0,01 | 26,48 | 25,90 | 16,05 | 16,62 | 6,26 | 6,24 |
| 28 | ТК15 | ТК18 | 38,30 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 49,92 | -49,79 | 0,07 | 0,07 | 27,11 | 26,49 | 15,84 | 16,32 | 1,45 | 1,44 |
| 28 | ТК18 |  | 18,55 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,13 | -5,12 | 0,04 | 0,04 | 26,49 | 26,57 | 16,00 | 15,84 | 1,99 | 1,98 |
| 28 | ТК14 | Матросова 56/1 | 10,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,59 | -5,58 | 0,03 | 0,03 | 27,23 | 27,36 | 16,52 | 16,34 | 2,36 | 2,35 |
| 28 | ТК14 | ТК15 | 23,50 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 57,02 | -56,86 | 0,05 | 0,05 | 27,23 | 27,11 | 16,32 | 16,34 | 1,89 | 1,88 |
| 28 | ТК15 | ТК16 | 14,50 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,09 | -7,08 | 0,02 | 0,02 | 27,11 | 27,23 | 16,48 | 16,32 | 1,16 | 1,15 |
| 28 | ТК16 | Матросова 58/1 | 21,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,50 | -4,50 | 0,01 | 0,01 | 27,23 | 27,15 | 16,43 | 16,48 | 0,47 | 0,47 |
| 28 | ТК2 | ТК2а | 80,86 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 27,80 | 15,78 | 15,42 | 0,03 | 0,03 |
| 28 | ТК2 | ТК5 | 70,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 112,03 | -111,73 | 0,19 | 0,19 | 27,44 | 28,59 | 16,95 | 15,42 | 2,24 | 2,23 |
| 28 | ТК10 | ТК11 | 54,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,35 | -38,28 | 0,25 | 0,25 | 27,51 | 27,78 | 17,18 | 16,41 | 3,92 | 3,90 |
| 28 | ТК11 | Орджоникидзе 36 | 7,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,90 | -8,89 | 0,05 | 0,05 | 27,78 | 27,72 | 17,22 | 17,18 | 5,99 | 5,97 |
| 28 | ТК11 | Орджоникидзе 34 | 48,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,82 | -10,80 | 0,51 | 0,51 | 27,78 | 27,04 | 17,46 | 17,18 | 8,84 | 8,81 |
| 28 | Котельная №28 | ТК1 | 26,50 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 150,95 | -150,55 | 0,13 | 0,13 | 30,00 | 29,72 | 16,98 | 17,00 | 4,06 | 4,04 |
| 28 | ТК1 |  | 7,54 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,93 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | 29,72 | 29,04 | 16,30 | 16,98 | 0,07 | 0,06 |
| 28 | ТК1 | ТК2 | 75,00 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 150,03 | -149,64 | 0,36 | 0,36 | 29,72 | 27,44 | 15,42 | 16,98 | 4,01 | 3,99 |
| 28 |  | школа № 192 | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 17,33 | -17,30 | 0,21 | 0,21 | 26,30 | 26,18 | 16,54 | 16,25 | 6,91 | 6,89 |
| 28 | ТК2 |  | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 37,81 | -37,74 | 0,99 | 0,98 | 27,44 | 26,30 | 16,25 | 15,42 | 32,88 | 32,75 |
| 28 | ТК4 | Орджоникидзе 51 | 27,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,68 | -1,67 | 0,09 | 0,09 | 25,27 | 25,74 | 16,15 | 15,52 | 2,63 | 2,62 |
| 28 |  | ТК3 | 175,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,45 | -5,43 | 0,14 | 0,14 | 26,30 | 25,53 | 15,76 | 16,25 | 0,68 | 0,68 |
| 28 | ТК3 | ТК4 | 22,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,73 | -1,72 | 0,01 | 0,01 | 25,53 | 25,27 | 15,52 | 15,76 | 0,23 | 0,23 |
| 28 | ТК4 | Орджоникидзе 49 | 12,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 25,27 | 25,46 | 15,71 | 15,52 | 0,03 | 0,03 |
| 28 | ТК3 | Орджоникидзе 45 | 13,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,72 | -3,71 | 0,02 | 0,02 | 25,53 | 25,48 | 15,75 | 15,76 | 1,04 | 1,04 |
| 28 | ТК5 | ТК9 | 95,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 110,82 | -110,54 | 0,25 | 0,25 | 28,59 | 27,37 | 16,22 | 16,95 | 2,19 | 2,18 |
| 28 | ТК9 | ТК10 | 10,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 100,96 | -100,72 | 0,02 | 0,02 | 27,37 | 27,51 | 16,41 | 16,22 | 1,82 | 1,81 |
| 28 | ТК9 | ТК9а | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,85 | -9,83 | 0,00 | 0,00 | 27,37 | 27,33 | 16,19 | 16,22 | 2,23 | 2,22 |
| 28 | ТК9а | Матросова 59 | 35,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,85 | -9,83 | 0,09 | 0,09 | 27,33 | 26,61 | 15,65 | 16,19 | 2,23 | 2,22 |
| 28 | ТК10 | ТК14 | 39,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 62,61 | -62,44 | 0,11 | 0,11 | 27,51 | 27,23 | 16,34 | 16,41 | 2,27 | 2,26 |
| 28 |  | ТК4а | 129,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 15,03 | -15,00 | 2,64 | 2,63 | 26,30 | 22,54 | 17,76 | 16,25 | 17,08 | 17,01 |
| 28 | ТК4а | школа № 192 c | 1,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 15,03 | -15,01 | 0,02 | 0,02 | 22,54 | 22,55 | 17,81 | 17,76 | 17,07 | 17,02 |
| 29 | ТК13 | Бузулинское шоссе 28/1 | 1,00 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,61 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 24,38 | 23,90 | 15,21 | 15,69 | 1,14 | 1,13 |
| 29 | ТК9 | Бузулинское шоссе 27 | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,30 | -4,76 | 0,02 | 0,02 | 16,57 | 16,52 | 7,69 | 7,70 | 0,65 | 0,52 |
|  | ТК9 | Адм. здание | 77,50 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТК9 | ТК11 | 63,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,35 | -9,33 | 0,50 | 0,50 | 16,57 | 16,32 | 8,46 | 7,70 | 6,60 | 6,58 |
| 29 | ТК11 | ТК11а | 39,82 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,35 | -9,33 | 0,32 | 0,31 | 16,32 | 17,41 | 10,18 | 8,46 | 6,60 | 6,58 |
| 29 | Котельная №29 |  | 0,55 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 38,89 | -38,27 | 0,01 | 0,01 | 21,00 | 20,90 | 10,92 | 11,00 | 10,61 | 10,28 |
| 29 | ТК1 | ТК2 | 16,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 32,02 | -31,41 | 0,05 | 0,05 | 20,63 | 20,99 | 11,15 | 10,68 | 2,73 | 2,63 |
| 29 | ТК2 | ТК3 | 32,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,94 | -2,93 | 0,31 | 0,31 | 20,99 | 21,74 | 12,52 | 11,15 | 8,06 | 8,03 |
| 29 | ТК3 | Бузулинское шоссе 30 | 18,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,09 | -1,09 | 0,08 | 0,08 | 21,74 | 21,89 | 12,82 | 12,52 | 3,69 | 3,68 |
| 29 | ТК2 | ТК5 | 45,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,08 | -28,48 | 0,12 | 0,12 | 20,99 | 19,76 | 10,15 | 11,15 | 2,25 | 2,16 |
| 29 | ТК5 | Бузулинское шоссе 21 | 25,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,19 | -6,18 | 0,09 | 0,09 | 19,76 | 19,05 | 9,62 | 10,15 | 2,90 | 2,89 |
| 29 | ТК5 | ТК6 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,88 | -22,30 | 0,04 | 0,04 | 19,76 | 19,37 | 9,84 | 10,15 | 1,40 | 1,33 |
| 29 | ТК6 | Бузулинское шоссе 32 | 10,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,68 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 19,57 | 10,04 | 9,84 | 0,04 | 0,04 |
| 29 | ТК8 | ТК9 | 45,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,69 | -14,13 | 0,27 | 0,25 | 17,92 | 16,57 | 7,70 | 8,54 | 4,96 | 4,59 |
| 29 | ТК6 | ТК7 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,20 | -21,62 | 0,05 | 0,05 | 19,37 | 18,57 | 9,14 | 9,84 | 1,31 | 1,25 |
| 29 | ТК7 | ТК8 | 21,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,70 | -19,13 | 0,03 | 0,03 | 18,57 | 17,92 | 8,54 | 9,14 | 1,03 | 0,98 |
| 29 | ТК7 | Бузулинское шоссе 25 | 9,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,50 | -2,50 | 0,01 | 0,01 | 18,57 | 18,77 | 9,34 | 9,14 | 0,47 | 0,47 |
| 29 | ТК8 | Бузулинское шоссе 23 | 9,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,01 | -5,00 | 0,02 | 0,02 | 17,92 | 17,76 | 8,42 | 8,54 | 1,89 | 1,89 |
| 29 | ТК3 | ТК4 | 29,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,85 | -1,84 | 0,11 | 0,11 | 21,74 | 22,43 | 13,43 | 12,52 | 3,19 | 3,17 |
| 29 | ТК4 | ТК13 | 114,50 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,61 | -0,60 | 0,16 | 0,16 | 22,43 | 24,38 | 15,69 | 13,43 | 1,14 | 1,13 |
| 29 | ТК4 | Бузулинское шоссе 28 | 27,50 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,63 | -0,62 | 0,51 | 0,51 | 22,43 | 22,65 | 14,66 | 13,43 | 15,35 | 15,30 |
| 29 | ТК4 | Бузулинское шоссе 28/2 | 12,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,62 | -0,61 | 0,06 | 0,06 | 22,43 | 23,22 | 14,33 | 13,43 | 3,91 | 3,90 |
| 29 | ТК1 | ТК12 | 45,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,81 | -6,79 | 0,19 | 0,19 | 20,63 | 19,27 | 9,69 | 10,68 | 3,50 | 3,49 |
| 29 | ТК12 | гараж | 70,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,22 | -6,21 | 0,25 | 0,25 | 19,27 | 19,38 | 10,30 | 9,69 | 2,92 | 2,91 |
| 29 | ТК12 | Проходная | 2,00 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,59 | -0,58 | 0,11 | 0,11 | 19,27 | 19,59 | 10,23 | 9,69 | 45,16 | 45,02 |
| 3 | ТК4 | Днепровского 34 | 15,01 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,80 | -9,41 | 0,18 | 0,14 | 18,73 | 18,95 | 9,04 | 8,51 | 8,82 | 6,69 |
| 3 | ТК4 | УП | 55,45 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 18,32 | -16,47 | 1,69 | 1,36 | 18,73 | 18,23 | 11,06 | 8,51 | 25,36 | 20,50 |
| 3 | ТК3 | ТК4 | 4,61 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 29,13 | -25,88 | 0,11 | 0,09 | 18,79 | 18,73 | 8,51 | 8,37 | 2,26 | 1,79 |
| 3 | Котельная №3 (612 кв.) | ТК1 | 45,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 30,19 | -26,93 | 0,13 | 0,10 | 20,00 | 19,90 | 9,13 | 9,00 | 2,43 | 1,93 |
| 3 | ТК1 |  | 14,33 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 29,18 | -25,93 | 0,04 | 0,03 | 19,90 | 19,18 | 8,49 | 9,13 | 2,27 | 1,79 |
| 3 | ТК3 |  | 11,76 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 19,07 | 8,65 | 8,37 | 0,03 | 0,03 |
| 302 | ТК16 | Лермонтова 82 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,08 | -10,47 | 0,00 | 0,00 | 36,62 | 34,57 | 21,62 | 23,67 | 3,35 | 2,52 |
| 302 | ТК7 | ТК22 | 47,39 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 18,23 | -18,20 | 1,43 | 1,42 | 28,92 | 25,84 | 13,59 | 13,81 | 25,12 | 25,02 |
| 302 | ТК7 | ТК8 | 57,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,87 | -0,87 | 0,05 | 0,05 | 28,92 | 29,14 | 14,13 | 13,81 | 0,70 | 0,70 |
| 302 | Котельная №302 кв |  | 1,00 | 0,35 | 0,35 | Подземная бесканальная | 206,66 | -201,12 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 37,79 | 17,79 | 18,00 | 1,29 | 1,22 |
| 302 |  | ТК2 | 61,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 121,34 | -121,07 | 0,63 | 0,62 | 37,79 | 35,67 | 16,92 | 17,79 | 8,54 | 8,50 |
| 302 |  | ТК1 | 120,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 85,24 | -79,97 | 2,79 | 2,45 | 37,79 | 32,46 | 17,71 | 17,79 | 19,36 | 17,04 |
| 302 | ТК15 | ТК16 | 47,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,25 | -28,16 | 0,15 | 0,12 | 32,45 | 36,62 | 23,67 | 19,23 | 2,60 | 2,11 |
| 302 | ТК15 | Лермонтова 80 | 40,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,58 | -12,56 | 0,57 | 0,57 | 32,45 | 31,16 | 19,09 | 19,23 | 11,96 | 11,92 |
| 302 | ТК16 | Лермонтова 84 | 14,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,57 | -10,12 | 0,05 | 0,04 | 36,62 | 34,16 | 21,30 | 23,67 | 3,08 | 2,36 |
| 302 | ТК1 | ТК14 | 10,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 41,39 | -39,25 | 0,14 | 0,13 | 32,46 | 32,15 | 17,67 | 17,71 | 12,02 | 10,81 |
| 302 |  | Лермонтова 107 | 7,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,33 | -13,31 | 0,11 | 0,11 | 30,74 | 30,62 | 16,78 | 16,67 | 13,43 | 13,39 |
| 302 | ТК2 | ТК3 | 73,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 121,30 | -121,04 | 0,75 | 0,75 | 35,67 | 32,04 | 14,78 | 16,92 | 8,54 | 8,50 |
| 302 | ТК3 | Малиновского 77 | 25,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,68 | -11,66 | 0,31 | 0,31 | 32,04 | 30,57 | 13,93 | 14,78 | 10,31 | 10,28 |
| 302 | ТК3 | ТК4 | 58,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 105,73 | -105,51 | 0,45 | 0,45 | 32,04 | 30,57 | 14,22 | 14,78 | 6,49 | 6,46 |
| 302 | ТК4 | Малиновского 71 | 11,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,75 | -11,73 | 0,14 | 0,14 | 30,57 | 31,03 | 14,95 | 14,22 | 10,43 | 10,40 |
| 302 | ТК4 | ТК5 | 33,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 46,26 | -46,15 | 0,05 | 0,05 | 30,57 | 30,06 | 13,80 | 14,22 | 1,24 | 1,24 |
| 302 | ТК5 | Малиновского 69 | 60,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,80 | -11,78 | 0,23 | 0,23 | 30,06 | 28,01 | 12,21 | 13,80 | 3,20 | 3,19 |
| 302 | ТК4 | ТК4а | 37,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 47,72 | -47,63 | 0,27 | 0,27 | 30,57 | 28,81 | 12,99 | 14,22 | 6,07 | 6,04 |
| 302 | ТК4а | Малиновского 73 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,72 | -14,70 | 0,30 | 0,29 | 28,81 | 28,71 | 13,48 | 12,99 | 16,37 | 16,32 |
| 302 | ТК4а | ТК9а | 52,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 33,00 | -32,93 | 0,18 | 0,18 | 28,81 | 26,61 | 11,16 | 12,99 | 2,90 | 2,89 |
| 302 | ТК5 | ТК6 | 90,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 34,46 | -34,38 | 0,07 | 0,07 | 30,06 | 29,26 | 13,15 | 13,80 | 0,69 | 0,69 |
| 302 | ТК6 | Малиновского 65 | 56,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 15,35 | -15,33 | 1,20 | 1,19 | 29,26 | 26,73 | 13,01 | 13,15 | 17,81 | 17,75 |
| 302 | ТК6 | ТК7 | 50,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,10 | -19,06 | 0,50 | 0,50 | 29,26 | 28,92 | 13,81 | 13,15 | 8,39 | 8,35 |
| 302 | ТК14 |  | 3,15 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 27,86 | -26,24 | 0,22 | 0,20 | 32,15 | 30,74 | 16,67 | 17,67 | 58,67 | 52,03 |
| 302 | ТК14 |  | 13,09 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,53 | -13,01 | 0,22 | 0,20 | 32,15 | 32,84 | 18,78 | 17,67 | 13,83 | 12,79 |
| 302 | ТК9а | Малиновского 67 | 6,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,54 | -11,52 | 0,07 | 0,07 | 26,61 | 27,71 | 12,40 | 11,16 | 10,06 | 10,03 |
| 302 | ТК9а | ТК9 | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 21,46 | -21,41 | 0,09 | 0,09 | 26,61 | 27,11 | 11,83 | 11,16 | 1,23 | 1,22 |
| 302 | ТК9 | Малиновского 75 | 26,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,01 | -3,01 | 0,02 | 0,02 | 27,11 | 28,08 | 12,85 | 11,83 | 0,69 | 0,68 |
| 302 | ТК9 | ТК10 | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,44 | -18,41 | 0,03 | 0,03 | 27,11 | 29,33 | 14,11 | 11,83 | 0,91 | 0,90 |
| 302 | ТК10 | ТК11 | 36,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,29 | -5,28 | 0,09 | 0,09 | 29,33 | 30,86 | 15,83 | 14,11 | 2,12 | 2,11 |
| 302 | ТК11 | Малиновского 66 Леч | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,29 | -5,29 | 0,16 | 0,16 | 30,86 | 31,75 | 17,02 | 15,83 | 26,19 | 26,12 |
| 302 | ТК10 |  | 30,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,15 | -13,12 | 0,47 | 0,47 | 29,33 | 30,58 | 16,29 | 14,11 | 13,06 | 13,01 |
| 302 |  | Малиновского 66 кпп | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,32 | -0,32 | 0,00 | 0,00 | 30,58 | 29,33 | 15,06 | 16,29 | 0,10 | 0,10 |
| 302 |  | Малиновского 66 казарма | 5,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,34 | -7,32 | 0,02 | 0,02 | 30,58 | 30,86 | 16,63 | 16,29 | 4,07 | 4,05 |
| 302 |  | ТК12 | 14,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,49 | -5,48 | 0,04 | 0,04 | 30,58 | 31,66 | 17,45 | 16,29 | 2,28 | 2,27 |
| 302 | ТК12 | ТК13 | 69,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,49 | -5,48 | 0,19 | 0,19 | 31,66 | 31,29 | 17,46 | 17,45 | 2,28 | 2,27 |
| 302 | ТК13 | Малиновского 66 Столовая | 17,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,49 | -5,48 | 0,05 | 0,05 | 31,29 | 31,54 | 17,81 | 17,46 | 2,28 | 2,27 |
| 302 | ТК1 | ТК15 | 51,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 43,84 | -40,72 | 0,83 | 0,71 | 32,46 | 32,45 | 19,23 | 17,71 | 13,48 | 11,63 |
| 309 | ТК2 | ТК3 | 14,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,56 | -8,54 | 0,00 | 0,00 | 21,06 | 20,42 | 8,44 | 9,08 | 0,20 | 0,19 |
| 309 | ТК3 | ТК4 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,56 | -8,54 | 0,03 | 0,03 | 20,42 | 19,33 | 7,41 | 8,44 | 1,68 | 1,68 |
| 309 | ТК4 | ТК5 | 12,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,56 | -8,54 | 0,02 | 0,02 | 19,33 | 18,73 | 6,87 | 7,41 | 1,68 | 1,68 |
| 309 | ТК5 | ТК8 | 40,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,32 | -2,31 | 0,01 | 0,01 | 18,73 | 16,75 | 4,89 | 6,87 | 0,12 | 0,12 |
| 309 | ТК8 | Прудовая 58 Адм | 58,20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,92 | -1,92 | 0,02 | 0,02 | 16,75 | 15,21 | 3,39 | 4,89 | 0,28 | 0,28 |
| 309 | ТК5 | ТК6 | 60,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,83 | -5,82 | 0,19 | 0,19 | 18,73 | 17,32 | 5,82 | 6,87 | 2,57 | 2,56 |
| 309 | ТК6 | Прудовая 58 | 7,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,76 | -5,75 | 0,06 | 0,06 | 17,32 | 16,95 | 5,59 | 5,82 | 7,59 | 7,57 |
| 309 | ТК6 | ТК7 | 107,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,08 | -0,08 | 0,01 | 0,01 | 17,32 | 15,54 | 4,06 | 5,82 | 0,06 | 0,06 |
| 309 | ТК7 | Прудовая 58 вод | 1,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 15,54 | 15,70 | 4,22 | 4,06 | 0,06 | 0,06 |
| 309 | Котельная №309 кв | ТК1 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,56 | -8,54 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,29 | 10,29 | 10,00 | 0,20 | 0,19 |
| 309 | ТК1 | ТК2 | 39,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,56 | -8,54 | 0,01 | 0,01 | 22,29 | 21,06 | 9,08 | 10,29 | 0,20 | 0,19 |
| 315 | ТК2 | Комсомольская 225 хоз | 42,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,56 | -2,56 | 0,01 | 0,01 | 25,40 | 27,99 | 18,05 | 15,46 | 0,15 | 0,15 |
| 315 | Котельная 315 кв. | ТК2 | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,84 | -28,78 | 0,03 | 0,03 | 25,00 | 25,40 | 15,46 | 15,00 | 2,22 | 2,21 |
| 315 | ТК2 | ТК2 | 32,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 26,27 | -26,22 | 0,07 | 0,07 | 25,40 | 25,89 | 16,09 | 15,46 | 1,84 | 1,83 |
| 315 | ТК2 |  | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 21,92 | -21,88 | 0,33 | 0,33 | 25,89 | 23,83 | 14,69 | 16,09 | 11,04 | 11,00 |
| 315 | ТК2 | ТК4 | 70,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,36 | -4,35 | 0,04 | 0,04 | 25,89 | 26,05 | 16,31 | 16,09 | 0,44 | 0,44 |
| 315 | ТК4 | Комсомольская 224 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,92 | -3,91 | 0,02 | 0,02 | 26,05 | 26,31 | 16,61 | 16,31 | 14,34 | 14,29 |
| 369 | ТК58 | ТК57 | 3,82 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -25,11 | 20,16 | 0,01 | 0,01 | 31,52 | 32,06 | 23,14 | 22,58 | 1,68 | 1,08 |
| 369 | ТК58 | Репина 12 | 80,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16,97 | -14,06 | 0,64 | 0,44 | 32,06 | 33,88 | 26,03 | 23,14 | 6,62 | 4,55 |
| 369 | ТК58 |  | 102,24 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 5,27 | -4,73 | 0,78 | 0,63 | 32,06 | 34,27 | 26,76 | 23,14 | 6,37 | 5,13 |
| 369 | ТК65 | Репина 14 | 25,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,71 | -4,17 | 0,05 | 0,04 | 35,76 | 37,29 | 30,50 | 28,88 | 1,68 | 1,32 |
| 369 | ТК36 | Локомобильная 9 | 14,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,60 | -2,59 | 0,01 | 0,01 | 33,30 | 33,94 | 19,44 | 18,79 | 0,51 | 0,51 |
| 369 | ТК32 | Локомобильная 7 | 108,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,12 | -3,11 | 1,18 | 1,17 | 34,31 | 33,85 | 22,75 | 20,86 | 9,09 | 9,06 |
| 369 | ТК10 | ТК40 | 85,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,67 | -7,21 | 1,38 | 1,21 | 30,19 | 30,66 | 20,31 | 17,25 | 13,48 | 11,90 |
| 369 | ТК40 | Парковый 8 | 12,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,62 | -7,16 | 0,19 | 0,17 | 30,66 | 31,04 | 21,05 | 20,31 | 13,32 | 11,76 |
| 369 | ТК43а | Мухина 4 | 21,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,48 | -3,48 | 0,29 | 0,29 | 31,67 | 31,08 | 21,26 | 21,28 | 11,35 | 11,32 |
| 369 | ТК43 | ТК44 | 47,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,29 | -11,27 | 0,17 | 0,17 | 31,69 | 32,90 | 22,85 | 21,30 | 2,93 | 2,92 |
| 369 | ТК44 | Парковый 7 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,90 | -2,90 | 0,21 | 0,21 | 32,90 | 31,44 | 21,81 | 22,85 | 7,88 | 7,86 |
| 369 | ТК43а | ТК43 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,19 | -14,16 | 0,01 | 0,01 | 31,67 | 31,69 | 21,30 | 21,28 | 4,63 | 4,61 |
| 369 | ТК43 | Мухина 2 | 36,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,90 | -2,90 | 0,34 | 0,34 | 31,69 | 31,00 | 21,30 | 21,30 | 7,88 | 7,86 |
| 369 | ТК44 | ТК46 | 54,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,06 | -6,05 | 0,18 | 0,18 | 32,90 | 37,00 | 27,31 | 22,85 | 2,77 | 2,76 |
| 369 | ТК46 | ТК47 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,90 | -2,90 | 0,38 | 0,38 | 37,00 | 35,94 | 27,00 | 27,31 | 7,88 | 7,86 |
| 369 | ТК46 | ТК48 | 21,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,90 | -2,90 | 0,20 | 0,20 | 37,00 | 34,90 | 25,61 | 27,31 | 7,88 | 7,86 |
| 369 | ТК48 | Парковый 9 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,90 | -2,90 | 0,03 | 0,03 | 34,90 | 34,41 | 25,17 | 25,61 | 7,88 | 7,86 |
| 369 | ТК47 | Парковый 14 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,90 | -2,90 | 0,03 | 0,03 | 35,94 | 34,68 | 25,80 | 27,00 | 7,88 | 7,86 |
| 369 | ТК12 | ТК43а | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 17,67 | -17,64 | 0,13 | 0,13 | 30,92 | 31,67 | 21,28 | 20,27 | 7,18 | 7,16 |
| 369 | ТК13а | ТК63 | 30,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 92,87 | -84,58 | 0,18 | 0,15 | 31,53 | 31,13 | 21,42 | 21,50 | 5,00 | 4,15 |
| 369 | ТК63 | ТК14 | 56,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 84,67 | -77,54 | 0,28 | 0,23 | 31,13 | 30,78 | 21,59 | 21,42 | 4,16 | 3,49 |
| 369 | ТК14 | ТК60 | 21,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,56 | -3,56 | 0,31 | 0,31 | 30,78 | 31,93 | 23,34 | 21,59 | 11,87 | 11,84 |
| 369 | ТК60 | Репина 10 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,19 | -3,19 | 0,03 | 0,03 | 31,93 | 32,49 | 23,98 | 23,34 | 9,52 | 9,49 |
| 369 | ТК14 | Репина 8 | 10,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,76 | -12,74 | 0,01 | 0,01 | 30,78 | 30,40 | 21,21 | 21,59 | 0,43 | 0,43 |
| 369 | ТК14 | ТК57 | 44,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 68,34 | -61,25 | 0,14 | 0,12 | 30,78 | 31,52 | 22,58 | 21,59 | 2,71 | 2,18 |
| 369 | ТК58 | ТК61 | 50,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,87 | -1,37 | 0,46 | 0,11 | 32,06 | 34,46 | 26,10 | 23,14 | 7,70 | 1,75 |
| 369 | ТК61 | Репина 20 | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,43 | -1,29 | 0,07 | 0,06 | 34,46 | 35,34 | 27,11 | 26,10 | 1,91 | 1,56 |
| 369 | ТК61 | Репина 18 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,44 | -0,08 | 0,02 | 0,00 | 34,46 | 34,98 | 26,64 | 26,10 | 1,94 | 0,01 |
| 369 | ТК10 | ТК41а | 9,96 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 8,35 | -8,19 | 0,78 | 0,75 | 30,19 | 29,11 | 17,70 | 17,25 | 65,13 | 62,66 |
| 369 | ТК12 | ТК49 | 17,61 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,21 | -11,74 | 0,24 | 0,22 | 30,92 | 30,25 | 20,06 | 20,27 | 11,27 | 10,42 |
| 369 | ТК51 | ТК52 | 12,96 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,97 | -9,61 | 0,12 | 0,11 | 30,08 | 30,22 | 20,44 | 20,08 | 7,51 | 6,98 |
| 369 | ТК53 | ТК54 | 49,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,75 | -8,39 | 0,34 | 0,31 | 30,11 | 29,98 | 20,98 | 20,46 | 5,78 | 5,32 |
| 369 | ТК53 | Парковый 10 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,18 | -1,17 | 0,01 | 0,01 | 30,11 | 30,51 | 20,86 | 20,46 | 1,29 | 1,29 |
| 369 | ТК54 | Парковый 6 | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,19 | -1,19 | 0,01 | 0,01 | 29,98 | 30,46 | 21,48 | 20,98 | 1,32 | 1,32 |
| 369 | ТК54 | ТК55 | 55,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,59 | -6,24 | 0,22 | 0,19 | 29,98 | 30,35 | 21,76 | 20,98 | 3,29 | 2,94 |
| 369 | ТК55 | Ленина 30 | 11,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,90 | -2,71 | 0,10 | 0,09 | 30,35 | 29,64 | 21,25 | 21,76 | 7,85 | 6,87 |
| 369 | ТК55 | Ленина 28 | 52,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,54 | -3,38 | 0,73 | 0,67 | 30,35 | 29,10 | 21,91 | 21,76 | 11,73 | 10,66 |
| 369 | ТК12 | ТК13а | 46,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 102,68 | -92,87 | 0,34 | 0,28 | 30,92 | 31,53 | 21,50 | 20,27 | 6,12 | 5,00 |
| 369 | ТК13а | ТК50 | 19,79 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,81 | -8,30 | 0,05 | 0,04 | 31,53 | 31,61 | 21,66 | 21,50 | 2,22 | 1,58 |
| 369 | ТК63 | ТК63б | 88,63 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,19 | -7,05 | 1,64 | 1,21 | 31,13 | 29,47 | 22,60 | 21,42 | 15,38 | 11,38 |
| 369 | ТК10 | ТК11 | 39,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 139,30 | -128,34 | 0,53 | 0,45 | 30,19 | 30,14 | 18,18 | 17,25 | 11,26 | 9,56 |
| 369 | ТК11 | ТК12 | 58,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 132,57 | -122,26 | 0,71 | 0,60 | 30,14 | 30,92 | 20,27 | 18,18 | 10,20 | 8,67 |
| 369 | ТК11 | Мухина 6 | 9,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,73 | -6,09 | 0,04 | 0,03 | 30,14 | 30,54 | 18,65 | 18,18 | 3,42 | 2,80 |
| 369 | Котельная 369 кв. | УТ1 | 44,20 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 269,45 | -255,71 | 0,26 | 0,24 | 42,00 | 39,49 | 19,99 | 22,00 | 4,94 | 4,45 |
| 369 | ТК2 | ТК4 | 34,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 269,43 | -255,72 | 0,20 | 0,18 | 38,93 | 36,17 | 17,49 | 19,86 | 4,94 | 4,45 |
| 369 | ТК4 | Мухина 14 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,14 | -4,14 | 0,42 | 0,42 | 36,17 | 35,19 | 17,36 | 17,49 | 16,05 | 16,00 |
| 369 | ТК4 | ТК16 | 25,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,87 | -2,86 | 0,02 | 0,02 | 36,17 | 36,23 | 17,58 | 17,49 | 0,62 | 0,62 |
| 369 | ТК30 | ТК34 | 24,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,00 | -12,82 | 0,11 | 0,11 | 31,49 | 32,04 | 17,36 | 16,59 | 3,88 | 3,78 |
| 369 | ТК30 | Локомобильная 1 | 17,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,94 | -6,48 | 0,07 | 0,07 | 31,49 | 31,85 | 17,09 | 16,59 | 3,64 | 3,18 |
| 369 | ТК34 | Локомобильная 3 | 27,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,60 | -2,45 | 0,05 | 0,05 | 32,04 | 32,58 | 18,00 | 17,36 | 1,55 | 1,37 |
| 369 | ТК35 | ТК32 | 52,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,24 | -6,23 | 0,56 | 0,56 | 32,57 | 34,31 | 20,86 | 18,01 | 8,92 | 8,89 |
| 369 | ТК32 | Локомобильная 5 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,12 | -3,11 | 0,04 | 0,04 | 34,31 | 34,29 | 20,93 | 20,86 | 9,09 | 9,07 |
| 369 | ТК34 | ТК35 | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,40 | -10,38 | 0,06 | 0,06 | 32,04 | 32,57 | 18,01 | 17,36 | 2,49 | 2,48 |
| 369 | ТК35 | ТК36 | 53,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,16 | -4,15 | 0,03 | 0,03 | 32,57 | 33,30 | 18,79 | 18,01 | 0,40 | 0,40 |
| 369 | ТК36 | Локомобильная 6 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,56 | -1,56 | 0,06 | 0,05 | 33,30 | 35,37 | 20,97 | 18,79 | 2,27 | 2,27 |
| 369 | ТК5 | Мухина 12 | 23,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,41 | -5,41 | 0,76 | 0,75 | 34,54 | 32,94 | 16,15 | 16,23 | 27,40 | 27,32 |
| 369 | ТК19 | Мухина 22/1 | 24,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,33 | -1,33 | 0,53 | 0,53 | 34,67 | 35,23 | 18,83 | 17,22 | 18,32 | 18,27 |
| 369 | ТК19 | 40 лет Октября 97 | 28,00 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 3,00 | -2,71 | 3,12 | 2,55 | 34,67 | 33,22 | 21,44 | 17,22 | 92,77 | 75,92 |
| 369 | ТК5 | Мухина 16 | 26,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,11 | -3,11 | 0,28 | 0,28 | 34,54 | 33,88 | 16,13 | 16,23 | 9,06 | 9,03 |
|  | ТК16 | Мухина 18 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | ТК4 | ТК5 | 35,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 262,42 | -248,73 | 0,20 | 0,18 | 36,17 | 34,54 | 16,23 | 17,49 | 4,69 | 4,21 |
| 369 | ТК5 | ТК6 | 40,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 253,89 | -240,23 | 0,21 | 0,19 | 34,54 | 32,40 | 14,49 | 16,23 | 4,39 | 3,93 |
| 369 | ТК6 | ТК6а | 6,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,76 | -6,40 | 0,01 | 0,01 | 32,40 | 32,56 | 14,67 | 14,49 | 1,05 | 0,94 |
| 369 | ТК6а | ТК6б | 95,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 6,76 | -6,40 | 0,12 | 0,11 | 32,56 | 33,16 | 15,50 | 14,67 | 1,05 | 0,94 |
| 369 | ТК6б | ТК18 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,76 | -6,41 | 0,06 | 0,06 | 33,16 | 33,74 | 16,19 | 15,50 | 3,45 | 3,10 |
| 369 | ТК18 | 40 лет Октября 96 | 15,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,03 | -1,96 | 0,23 | 0,22 | 33,74 | 33,84 | 16,74 | 16,19 | 12,74 | 11,95 |
| 369 | ТК18 | ТК18а | 7,17 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,73 | -4,44 | 0,02 | 0,01 | 33,74 | 33,91 | 16,39 | 16,19 | 1,69 | 1,49 |
| 369 | ТК6 | ТК7 | 11,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 247,12 | -233,83 | 0,47 | 0,42 | 32,40 | 31,80 | 14,78 | 14,49 | 35,43 | 31,72 |
| 369 | ТК7 | ТК8 | 85,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 177,62 | -165,35 | 0,57 | 0,50 | 31,80 | 31,21 | 15,26 | 14,78 | 5,62 | 4,87 |
| 369 | ТК8 | Мухина 10 | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,34 | -2,33 | 0,11 | 0,11 | 31,21 | 31,71 | 15,98 | 15,26 | 5,11 | 5,09 |
| 369 | ТК7 | ТК23 | 41,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 69,50 | -68,48 | 0,14 | 0,13 | 31,80 | 32,17 | 15,42 | 14,78 | 2,80 | 2,72 |
| 369 | ТК23 | ТК22 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,02 | -13,50 | 0,16 | 0,15 | 32,17 | 32,04 | 15,60 | 15,42 | 4,52 | 4,19 |
| 369 | ТК22 | Мухина 13 | 5,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,95 | -4,51 | 0,01 | 0,01 | 32,04 | 31,62 | 15,20 | 15,60 | 1,85 | 1,54 |
| 369 | ТК22 | Мухина 11 | 32,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,07 | -8,99 | 0,07 | 0,07 | 32,04 | 31,51 | 15,22 | 15,60 | 1,89 | 1,86 |
| 369 | ТК23 | ТК24 | 26,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,24 | -23,20 | 0,05 | 0,05 | 32,17 | 32,05 | 15,39 | 15,42 | 1,44 | 1,43 |
| 369 | ТК24 | Мухина 15 | 7,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,01 | -5,00 | 0,02 | 0,02 | 32,05 | 32,21 | 15,58 | 15,39 | 1,90 | 1,89 |
| 369 | ТК24 | ТК25 | 54,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 18,23 | -18,20 | 0,50 | 0,49 | 32,05 | 30,73 | 15,06 | 15,39 | 7,64 | 7,61 |
| 369 | ТК25 | Мухина 17 | 23,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,06 | -11,05 | 0,26 | 0,26 | 30,73 | 31,59 | 16,43 | 15,06 | 9,25 | 9,22 |
| 369 | ТК25 | ТК26 | 49,10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,71 | -5,70 | 0,15 | 0,15 | 30,73 | 30,18 | 14,80 | 15,06 | 2,46 | 2,45 |
| 369 | ТК23 | ТК56 | 70,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 32,23 | -31,79 | 2,01 | 1,95 | 32,17 | 31,54 | 18,74 | 15,42 | 23,89 | 23,23 |
| 369 | ТК56 | Ленина 36 | 26,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,81 | -12,79 | 0,12 | 0,12 | 31,54 | 30,76 | 18,20 | 18,74 | 3,77 | 3,76 |
| 369 | ТК56 | ТК27 | 65,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,38 | -18,96 | 0,67 | 0,65 | 31,54 | 29,04 | 17,57 | 18,74 | 8,64 | 8,26 |
| 369 | ТК27 | Ленина 38 | 6,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,18 | -13,91 | 0,03 | 0,03 | 29,04 | 28,99 | 17,58 | 17,57 | 4,62 | 4,45 |
| 369 | ТК27 | ТК28 | 95,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,20 | -5,04 | 0,23 | 0,22 | 29,04 | 28,26 | 17,24 | 17,57 | 2,05 | 1,92 |
| 369 | ТК28 | Ленина 40 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,35 | -2,20 | 0,03 | 0,03 | 28,26 | 28,53 | 17,57 | 17,24 | 5,15 | 4,51 |
| 369 | ТК28 | Ленина 42 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,85 | -2,85 | 0,18 | 0,18 | 28,26 | 28,25 | 17,59 | 17,24 | 7,62 | 7,60 |
| 369 | ТК8 | ТК9 | 55,00 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 175,27 | -163,03 | 0,36 | 0,31 | 31,21 | 31,21 | 15,93 | 15,26 | 5,48 | 4,74 |
| 369 | ТК16 | ТК17 | 90,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,86 | -2,86 | 0,83 | 0,83 | 36,23 | 36,00 | 19,01 | 17,58 | 7,67 | 7,65 |
| 369 | ТК17 | 40 лет Октября 98 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,86 | -2,86 | 0,01 | 0,01 | 36,00 | 36,68 | 19,71 | 19,01 | 7,67 | 7,65 |
| 369 | ТК9 | ТК30 | 58,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 19,94 | -19,31 | 0,19 | 0,18 | 31,21 | 31,49 | 16,59 | 15,93 | 2,79 | 2,62 |
| 369 | ТК9 | ТК10 | 75,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 155,32 | -143,73 | 1,26 | 1,08 | 31,21 | 30,19 | 17,25 | 15,93 | 14,00 | 11,99 |
| 4 | Котельная №4 (461кв.) |  | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,90 | -4,88 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,27 | 13,27 | 13,00 | 0,55 | 0,55 |
| 4 |  | улица Комарова 38 | 83,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,40 | -2,39 | 0,01 | 0,01 | 15,27 | 14,75 | 12,77 | 13,27 | 0,13 | 0,13 |
| 4 |  | улица Комарова 37 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,50 | -2,50 | 0,00 | 0,00 | 15,27 | 15,09 | 13,09 | 13,27 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Котельная №5 (238 кв.) | ТК1 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,36 | -17,84 | 0,14 | 0,13 | 20,00 | 18,12 | 8,39 | 10,00 | 7,75 | 7,32 |
| 5 | ТК1 | Фадеева 18/1 | 86,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,84 | -5,35 | 0,27 | 0,22 | 18,12 | 18,25 | 9,02 | 8,39 | 2,58 | 2,16 |
| 5 | УТ2 | ТК7 | 35,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,10 | -7,08 | 0,16 | 0,16 | 15,75 | 15,40 | 6,49 | 6,52 | 3,80 | 3,79 |
| 5 | УТ8 | ТК3 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,95 | -2,95 | 0,10 | 0,10 | 15,64 | 15,01 | 6,56 | 7,00 | 8,15 | 8,12 |
| 5 | ТК3 | Высокая 1а | 66,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,15 | -2,15 | 0,34 | 0,34 | 15,01 | 14,40 | 6,64 | 6,56 | 4,33 | 4,31 |
| 5 | ТК3 | Высокая 1/1 | 76,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,80 | -0,80 | 0,60 | 0,60 | 15,01 | 12,55 | 5,31 | 6,56 | 6,62 | 6,60 |
| 5 | ТК7 | Проходная | 0,80 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,14 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 15,08 | 6,18 | 6,49 | 0,72 | 0,71 |
| 5 | ТК7 | УТ8 | 30,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,96 | -6,95 | 0,13 | 0,13 | 15,40 | 15,64 | 7,00 | 6,49 | 3,66 | 3,65 |
| 5 | УТ8 | ТК2 | 32,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,01 | -4,00 | 0,05 | 0,05 | 15,64 | 16,50 | 7,95 | 7,00 | 1,21 | 1,21 |
| 5 | ТК2 | ТК5 | 48,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,73 | -0,73 | 0,03 | 0,03 | 16,50 | 18,46 | 9,97 | 7,95 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | ТК5 | Высокая 1 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,65 | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 19,28 | 10,79 | 9,97 | 0,40 | 0,39 |
| 5 | ТК5 | ТК6 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 18,46 | 18,37 | 9,88 | 9,97 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | ТК6 | Теплица | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 18,77 | 10,28 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ТК2 |  | 9,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,28 | -3,27 | 0,11 | 0,11 | 16,50 | 16,57 | 8,24 | 7,95 | 10,04 | 10,01 |
| 5 |  | Высокая 1/2 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,08 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 16,77 | 8,44 | 8,24 | 1,09 | 1,09 |
| 5 |  | Гараж | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,20 | -2,19 | 0,03 | 0,03 | 16,57 | 17,56 | 9,29 | 8,24 | 4,51 | 4,50 |
| 5 | ТК1 |  | 4,53 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,52 | -12,49 | 0,02 | 0,02 | 18,12 | 18,03 | 8,34 | 8,39 | 3,60 | 3,59 |
| 5 | УТ4 | Фадеева 16 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,68 | -0,68 | 0,01 | 0,01 | 15,46 | 15,56 | 6,41 | 6,30 | 0,43 | 0,43 |
| 5 | УТ4 | Фадеева 14 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,67 | -0,67 | 0,01 | 0,01 | 15,46 | 15,33 | 6,18 | 6,30 | 0,42 | 0,42 |
| 8 | Котельная №8 (96 кв.) | ТК | 9,10 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,16 | -7,35 | 0,02 | 0,01 | 29,00 | 28,59 | 8,62 | 9,00 | 1,53 | 1,24 |
| 8 | ТК | Дс. 8 | 14,49 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,16 | -7,35 | 0,03 | 0,02 | 28,59 | 27,72 | 7,80 | 8,62 | 1,53 | 1,24 |
| 9 | Котельная №9 (424 кв.) | ТК1 | 66,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,00 | -9,52 | 0,60 | 0,54 | 17,00 | 17,12 | 8,26 | 7,00 | 7,55 | 6,85 |
| 9 | ТК1 | МДОУ 13 | 8,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,94 | -4,47 | 0,02 | 0,02 | 17,12 | 17,44 | 8,62 | 8,26 | 1,84 | 1,51 |
| 9 | ТК1 | ТК2 | 39,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,06 | -5,05 | 0,09 | 0,09 | 17,12 | 17,14 | 8,46 | 8,26 | 1,93 | 1,93 |
| 9 | ТК2 | Куйбышева 12/1 | 22,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,42 | -2,42 | 0,01 | 0,01 | 17,14 | 17,26 | 8,60 | 8,46 | 0,44 | 0,44 |
| 9 | ТК2 | Екимова 55 | 23,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,63 | -2,63 | 0,03 | 0,03 | 17,14 | 16,69 | 8,07 | 8,46 | 1,07 | 1,07 |
| 2 |  | М.Амурская 1 | 16,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 40,30 | -40,24 | 2,36 | 2,35 | 52,79 | 49,18 | 16,93 | 15,83 | 122,70 | 122,35 |
| 2 |  | ТК1 | 8,20 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1113,97 | -1103,39 | 0,06 | 0,06 | 59,83 | 59,65 | 19,85 | 19,91 | 5,73 | 5,62 |
| 2 | Районная котельная №2 |  | 13,35 | 0,58 | 0,58 | Надземная | 1114,68 | -1104,09 | 0,04 | 0,04 | 60,00 | 59,83 | 19,91 | 20,00 | 2,63 | 2,58 |
| 2 |  |  | 16,04 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 1073,43 | -1063,19 | 0,10 | 0,10 | 55,61 | 55,59 | 19,77 | 19,59 | 5,32 | 5,22 |
| 2 |  |  | 105,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,11 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 55,61 | 55,84 | 19,82 | 19,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 55,84 | 56,18 | 20,16 | 19,82 | 0,01 | 0,01 |
| 2 |  |  | 7,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 56,18 | 56,79 | 20,77 | 20,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 56,79 | 56,52 | 20,50 | 20,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | зд.id 4803 | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 56,52 | 56,75 | 20,73 | 20,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  | 31,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 1073,55 | -1063,28 | 0,20 | 0,19 | 55,33 | 55,61 | 19,59 | 18,92 | 5,32 | 5,22 |
| 2 |  |  | 43,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1073,57 | -1063,26 | 0,28 | 0,27 | 52,79 | 55,33 | 18,92 | 15,83 | 5,32 | 5,22 |
| 2 | ТК2 |  | 97,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1113,91 | -1103,45 | 0,67 | 0,66 | 52,98 | 52,79 | 15,83 | 14,70 | 5,73 | 5,62 |
| 2 |  | Скважина | 71,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,71 | -0,70 | 0,00 | 0,00 | 59,83 | 59,66 | 19,75 | 19,91 | 0,04 | 0,04 |
| 2 |  | ТК19 | 88,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1010,86 | -1001,18 | 0,50 | 0,49 | 52,47 | 51,73 | 21,97 | 21,73 | 4,72 | 4,63 |
| 2 | ТК34 | Орджоникидзе 82 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,01 | -4,00 | 0,22 | 0,22 | 49,81 | 49,35 | 26,07 | 26,09 | 15,02 | 14,97 |
| 2 | ТК34 | Механический 16 | 25,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,01 | -4,00 | 0,04 | 0,04 | 49,81 | 50,22 | 26,58 | 26,09 | 1,21 | 1,21 |
| 2 | ТК34 |  | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,51 | -4,50 | 0,46 | 0,46 | 49,81 | 48,86 | 26,06 | 26,09 | 19,01 | 18,95 |
| 2 |  | Механический 18 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,51 | -4,50 | 0,46 | 0,46 | 48,86 | 49,21 | 27,31 | 26,06 | 19,01 | 18,95 |
| 2 | ТК35 | ТК38 | 118,99 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 58,69 | -58,56 | 0,29 | 0,28 | 49,73 | 51,39 | 26,04 | 23,81 | 2,00 | 1,99 |
| 2 | ТК38 | ТК39а | 100,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,25 | -23,21 | 0,17 | 0,17 | 51,39 | 49,53 | 24,53 | 26,04 | 1,44 | 1,44 |
| 2 | ТК38 | ТК39 | 22,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 35,43 | -35,36 | 0,09 | 0,09 | 51,39 | 51,09 | 25,92 | 26,04 | 3,34 | 3,33 |
| 2 | ТК39 | ТК42 | 45,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,37 | -31,31 | 0,14 | 0,14 | 51,09 | 50,55 | 25,66 | 25,92 | 2,62 | 2,61 |
| 2 | ТК42 | ТК40 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 16,88 | -16,85 | 0,02 | 0,02 | 50,55 | 50,96 | 26,11 | 25,66 | 0,76 | 0,76 |
| 2 | ТК40 | Октябрьская 56 | 2,50 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,51 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 50,96 | 50,93 | 26,08 | 26,11 | 0,47 | 0,47 |
| 2 | ТК40 | ТК41 | 4,32 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,37 | -12,35 | 0,00 | 0,00 | 50,96 | 50,86 | 26,01 | 26,11 | 0,41 | 0,41 |
| 2 | ТК43 | Комарова 33 | 10,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,51 | -5,50 | 0,03 | 0,03 | 50,82 | 51,30 | 26,51 | 25,98 | 2,30 | 2,29 |
| 2 | ТК42 | ТК44 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,48 | -14,45 | 0,02 | 0,02 | 50,55 | 50,51 | 25,65 | 25,66 | 0,56 | 0,56 |
| 2 | ТК44 | Комарова 32 | 40,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,01 | -5,00 | 0,03 | 0,03 | 50,51 | 50,81 | 26,01 | 25,65 | 0,58 | 0,58 |
| 2 | ТК44 |  | 45,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 9,47 | -9,45 | 0,11 | 0,11 | 50,51 | 50,90 | 26,27 | 25,65 | 2,06 | 2,06 |
| 2 |  |  | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,47 | -9,45 | 0,04 | 0,04 | 50,90 | 50,77 | 26,21 | 26,27 | 2,06 | 2,06 |
| 2 |  | ТК45 | 24,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,47 | -9,45 | 0,06 | 0,06 | 50,77 | 51,03 | 26,59 | 26,21 | 2,06 | 2,06 |
| 2 | ТК45 | зд.id 4860 | 18,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,47 | -9,45 | 0,05 | 0,04 | 51,03 | 51,65 | 27,30 | 26,59 | 2,06 | 2,06 |
| 2 | ТК60 | ТК64а | 46,55 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 16,87 | -16,85 | 1,20 | 1,20 | 48,05 | 46,08 | 29,50 | 29,07 | 21,51 | 21,45 |
| 2 | ТК64 | Октябрьская 52 | 19,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 13,85 | -13,83 | 4,09 | 4,08 | 45,88 | 41,59 | 33,78 | 29,91 | 179,23 | 178,76 |
| 2 | ТК64а | Октябрьская 54 | 39,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,03 | -3,02 | 0,40 | 0,40 | 46,08 | 45,86 | 30,08 | 29,50 | 8,56 | 8,54 |
| 2 | ТК60 | ТК61 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,21 | -23,17 | 0,05 | 0,05 | 48,05 | 47,86 | 28,98 | 29,07 | 1,44 | 1,43 |
| 2 | ТК61 | Октябрьская 57 | 16,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 47,86 | 48,08 | 29,20 | 28,98 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | ТК61 | ТК62 | 24,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,05 | -23,02 | 0,04 | 0,04 | 47,86 | 47,69 | 28,89 | 28,98 | 1,42 | 1,41 |
| 2 | ТК62 | ГАИ | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,04 | -5,04 | 0,17 | 0,17 | 47,69 | 47,81 | 29,35 | 28,89 | 23,79 | 23,72 |
| 2 | ТК62 | Октябрьская улица 55 | 50,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,01 | -17,98 | 0,45 | 0,45 | 47,69 | 47,62 | 29,71 | 28,89 | 7,46 | 7,43 |
| 2 | ТК39а | Октябрьская 75 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,38 | -13,36 | 0,07 | 0,07 | 49,53 | 48,28 | 23,42 | 24,53 | 4,12 | 4,10 |
| 2 | ТК39а |  | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,87 | -9,85 | 0,03 | 0,03 | 49,53 | 50,55 | 25,60 | 24,53 | 2,24 | 2,23 |
| 2 |  | Октябрьская 77 | 55,79 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,87 | -9,85 | 0,19 | 0,19 | 50,55 | 49,45 | 24,88 | 25,60 | 2,24 | 2,23 |
| 2 | ТК43 | Комарова 35 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,86 | -6,85 | 0,04 | 0,04 | 50,82 | 51,76 | 27,00 | 25,98 | 1,08 | 1,08 |
| 2 | ТК27 | Механический переулок 9 с1 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 50,08 | 51,02 | 23,75 | 22,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК27 | ТК28 | 15,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 115,08 | -114,82 | 0,14 | 0,14 | 50,08 | 50,10 | 23,11 | 22,81 | 7,68 | 7,65 |
| 2 | ТК28 | ТК29 | 35,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 115,08 | -114,82 | 0,32 | 0,32 | 50,10 | 49,73 | 23,38 | 23,11 | 7,68 | 7,65 |
| 2 | ТК29 | Механический 9 | 8,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 6,76 | -6,75 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | 50,54 | 24,19 | 23,38 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | ТК29 | ТК30 | 18,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 108,32 | -108,07 | 0,15 | 0,15 | 49,73 | 49,60 | 23,55 | 23,38 | 6,81 | 6,78 |
| 2 | ТК30 | ТК31 | 35,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 47,61 | -47,52 | 0,06 | 0,06 | 49,60 | 48,52 | 22,58 | 23,55 | 1,32 | 1,31 |
| 2 | ТК31 | Механический 14 | 35,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,52 | -7,50 | 0,18 | 0,18 | 48,52 | 49,61 | 24,02 | 22,58 | 4,27 | 4,26 |
| 2 | ТК31 | ТК32 | 17,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 40,09 | -40,02 | 0,02 | 0,02 | 48,52 | 48,02 | 22,11 | 22,58 | 0,93 | 0,93 |
| 2 | ТК32 | Орджоникидзе 84 | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,13 | -13,11 | 0,12 | 0,12 | 48,02 | 47,54 | 21,87 | 22,11 | 3,96 | 3,95 |
| 2 | ТК32 | ТК33 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 26,96 | -26,91 | 0,12 | 0,12 | 48,02 | 46,93 | 21,26 | 22,11 | 1,94 | 1,93 |
| 2 | ТК33 | Орджоникидзе 78 | 8,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,42 | -9,41 | 0,02 | 0,02 | 46,93 | 46,61 | 20,97 | 21,26 | 2,04 | 2,03 |
| 2 | ТК33 | Орджоникидзе 80 | 30,00 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | 5,01 | -5,00 | 0,32 | 0,32 | 46,93 | 47,99 | 22,95 | 21,26 | 8,83 | 8,80 |
| 2 | ТК33 | ТК34 | 69,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 12,53 | -12,51 | 0,98 | 0,98 | 46,93 | 49,81 | 26,09 | 21,26 | 11,86 | 11,82 |
| 2 | ТК30 | ТК35 | 27,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 60,71 | -60,56 | 0,07 | 0,07 | 49,60 | 49,73 | 23,81 | 23,55 | 2,14 | 2,13 |
| 2 | ТК35 | ТК36 | 65,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 2,01 | -2,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 | 50,37 | 24,46 | 23,81 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | ТК36 | Механический 11 | 45,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,96 | -1,96 | 0,01 | 0,01 | 50,37 | 50,15 | 24,25 | 24,46 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | ТК36 |  | 59,35 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 50,37 | 51,21 | 25,30 | 24,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК20 | Механический 1 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 33,12 | -33,07 | 0,02 | 0,02 | 51,00 | 50,64 | 21,73 | 22,05 | 2,92 | 2,91 |
| 2 | ТК20 | ТК21 | 21,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 976,48 | -967,06 | 0,11 | 0,11 | 51,00 | 50,86 | 22,13 | 22,05 | 4,40 | 4,32 |
| 2 | ТК21 | ТК22 | 27,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 976,47 | -967,07 | 0,14 | 0,14 | 50,86 | 51,25 | 22,80 | 22,13 | 4,40 | 4,32 |
| 2 | ТК22 | ТК46 | 65,00 | 0,40 | 0,40 | Надземная | 766,08 | -757,19 | 0,68 | 0,67 | 51,25 | 51,25 | 24,16 | 22,80 | 8,77 | 8,57 |
| 2 | ТК46 | Н. Быт 57 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,52 | -11,50 | 0,06 | 0,06 | 51,25 | 51,18 | 24,20 | 24,16 | 3,05 | 3,04 |
| 2 | ТК46 | Механический 4 | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 7,52 | -7,51 | 1,90 | 1,90 | 51,25 | 49,35 | 26,06 | 24,16 | 52,87 | 52,70 |
| 2 | ТК46 | ТК47 | 60,00 | 0,40 | 0,40 | Надземная | 747,03 | -738,20 | 0,60 | 0,59 | 51,25 | 50,52 | 24,62 | 24,16 | 8,34 | 8,14 |
| 2 | ТК47 | Н. Быт 55 | 7,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 23,87 | -23,84 | 0,11 | 0,11 | 50,52 | 50,46 | 24,78 | 24,62 | 13,11 | 13,07 |
| 2 | ТК47 | ТК48 | 31,00 | 0,40 | 0,40 | Надземная | 723,14 | -714,38 | 0,29 | 0,28 | 50,52 | 49,72 | 24,39 | 24,62 | 7,82 | 7,63 |
| 2 |  |  | 60,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 52,84 | -52,74 | 0,54 | 0,53 | 47,61 | 47,44 | 21,56 | 20,66 | 7,44 | 7,41 |
| 2 |  | Орджоникидзе 75 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,53 | -14,51 | 0,00 | 0,00 | 47,44 | 47,47 | 21,60 | 21,56 | 0,56 | 0,56 |
| 2 |  |  | 180,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 38,31 | -38,24 | 7,29 | 7,26 | 47,44 | 41,68 | 30,36 | 21,56 | 33,74 | 33,61 |
| 2 |  | Орджоникидзе 73 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,47 | -19,44 | 0,01 | 0,01 | 41,68 | 41,83 | 30,53 | 30,36 | 8,71 | 8,69 |
| 2 |  | ТК56 | 100,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,84 | -18,80 | 0,98 | 0,98 | 41,68 | 42,32 | 32,95 | 30,36 | 8,16 | 8,13 |
| 2 | ТК56 | Школьная 66 | 23,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,97 | -13,95 | 0,12 | 0,12 | 42,32 | 41,95 | 32,82 | 32,95 | 4,49 | 4,48 |
| 2 |  | Орджоникидзе 76 | 42,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,27 | -11,26 | 0,15 | 0,15 | 47,61 | 47,22 | 20,57 | 20,66 | 2,92 | 2,91 |
| 2 | ТК48 | ТК48а | 5,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 418,30 | -412,44 | 0,07 | 0,07 | 49,72 | 49,50 | 24,31 | 24,39 | 11,91 | 11,58 |
| 2 | ТК56 | ТК57 | 16,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,86 | -4,85 | 0,03 | 0,03 | 42,32 | 42,49 | 33,19 | 32,95 | 1,79 | 1,78 |
| 2 | ТК57 | Орджоникидзе 68 | 8,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,45 | -1,45 | 0,00 | 0,00 | 42,49 | 42,54 | 33,24 | 33,19 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | ТК57 | Орджоникидзе 70 | 36,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,41 | -3,40 | 0,47 | 0,47 | 42,49 | 41,02 | 32,65 | 33,19 | 10,85 | 10,82 |
| 2 | ТК55 | ТК58 | 264,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 304,80 | -301,96 | 2,00 | 1,97 | 46,69 | 48,19 | 28,47 | 22,99 | 6,33 | 6,21 |
| 2 | ТК58 | ТК59 | 26,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 53,08 | -52,99 | 0,23 | 0,23 | 48,19 | 48,32 | 29,06 | 28,47 | 7,51 | 7,48 |
| 2 | ТК59 | ТК65а | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 13,00 | -12,97 | 0,02 | 0,02 | 48,32 | 48,79 | 29,57 | 29,06 | 0,45 | 0,45 |
| 2 | ТК65а | Октябрьская 55 | 15,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 4,99 | -4,99 | 1,39 | 1,39 | 48,79 | 47,35 | 30,91 | 29,57 | 77,35 | 77,12 |
| 2 | ТК65а | ТК65 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 8,01 | -7,99 | 0,01 | 0,01 | 48,79 | 49,22 | 30,00 | 29,57 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | ТК65 | зд.id 4974 | 12,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 49,22 | 48,88 | 29,66 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК65 | ТК66 | 35,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,96 | -7,94 | 0,06 | 0,06 | 49,22 | 46,40 | 27,32 | 30,00 | 1,46 | 1,45 |
| 2 | ТК66 | зд.id 4978 | 22,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 46,40 | 46,33 | 27,25 | 27,32 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | ТК66 | ТК66а | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,92 | -7,91 | 0,03 | 0,03 | 46,40 | 45,83 | 26,79 | 27,32 | 1,44 | 1,44 |
| 2 | ТК66а | Н. Быт 67 | 35,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,43 | -3,42 | 0,04 | 0,04 | 45,83 | 45,58 | 26,62 | 26,79 | 0,89 | 0,89 |
| 2 | ТК66а | ТК6б | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,49 | -4,48 | 0,01 | 0,01 | 45,83 | 45,15 | 26,13 | 26,79 | 0,46 | 0,46 |
| 2 | ТК6б | Адм. | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,49 | -4,48 | 0,01 | 0,01 | 45,15 | 44,88 | 25,88 | 26,13 | 0,46 | 0,46 |
| 2 | ТК59 | ТК60 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 40,08 | -40,01 | 0,14 | 0,14 | 48,32 | 48,05 | 29,07 | 29,06 | 4,28 | 4,27 |
| 2 | ТК58 | ТК67 | 49,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 251,67 | -249,02 | 0,25 | 0,25 | 48,19 | 47,31 | 28,09 | 28,47 | 4,31 | 4,22 |
| 2 | ТК67 | Октябрьская 53 | 6,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,43 | -9,42 | 0,15 | 0,15 | 47,31 | 47,39 | 28,46 | 28,09 | 20,37 | 20,32 |
| 2 | ТК67 | ТК68 | 44,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 242,24 | -239,61 | 0,21 | 0,21 | 47,31 | 46,30 | 27,49 | 28,09 | 4,00 | 3,91 |
|  | ТК68 | Октябрьская 51 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК68 | ТК69 | 48,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 242,23 | -239,62 | 0,23 | 0,23 | 46,30 | 46,44 | 28,09 | 27,49 | 4,00 | 3,91 |
| 2 | ТК69 | Октябрьская 49 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,53 | -2,52 | 0,04 | 0,04 | 46,44 | 46,61 | 28,35 | 28,09 | 5,98 | 5,96 |
| 2 | ТК69 | ТК70 | 25,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 239,69 | -237,11 | 0,12 | 0,12 | 46,44 | 46,58 | 28,46 | 28,09 | 3,91 | 3,83 |
| 2 | ТК70 | ТК71 | 17,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 206,54 | -204,02 | 0,51 | 0,49 | 46,58 | 45,78 | 28,66 | 28,46 | 24,75 | 24,15 |
| 2 | ТК71 | Октябрьская 47 | 24,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,55 | -3,54 | 0,34 | 0,34 | 45,78 | 46,16 | 29,71 | 28,66 | 11,78 | 11,74 |
| 2 | ТК71 | ТК72 | 40,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 202,99 | -200,48 | 1,15 | 1,12 | 45,78 | 44,81 | 29,96 | 28,66 | 23,90 | 23,32 |
| 2 | ТК72 | ТК73 | 24,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,19 | -4,18 | 0,47 | 0,47 | 44,81 | 44,60 | 30,69 | 29,96 | 16,37 | 16,32 |
| 2 | ТК73 | Октябрьская 45 | 4,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,18 | -4,18 | 0,08 | 0,08 | 44,60 | 44,46 | 30,70 | 30,69 | 16,37 | 16,32 |
| 2 | ТК70 | ТК74 | 52,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 33,15 | -33,09 | 0,18 | 0,18 | 46,58 | 48,22 | 30,47 | 28,46 | 2,93 | 2,92 |
| 2 | ТК74 | ТК75 | 27,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 33,15 | -33,09 | 0,10 | 0,10 | 48,22 | 47,98 | 30,42 | 30,47 | 2,93 | 2,92 |
| 2 | ТК75 | ТК76 | 8,21 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,25 | -4,24 | 0,01 | 0,01 | 47,98 | 47,74 | 30,20 | 30,42 | 1,36 | 1,36 |
| 2 | ТК75 |  | 67,00 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | 0,34 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 47,98 | 46,87 | 29,31 | 30,42 | 0,04 | 0,04 |
| 2 |  | Театральный 20 | 12,00 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 46,87 | 47,15 | 29,59 | 29,31 | 0,03 | 0,03 |
| 2 |  | Гараж | 57,00 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 46,87 | 46,64 | 29,08 | 29,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК75 | ТК77 | 40,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,56 | -28,51 | 0,10 | 0,10 | 47,98 | 47,22 | 29,86 | 30,42 | 2,17 | 2,17 |
| 2 | ТК77 |  | 31,76 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,60 | -4,60 | 0,76 | 0,75 | 47,22 | 46,19 | 30,35 | 29,86 | 19,81 | 19,75 |
| 2 | ТК77 | Некрасова 87 | 50,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 23,96 | -23,92 | 2,60 | 2,59 | 47,22 | 44,30 | 32,14 | 29,86 | 43,36 | 43,23 |
| 2 | ТК48а | Н. Быт 78 | 35,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,96 | -14,94 | 0,71 | 0,71 | 49,50 | 47,90 | 24,13 | 24,31 | 16,91 | 16,87 |
| 2 | ТК48 | ТК54 | 90,00 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 304,82 | -301,94 | 0,68 | 0,67 | 49,72 | 48,09 | 24,11 | 24,39 | 6,33 | 6,21 |
| 2 | ТК54 | ТК55 | 19,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 304,81 | -301,96 | 0,14 | 0,14 | 48,09 | 46,69 | 22,99 | 24,11 | 6,33 | 6,21 |
| 2 | ТК48а | ТК49 | 8,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 403,34 | -397,50 | 0,11 | 0,10 | 49,50 | 49,32 | 24,33 | 24,31 | 11,08 | 10,76 |
| 2 | ТК49 | Школьная 59 | 25,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 25,16 | -25,13 | 0,13 | 0,13 | 49,32 | 47,93 | 23,22 | 24,33 | 4,44 | 4,43 |
| 2 | ТК49 | ТК50 | 28,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 378,18 | -372,38 | 0,33 | 0,32 | 49,32 | 48,83 | 24,49 | 24,33 | 9,74 | 9,44 |
| 2 | ТК50 | ТК50а | 6,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 34,15 | -34,10 | 0,03 | 0,03 | 48,83 | 48,93 | 24,65 | 24,49 | 3,11 | 3,10 |
| 2 |  | Серова 62 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,77 | -31,73 | 0,00 | 0,00 | 48,67 | 48,72 | 24,66 | 24,61 | 2,69 | 2,68 |
| 2 |  | зд.id 5054 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 48,67 | 49,00 | 24,94 | 24,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК50 | ТК51а | 118,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 344,03 | -338,28 | 1,14 | 1,10 | 48,83 | 45,50 | 23,40 | 24,49 | 8,06 | 7,79 |
| 2 | ТК50а | Н. Быт 70 | 15,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,33 | -2,33 | 0,09 | 0,09 | 48,93 | 48,34 | 24,24 | 24,65 | 5,07 | 5,06 |
| 2 |  | Гараж | 45,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,00 | -4,99 | 0,03 | 0,03 | 44,78 | 44,41 | 35,57 | 35,88 | 0,58 | 0,57 |
| 2 |  | Гараж | 75,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,99 | -2,98 | 0,02 | 0,02 | 44,78 | 44,26 | 35,39 | 35,88 | 0,21 | 0,21 |
| 2 | ТК72 | ТК80 | 40,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 190,08 | -187,60 | 1,01 | 0,98 | 44,81 | 43,24 | 30,38 | 29,96 | 20,96 | 20,42 |
| 2 | ТК80 | Октябрьская 44 | 17,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,06 | -18,04 | 0,02 | 0,02 | 43,24 | 43,05 | 30,22 | 30,38 | 0,87 | 0,87 |
| 2 | ТК80 | ТК81 | 52,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 172,02 | -169,57 | 0,13 | 0,12 | 43,24 | 43,25 | 30,63 | 30,38 | 2,02 | 1,96 |
| 2 | ТК81 | Комарова 25 | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,25 | -18,22 | 0,03 | 0,03 | 43,25 | 43,60 | 31,04 | 30,63 | 0,89 | 0,88 |
| 2 | ТК81 | ТК82а | 97,90 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 64,96 | -64,85 | 1,32 | 1,32 | 43,25 | 42,26 | 32,27 | 30,63 | 11,24 | 11,20 |
| 2 | ТК82а |  | 58,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 39,13 | -39,06 | 0,28 | 0,28 | 42,26 | 43,89 | 34,48 | 32,27 | 4,08 | 4,06 |
| 2 |  | Комарова 34 | 1,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 25,51 | -25,48 | 0,00 | 0,00 | 43,89 | 43,96 | 34,55 | 34,48 | 1,73 | 1,73 |
| 2 |  |  | 32,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,61 | -13,58 | 0,16 | 0,16 | 43,89 | 44,27 | 35,18 | 34,48 | 4,26 | 4,24 |
| 2 |  |  | 45,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,71 | -8,69 | 0,09 | 0,09 | 44,27 | 44,78 | 35,88 | 35,18 | 1,75 | 1,74 |
| 2 |  | Склад | 9,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,72 | -0,72 | 0,06 | 0,06 | 44,78 | 43,75 | 34,96 | 35,88 | 5,38 | 5,36 |
| 2 | ТК82 |  | 3,89 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 25,64 | -25,61 | 0,07 | 0,07 | 42,27 | 41,94 | 32,11 | 32,30 | 15,12 | 15,08 |
| 2 | ТК82 | улица Комарова 27 | 10,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 42,27 | 42,67 | 32,70 | 32,30 | 0,01 | 0,01 |
| 2 |  | Комарова 26 | 3,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,90 | -4,89 | 0,01 | 0,01 | 44,27 | 44,10 | 35,03 | 35,18 | 1,81 | 1,81 |
| 2 | ТК72 | Октябрьская 43 | 101,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,72 | -8,70 | 0,70 | 0,69 | 44,81 | 44,14 | 30,68 | 29,96 | 5,74 | 5,72 |
| 2 | ТК111 | Школьная 44 | 11,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,90 | -13,88 | 0,06 | 0,06 | 44,71 | 43,79 | 27,86 | 28,66 | 4,45 | 4,43 |
| 2 | ТК111 | ТК109 | 56,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 241,89 | -240,08 | 0,27 | 0,26 | 44,71 | 44,15 | 28,64 | 28,66 | 3,98 | 3,92 |
| 2 | ТК109 | Лазо 70 | 63,00 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 48,50 | -48,42 | 1,25 | 1,24 | 44,15 | 43,67 | 30,65 | 28,64 | 16,50 | 16,45 |
| 2 | ТК109 | Орджоникидзе 55 | 54,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 20,51 | -20,48 | 0,63 | 0,63 | 44,15 | 41,89 | 27,63 | 28,64 | 9,67 | 9,64 |
| 2 | ТК109 | ТК108 | 13,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 172,87 | -171,19 | 0,03 | 0,03 | 44,15 | 43,43 | 27,98 | 28,64 | 2,04 | 2,00 |
| 2 | ТК108 | ТК108а | 12,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 172,87 | -171,20 | 0,03 | 0,03 | 43,43 | 42,96 | 27,57 | 27,98 | 2,04 | 2,00 |
| 2 | ТК108а | ТК107 | 13,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 172,87 | -171,20 | 0,03 | 0,03 | 42,96 | 42,75 | 27,42 | 27,57 | 2,04 | 2,00 |
| 2 | ТК107 | Орджоникидзе 50 | 31,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,38 | -15,36 | 0,20 | 0,20 | 42,75 | 43,13 | 28,21 | 27,42 | 5,44 | 5,43 |
| 2 | ТК107 | Лазо 84 | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,01 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 42,75 | 44,27 | 28,95 | 27,42 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | ТК107 | Орджоникидзе 46 | 22,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,84 | -19,82 | 0,24 | 0,24 | 42,75 | 41,40 | 26,55 | 27,42 | 9,05 | 9,03 |
| 2 | ТК107 | ТК106 | 60,50 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 136,63 | -135,02 | 0,09 | 0,09 | 42,75 | 42,10 | 26,96 | 27,42 | 1,27 | 1,24 |
| 2 | ТК106 | Орджоникидзе 48 | 7,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 17,23 | -17,21 | 0,19 | 0,19 | 42,10 | 41,78 | 27,02 | 26,96 | 22,43 | 22,37 |
| 2 | ТК106 | ТК95 | 20,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 119,39 | -117,82 | 0,02 | 0,02 | 42,10 | 42,47 | 27,37 | 26,96 | 0,97 | 0,95 |
| 2 | ТК95 | Театральный 13 | 24,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,54 | -5,53 | 0,83 | 0,82 | 42,47 | 41,54 | 28,09 | 27,37 | 28,64 | 28,55 |
| 2 | ТК95 | ТК94 | 30,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 113,86 | -112,29 | 0,27 | 0,26 | 42,47 | 42,07 | 27,50 | 27,37 | 7,52 | 7,32 |
| 2 | ТК94 | ТК93 | 29,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 54,52 | -54,43 | 0,06 | 0,06 | 42,07 | 42,48 | 28,03 | 27,50 | 1,72 | 1,72 |
| 2 | ТК94 | ТК98 | 35,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 51,81 | -51,70 | 0,07 | 0,07 | 42,07 | 41,54 | 27,11 | 27,50 | 1,56 | 1,55 |
| 2 | ТК98 | Театральный 7 | 10,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 17,92 | -17,90 | 0,09 | 0,09 | 41,54 | 41,90 | 27,65 | 27,11 | 7,39 | 7,37 |
| 2 | ТК98 | ТК100 | 100,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 33,88 | -33,80 | 0,37 | 0,37 | 41,54 | 42,70 | 28,99 | 27,11 | 3,06 | 3,05 |
| 2 | ТК93 | ТК96 | 46,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,82 | -9,80 | 0,12 | 0,12 | 42,48 | 42,77 | 28,57 | 28,03 | 2,22 | 2,21 |
| 2 | ТК96 | ТК97 | 42,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,98 | -4,98 | 0,03 | 0,03 | 42,77 | 43,21 | 29,06 | 28,57 | 0,57 | 0,57 |
| 2 | ТК97 | Театральный 12 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,98 | -4,98 | 0,17 | 0,17 | 43,21 | 43,09 | 29,28 | 29,06 | 23,22 | 23,15 |
| 2 | ТК96 | Театральный 10 | 7,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,83 | -4,83 | 0,20 | 0,20 | 42,77 | 42,51 | 28,70 | 28,57 | 21,83 | 21,77 |
| 2 | ТК93 | ТК92 | 14,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 44,70 | -44,63 | 0,02 | 0,02 | 42,48 | 42,64 | 28,23 | 28,03 | 1,16 | 1,16 |
| 2 | ТК92 | Театральный 8 | 4,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 18,22 | -18,19 | 0,12 | 0,12 | 42,64 | 42,66 | 28,49 | 28,23 | 25,08 | 25,01 |
| 2 | ТК92 | ТК91 | 103,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 26,48 | -26,44 | 0,23 | 0,23 | 42,64 | 42,61 | 28,66 | 28,23 | 1,87 | 1,86 |
| 2 | ТК86 | Октябрьская 40 | 66,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,13 | -2,13 | 0,34 | 0,33 | 43,13 | 42,89 | 33,15 | 32,72 | 4,24 | 4,22 |
| 2 | ТК89 | ТК88 | 20,00 | 0,25 | 0,25 | Надземная | -37,56 | 37,50 | 0,01 | 0,01 | 41,23 | 40,89 | 32,32 | 32,64 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | ТК88 | Комарова 22 | 2,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,02 | -9,00 | 0,01 | 0,00 | 41,23 | 41,30 | 32,73 | 32,64 | 2,79 | 1,86 |
| 2 |  | зд.id 5170 | 33,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,33 | -3,33 | 0,41 | 0,41 | 41,24 | 41,05 | 33,35 | 32,72 | 10,39 | 10,36 |
| 2 | ТК88 |  | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,39 | -5,38 | 0,03 | 0,03 | 41,23 | 41,24 | 32,72 | 32,64 | 27,14 | 27,07 |
| 2 |  | Комарова 20 | 18,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,06 | -2,05 | 0,09 | 0,09 | 41,24 | 41,56 | 33,21 | 32,72 | 3,95 | 3,94 |
| 2 | ТК89 | ТК90 | 50,00 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 37,56 | -37,50 | 0,02 | 0,02 | 40,89 | 40,19 | 31,64 | 32,32 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | ТК90 | Октябрьская 36 | 15,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 22,99 | -22,96 | 0,22 | 0,22 | 40,19 | 40,07 | 31,96 | 31,64 | 12,15 | 12,12 |
| 2 | ТК90 | Октябрьская 38 | 2,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,57 | -14,54 | 0,04 | 0,04 | 40,19 | 40,02 | 31,55 | 31,64 | 16,03 | 15,98 |
| 2 | ТК88 | ТК81б | 15,05 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -53,97 | 51,87 | 0,00 | 0,00 | 41,65 | 41,23 | 32,64 | 33,06 | 0,20 | 0,18 |
|  | ТК87 | Комарова 26 | 28,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТК87 | ТК115 | 85,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32,67 | -32,55 | 0,06 | 0,06 | 41,99 | 42,29 | 33,82 | 33,40 | 0,62 | 0,62 |
| 2 | ТК115 |  | 14,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32,66 | -32,56 | 0,01 | 0,01 | 42,29 | 42,50 | 34,05 | 33,82 | 0,62 | 0,62 |
| 2 |  | зд.id 5190 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 42,54 | 34,09 | 34,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | ТК116 | 18,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32,61 | -32,50 | 0,01 | 0,01 | 42,50 | 42,68 | 34,27 | 34,05 | 0,62 | 0,61 |
| 2 | ТК116 | ТК117 | 42,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32,60 | -32,50 | 0,03 | 0,03 | 42,68 | 42,76 | 34,41 | 34,27 | 0,62 | 0,61 |
| 2 | ТК117 | ТК118 | 12,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 32,60 | -32,51 | 0,01 | 0,01 | 42,76 | 42,98 | 34,65 | 34,41 | 0,62 | 0,61 |
| 2 | ТК118 | ТК119 | 46,50 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 27,61 | -27,52 | 0,03 | 0,03 | 42,98 | 44,02 | 35,73 | 34,65 | 0,44 | 0,44 |
| 2 | ТК119 | Гараж | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 44,02 | 43,47 | 35,18 | 35,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК119 | ТК120 | 37,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 27,55 | -27,47 | 0,02 | 0,02 | 44,02 | 44,06 | 35,81 | 35,73 | 0,44 | 0,44 |
| 2 | ТК120 | ТК121 | 12,53 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,44 | -3,44 | 0,04 | 0,04 | 44,06 | 43,79 | 35,62 | 35,81 | 2,72 | 2,71 |
| 2 | ТК120 | ТК122 | 116,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,59 | -14,56 | 0,68 | 0,68 | 44,06 | 42,27 | 35,38 | 35,81 | 4,89 | 4,87 |
| 2 |  | Октябрьская 32 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 8,78 | -8,76 | 1,21 | 1,21 | 42,04 | 40,86 | 36,52 | 35,28 | 71,99 | 71,79 |
| 2 | ТК122 |  | 18,08 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,57 | -11,55 | 0,07 | 0,07 | 42,27 | 42,04 | 35,28 | 35,38 | 3,08 | 3,07 |
| 2 | ТК122 | Октябрьская 30 | 17,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,68 | -1,67 | 0,00 | 0,00 | 42,27 | 43,06 | 36,18 | 35,38 | 0,21 | 0,21 |
| 2 | ТК120 | ТК123 | 23,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 9,51 | -9,47 | 0,00 | 0,00 | 44,06 | 43,90 | 35,65 | 35,81 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | ТК123 | Гараж частный | 3,00 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,39 | -0,39 | 0,07 | 0,07 | 43,90 | 43,63 | 35,52 | 35,65 | 19,96 | 19,90 |
| 2 | ТК123 | улица Комарова 18 | 30,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 44,32 | 36,07 | 35,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК123 | ТК124 | 30,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 9,07 | -9,03 | 0,00 | 0,00 | 43,90 | 43,75 | 35,50 | 35,65 | 0,05 | 0,05 |
| 2 |  | Октябрьская 39 | 14,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,85 | -8,84 | 0,10 | 0,10 | 42,45 | 42,40 | 28,97 | 28,82 | 5,91 | 5,90 |
| 2 | ТК91 |  | 5,48 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 17,88 | -17,86 | 0,16 | 0,16 | 42,61 | 42,45 | 28,82 | 28,66 | 24,16 | 24,10 |
| 2 |  | Октябрьская 37 | 8,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,60 | -8,58 | 0,05 | 0,05 | 42,56 | 42,55 | 28,82 | 28,73 | 5,58 | 5,57 |
| 2 | ТК91 |  | 8,42 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,60 | -8,58 | 0,06 | 0,06 | 42,61 | 42,56 | 28,73 | 28,66 | 5,58 | 5,57 |
| 2 |  |  | 5,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 46,59 | 32,16 | 32,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  | 30,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 45,99 | 46,80 | 32,37 | 31,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Театральный переулок 1 | 1,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 46,59 | 46,04 | 31,61 | 32,16 | 0,01 | 0,01 |
| 2 |  |  | 10,05 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -2,12 | 2,11 | 0,00 | 0,00 | 46,11 | 45,99 | 31,56 | 31,68 | 0,34 | 0,34 |
| 2 |  | Октябрьская 29 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,49 | -1,49 | 0,02 | 0,02 | 45,98 | 46,05 | 31,66 | 31,55 | 2,07 | 2,06 |
| 2 |  | Театральный 4 | 38,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,02 | -2,01 | 0,17 | 0,17 | 45,99 | 44,67 | 30,59 | 31,56 | 3,80 | 3,79 |
| 2 |  | зд.id 5250 | 145,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 10,24 | -4,19 | 32,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК118 | Комарова 18 | 26,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,99 | -4,99 | 0,06 | 0,06 | 42,98 | 43,82 | 35,60 | 34,65 | 1,88 | 1,88 |
| 2 | ТК100 | Театральный 3 | 5,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,78 | -14,77 | 0,03 | 0,03 | 42,70 | 42,84 | 29,19 | 28,99 | 5,03 | 5,01 |
| 2 | ТК100 | ТК101 | 30,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,09 | -19,04 | 0,04 | 0,04 | 42,70 | 42,92 | 29,29 | 28,99 | 0,97 | 0,97 |
| 2 | ТК101 |  | 110,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,09 | -19,05 | 0,13 | 0,13 | 42,92 | 45,17 | 31,80 | 29,29 | 0,97 | 0,97 |
| 2 |  |  | 93,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,09 | -19,05 | 0,11 | 0,11 | 45,17 | 44,56 | 31,40 | 31,80 | 0,97 | 0,97 |
| 2 |  | Театральный 2 | 2,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,08 | -19,05 | 0,00 | 0,00 | 44,56 | 44,35 | 31,20 | 31,40 | 0,97 | 0,97 |
| 2 | ТК124 | Гараж ДС | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,88 | -1,88 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 43,69 | 35,46 | 35,50 | 3,32 | 3,31 |
| 2 | ТК124 | ТК125 | 28,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 7,18 | -7,15 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 43,69 | 35,45 | 35,50 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | ТК125 |  | 48,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 43,69 | 35,45 | 35,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | лаб. ПЧ | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 43,69 | 35,45 | 35,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | ПТО вагон. депо | 3,50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 43,69 | 35,45 | 35,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК125 |  | 28,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,07 | -7,05 | 0,00 | 0,00 | 43,69 | 42,64 | 34,41 | 35,45 | 0,13 | 0,13 |
| 2 |  |  | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,07 | -7,05 | 0,00 | 0,00 | 42,64 | 42,75 | 34,52 | 34,41 | 0,13 | 0,13 |
| 2 |  | ТК127 | 5,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,06 | -7,05 | 0,00 | 0,00 | 42,75 | 42,49 | 34,26 | 34,52 | 0,13 | 0,13 |
| 2 | ТК127 | зд.id 5283 | 10,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 42,49 | 43,24 | 35,01 | 34,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК127 | ТК128 | 25,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,01 | -6,99 | 0,00 | 0,00 | 42,49 | 42,46 | 34,25 | 34,26 | 0,13 | 0,13 |
| 2 | ТК128 | Комарова 11 | 41,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,01 | -6,99 | 0,01 | 0,01 | 42,46 | 41,80 | 33,59 | 34,25 | 0,13 | 0,13 |
| 2 |  | Сухой переулок 58 | 11,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 55,76 | 55,79 | 25,34 | 25,31 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | ТК16 | ТК17 | 34,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 29,13 | -29,08 | 0,02 | 0,02 | 52,50 | 51,52 | 20,36 | 21,30 | 0,49 | 0,49 |
| 2 | ТК16 |  | 48,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,80 | -30,74 | 0,15 | 0,15 | 52,50 | 52,36 | 21,44 | 21,30 | 2,53 | 2,52 |
| 2 |  | ТК18 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,79 | -30,74 | 0,06 | 0,06 | 52,36 | 50,93 | 20,14 | 21,44 | 2,53 | 2,52 |
| 2 | ТК18 |  | 20,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,42 | -15,40 | 0,13 | 0,13 | 50,93 | 51,15 | 20,63 | 20,14 | 5,47 | 5,45 |
| 2 |  |  | 5,63 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,42 | -15,40 | 0,04 | 0,04 | 51,15 | 51,92 | 21,46 | 20,63 | 5,47 | 5,45 |
| 2 |  |  | 90,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 53,23 | 53,59 | 23,13 | 22,77 | 0,01 | 0,01 |
| 2 |  |  | 120,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 53,59 | 55,06 | 24,61 | 23,13 | 0,01 | 0,01 |
| 2 |  |  | 55,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 55,06 | 55,76 | 25,31 | 24,61 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | ТК17 |  | 39,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,76 | -13,74 | 0,67 | 0,67 | 51,52 | 52,76 | 22,94 | 20,36 | 14,31 | 14,26 |
| 2 |  | ТК17б | 10,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,76 | -13,74 | 0,17 | 0,17 | 52,76 | 52,13 | 22,65 | 22,94 | 14,31 | 14,26 |
| 2 | ТК17б | Н. Быт 51 | 40,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,86 | -5,85 | 1,54 | 1,54 | 52,13 | 51,47 | 25,06 | 22,65 | 32,09 | 31,99 |
| 2 | ТК17б | ТК17а | 44,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,90 | -7,89 | 0,25 | 0,25 | 52,13 | 51,39 | 22,41 | 22,65 | 4,72 | 4,70 |
| 2 | ТК17а | Н. Быт 49 | 22,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,97 | -3,96 | 0,39 | 0,39 | 51,39 | 51,57 | 23,36 | 22,41 | 14,70 | 14,65 |
| 2 | ТК17а | Н. Быт 47 | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,94 | -3,93 | 0,52 | 0,52 | 51,39 | 51,34 | 23,39 | 22,41 | 14,48 | 14,43 |
| 2 |  | ТК16 | 45,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 59,93 | -59,82 | 0,11 | 0,11 | 54,30 | 52,50 | 21,30 | 22,88 | 2,08 | 2,08 |
| 2 | ТК15 |  | 9,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 59,94 | -59,82 | 0,02 | 0,02 | 54,44 | 54,30 | 22,88 | 22,96 | 2,08 | 2,08 |
| 2 | ТК10б | ТК15 | 10,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1070,83 | -1060,96 | 0,06 | 0,06 | 54,44 | 54,44 | 22,96 | 22,84 | 5,30 | 5,20 |
| 2 | ТК10а | ТК10б | 14,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1070,83 | -1060,96 | 0,09 | 0,09 | 54,84 | 54,44 | 22,84 | 23,06 | 5,30 | 5,20 |
| 2 | ТК10 | ТК10а | 15,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1070,84 | -1060,95 | 0,10 | 0,09 | 55,01 | 54,84 | 23,06 | 23,05 | 5,30 | 5,20 |
| 2 | ТК10 |  | 51,99 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2,10 | -2,10 | 0,02 | 0,02 | 55,01 | 55,17 | 23,25 | 23,05 | 0,33 | 0,33 |
| 2 | ТК8 | ТК10 | 34,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1072,96 | -1063,03 | 0,22 | 0,21 | 54,81 | 55,01 | 23,05 | 22,42 | 5,32 | 5,22 |
| 2 | ТК8 |  | 12,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | -1073,10 | 1063,15 | 0,08 | 0,08 | 54,80 | 54,81 | 22,42 | 22,25 | 5,32 | 5,22 |
| 2 |  |  | 141,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1073,18 | -1063,07 | 0,90 | 0,88 | 56,56 | 54,80 | 22,25 | 22,23 | 5,32 | 5,22 |
| 2 |  | Скважина + спутник | 5,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 56,56 | 56,87 | 22,54 | 22,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  | 55,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1073,33 | -1063,18 | 0,35 | 0,35 | 55,41 | 56,56 | 22,23 | 20,38 | 5,32 | 5,22 |
| 2 |  | зд.id 5343 | 99,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 55,41 | 55,37 | 20,34 | 20,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК8 | ТК9 | 126,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 0,14 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 54,81 | 51,56 | 19,17 | 22,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК9 | Скважина | 2,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 51,56 | 53,22 | 20,83 | 19,17 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | ТК9 |  | 80,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 51,56 | 51,50 | 19,11 | 19,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК15 |  | 65,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1010,89 | -1001,15 | 0,37 | 0,36 | 54,44 | 52,47 | 21,73 | 22,96 | 4,72 | 4,63 |
| 2 |  |  | 37,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 51,50 | 52,62 | 20,23 | 19,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  |  | 12,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 52,62 | 52,66 | 20,27 | 20,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | ТК11 | 40,00 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 52,66 | 52,15 | 19,76 | 20,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК11 | скв.29-310 | 30,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 51,41 | 19,02 | 19,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК19 | Спутник | 55,00 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | 1,18 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 51,73 | 51,51 | 21,75 | 21,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК19 | ТК20 | 72,00 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1009,64 | -1000,10 | 0,41 | 0,40 | 51,73 | 51,00 | 22,05 | 21,97 | 4,71 | 4,62 |
| 2 | ТК22 | ТК23 | 54,00 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 210,37 | -209,89 | 0,20 | 0,19 | 51,25 | 50,59 | 22,54 | 22,80 | 3,01 | 3,00 |
| 2 | ТК23 | зд.id 5379 | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 50,59 | 49,98 | 21,93 | 22,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК23 | ТК24 | 27,00 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 210,31 | -209,85 | 0,10 | 0,10 | 50,59 | 50,53 | 22,66 | 22,54 | 3,01 | 3,00 |
| 2 | ТК24 | Механический 5 | 4,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,02 | 0,02 | 50,53 | 50,58 | 22,75 | 22,66 | 3,12 | 3,11 |
| 2 | ТК24 | ТК25 | 20,00 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 209,30 | -208,85 | 0,07 | 0,07 | 50,53 | 49,54 | 21,83 | 22,66 | 2,98 | 2,97 |
| 2 |  | Орджоникидзе 79 | 30,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 29,89 | -29,85 | 0,02 | 0,02 | 48,53 | 48,14 | 20,89 | 21,24 | 0,52 | 0,52 |
| 2 | ТК25 |  | 35,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 94,06 | -93,89 | 0,22 | 0,22 | 49,54 | 48,53 | 21,24 | 21,83 | 5,13 | 5,11 |
| 2 |  |  | 5,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 64,11 | -64,00 | 0,01 | 0,01 | 47,60 | 47,61 | 20,66 | 20,63 | 2,39 | 2,38 |
| 2 |  | улица Орджоникидзе 79 | 5,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 47,60 | 47,54 | 20,57 | 20,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК25 | ТК26 | 13,00 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 115,24 | -114,97 | 0,01 | 0,01 | 49,54 | 50,60 | 22,91 | 21,83 | 0,90 | 0,90 |
| 2 | ТК26 | ТК26а | 25,00 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 50,60 | 51,40 | 23,71 | 22,91 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | ТК26а | зд.id 5398 | 25,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 51,48 | 23,79 | 23,71 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | ТК26а | зд.id 5400 | 28,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 51,74 | 24,05 | 23,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК26 | ТК27 | 23,00 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 115,14 | -114,87 | 0,21 | 0,21 | 50,60 | 50,08 | 22,81 | 22,91 | 7,69 | 7,66 |
| 2 | ТК51а | ТК51 | 55,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 344,01 | -338,30 | 0,53 | 0,51 | 45,50 | 46,88 | 25,83 | 23,40 | 8,06 | 7,79 |
| 2 | ТК51 | Школьная 57 | 15,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,28 | -14,26 | 0,28 | 0,28 | 46,88 | 46,63 | 26,13 | 25,83 | 15,40 | 15,36 |
| 2 | ТК51 |  | 22,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 277,03 | -275,02 | 0,14 | 0,14 | 46,88 | 46,87 | 26,09 | 25,83 | 5,23 | 5,15 |
| 2 |  | ТК51б | 22,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 277,03 | -275,02 | 0,14 | 0,14 | 46,87 | 46,48 | 25,98 | 26,09 | 5,23 | 5,15 |
| 2 | ТК51 | ТК52 | 14,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 52,69 | -49,03 | 0,12 | 0,11 | 46,88 | 45,74 | 24,93 | 25,83 | 7,40 | 6,41 |
| 2 | ТК52 |  | 50,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 24,41 | -24,38 | 0,82 | 0,82 | 45,74 | 45,58 | 26,41 | 24,93 | 13,70 | 13,67 |
| 2 |  | Серова 60 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 21,71 | -21,69 | 0,53 | 0,53 | 45,58 | 45,17 | 27,05 | 26,41 | 440,64 | 439,63 |
| 2 |  | Серова 60П | 19,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,49 | -1,49 | 0,05 | 0,05 | 45,58 | 48,68 | 29,60 | 26,41 | 2,09 | 2,08 |
| 2 | ТК52 |  | 65,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,28 | -24,65 | 0,17 | 0,13 | 45,74 | 49,05 | 28,52 | 24,93 | 2,13 | 1,62 |
| 2 |  | Серова 60П2 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,21 | -1,20 | 0,01 | 0,01 | 45,58 | 45,76 | 26,60 | 26,41 | 1,36 | 1,36 |
| 2 |  | ТК53 | 50,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,28 | -24,66 | 0,13 | 0,10 | 49,05 | 48,78 | 28,48 | 28,52 | 2,13 | 1,62 |
| 2 | ТК53 | ТК53б | 73,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,72 | -5,71 | 2,68 | 2,67 | 48,78 | 47,55 | 32,60 | 28,48 | 30,61 | 30,51 |
| 2 | ТК53б | ТК53а | 20,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,76 | -3,75 | 0,32 | 0,32 | 47,55 | 48,40 | 34,09 | 32,60 | 13,19 | 13,15 |
| 2 | ТК53а | Лазо 63 | 12,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,76 | -3,75 | 0,19 | 0,19 | 48,40 | 48,78 | 34,85 | 34,09 | 13,19 | 13,15 |
| 2 | ТК53 |  | 10,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,55 | -18,95 | 0,02 | 0,01 | 48,78 | 49,02 | 28,75 | 28,48 | 1,36 | 0,96 |
| 2 |  |  | 8,52 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,55 | -18,95 | 0,01 | 0,01 | 49,02 | 50,54 | 30,29 | 28,75 | 1,36 | 0,96 |
| 2 | ТК53б | Серова 75 | 38,80 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,97 | -1,96 | 2,25 | 2,25 | 47,55 | 45,98 | 35,54 | 32,60 | 39,94 | 39,81 |
| 2 | ТК51б | ТК51в | 99,33 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 277,02 | -275,03 | 0,62 | 0,61 | 46,48 | 48,05 | 28,78 | 25,98 | 5,23 | 5,15 |
| 2 | ТК112а | ТК112б | 13,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 276,94 | -275,01 | 0,08 | 0,08 | 47,81 | 48,16 | 29,57 | 29,06 | 5,22 | 5,15 |
| 2 | ТК112б | ТК112 | 134,00 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 276,39 | -274,46 | 0,84 | 0,83 | 48,16 | 46,40 | 29,47 | 29,57 | 5,20 | 5,13 |
| 2 |  | ТК112 | 28,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -3,37 | 3,36 | 0,03 | 0,03 | 46,40 | 47,05 | 30,17 | 29,47 | 0,86 | 0,85 |
| 2 | ТК112 | Серова 52 | 3,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 17,19 | -17,16 | 0,02 | 0,02 | 46,40 | 46,64 | 29,75 | 29,47 | 6,79 | 6,77 |
| 2 | ТК112 | ТК111а | 45,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 255,81 | -253,95 | 0,24 | 0,24 | 46,40 | 45,39 | 28,94 | 29,47 | 4,46 | 4,39 |
| 2 | ТК111а | ТК111 | 39,00 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 255,80 | -253,96 | 0,21 | 0,21 | 45,39 | 44,71 | 28,66 | 28,94 | 4,46 | 4,39 |
| 2 |  | ТК113 | 48,87 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,37 | -3,36 | 0,06 | 0,06 | 47,05 | 49,21 | 32,46 | 30,17 | 0,86 | 0,85 |
| 2 | ТК113 | Серова 63 | 42,00 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,31 | -1,31 | 0,02 | 0,02 | 49,21 | 48,55 | 31,84 | 32,46 | 0,39 | 0,39 |
| 2 | ТК113 | Вишнёвый переулок 38 | 187,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,06 | -2,06 | 0,89 | 0,89 | 49,21 | 49,13 | 34,16 | 32,46 | 3,98 | 3,96 |
| 309 | ТК5 | Гараж | 18,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 18,73 | 19,30 | 7,44 | 6,87 | 0,01 | 0,01 |
| 309 | ТК8 | Общежитие | 4,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 16,75 | 17,02 | 5,16 | 4,89 | 0,01 | 0,01 |
| 315 | ТК4 | ТК5 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,44 | -0,44 | 0,01 | 0,01 | 26,05 | 24,97 | 15,25 | 16,31 | 0,18 | 0,18 |
| 315 | ТК5 | Комсомольская 224/1 | 5,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 24,97 | 24,84 | 15,12 | 15,25 | 0,18 | 0,18 |
| 315 |  |  | 6,61 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,74 | -11,72 | 0,03 | 0,03 | 23,83 | 23,68 | 14,58 | 14,69 | 3,17 | 3,16 |
| 315 |  |  | 10,94 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,17 | -10,15 | 0,03 | 0,03 | 23,83 | 23,65 | 14,57 | 14,69 | 2,38 | 2,37 |
| 315 |  | Комсомольская 225 | 7,47 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,01 | -9,99 | 0,02 | 0,02 | 23,68 | 23,51 | 14,45 | 14,58 | 2,30 | 2,30 |
| 315 |  | Комсомольская 225 | 80,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,73 | -1,73 | 0,27 | 0,27 | 23,68 | 23,53 | 14,98 | 14,58 | 2,80 | 2,79 |
| 315 | ТК3 | Комсомольская 225 | 25,00 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 9,82 | -9,81 | 0,07 | 0,07 | 22,13 | 22,11 | 13,47 | 13,35 | 2,22 | 2,21 |
| 3 | ТК2 | ТК3 | 51,93 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 29,18 | -25,93 | 0,14 | 0,11 | 18,96 | 18,79 | 8,37 | 8,29 | 2,27 | 1,79 |
| 242 |  | ТК3 | 4,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -6,50 | 6,51 | 0,01 | 0,01 | 31,19 | 31,05 | 17,20 | 17,33 | 0,97 | 0,97 |
| 242 |  | МСОВ | 66,45 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,10 | -0,10 | 0,01 | 0,01 | 31,05 | 31,57 | 17,74 | 17,20 | 0,10 | 0,10 |
| 242 | ТК3 |  | 26,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,19 | -0,19 | 0,05 | 0,05 | 31,19 | 31,95 | 18,18 | 17,33 | 1,44 | 1,44 |
| 242 |  | Скважина 1 | 5,09 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 31,95 | 32,03 | 18,26 | 18,18 | 0,36 | 0,36 |
| 242 |  | Скважина 2 | 11,00 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,10 | -0,10 | 0,01 | 0,01 | 31,95 | 32,26 | 18,50 | 18,18 | 0,36 | 0,36 |
| 242 |  | Хоз. корпус | 13,51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,26 | -1,40 | 0,08 | 0,03 | 31,28 | 31,20 | 17,31 | 17,28 | 4,80 | 1,82 |
| 242 | ТК3 |  | 75,00 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -17,66 | 16,61 | 0,08 | 0,07 | 31,28 | 31,19 | 17,33 | 17,28 | 0,83 | 0,74 |
| 242 | ТК2 | УП | 35,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,19 | -5,12 | 0,09 | 0,08 | 32,62 | 33,15 | 19,37 | 18,67 | 2,03 | 1,98 |
| 242 | ТК2 | Диз. | 9,89 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,34 | -0,33 | 0,05 | 0,05 | 32,62 | 32,18 | 18,34 | 18,67 | 4,41 | 4,39 |
| 5 | УТ2 |  | 3,69 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,17 | -5,16 | 0,00 | 0,00 | 15,75 | 15,71 | 6,49 | 6,52 | 0,61 | 0,61 |
| 5 | УТ3 | УТ4 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,35 | -1,35 | 0,03 | 0,03 | 15,51 | 15,46 | 6,30 | 6,30 | 1,71 | 1,70 |
| 5 | УТ3 | Произв. помещение | 1,50 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,10 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 15,58 | 6,37 | 6,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Егоров | 37,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,72 | -3,72 | 0,58 | 0,58 | 15,71 | 15,17 | 7,12 | 6,49 | 12,95 | 12,91 |
| 5 | ТК6 | Баня | 7,74 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 18,37 | 18,30 | 9,81 | 9,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | УТ1 | 13,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,27 | -12,24 | 0,05 | 0,05 | 18,03 | 17,67 | 8,09 | 8,34 | 3,46 | 3,44 |
| 5 |  |  | 12,50 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,25 | -0,25 | 0,01 | 0,01 | 18,03 | 16,96 | 7,29 | 8,34 | 0,65 | 0,64 |
| 5 |  | Скв. | 1,30 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 17,27 | 7,60 | 7,29 | 0,08 | 0,08 |
| 5 |  | ВНБ | 1,40 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 16,96 | 16,63 | 6,96 | 7,29 | 1,65 | 1,65 |
| 5 | УТ1 | УТ2 | 43,00 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,27 | -12,24 | 0,18 | 0,18 | 17,67 | 15,75 | 6,52 | 8,09 | 3,46 | 3,44 |
| 5 |  | УТ3 | 30,31 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,45 | -1,44 | 0,00 | 0,00 | 15,71 | 15,51 | 6,30 | 6,49 | 0,05 | 0,05 |
| 11 |  | Общежитие | 51,96 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,08 | -9,07 | 0,39 | 0,39 | 22,48 | 20,91 | 14,46 | 15,25 | 6,24 | 6,21 |
| 11 |  | ТК-3 | 9,71 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,48 | -5,47 | 0,03 | 0,03 | 22,48 | 22,82 | 15,64 | 15,25 | 2,27 | 2,26 |
| 11 |  | ТК-2 | 149,37 | 0,10 | 0,10 | Надземная | -14,57 | 14,54 | 0,88 | 0,87 | 24,77 | 22,48 | 15,25 | 15,80 | 4,88 | 4,86 |
| 11 | ТК-2 | Учебный корпус | 48,41 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,89 | -7,87 | 0,08 | 0,08 | 24,77 | 26,82 | 18,01 | 15,80 | 1,43 | 1,42 |
| 11 | ТК-2 |  | 15,42 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -22,46 | 22,41 | 0,22 | 0,21 | 25,14 | 24,77 | 15,80 | 15,73 | 11,60 | 11,54 |
| 11 | ТК-1 | Котельная №2 | 103,22 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -48,84 | 48,67 | 0,17 | 0,17 | 28,00 | 27,10 | 14,44 | 15,00 | 1,38 | 1,37 |
| 11 | Михайло-Чесноковская улица 4/1 | ТК-4 | 119,24 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -20,59 | 20,55 | 0,16 | 0,16 | 25,14 | 23,07 | 11,23 | 12,98 | 1,13 | 1,13 |
| 11 | ТК5 |  | 233,11 | 0,15 | 0,15 | Надземная | -28,22 | 28,15 | 0,59 | 0,59 | 26,89 | 26,74 | 15,34 | 14,31 | 2,12 | 2,11 |
| 11 | ТК5 |  | 239,50 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 5,72 | -5,71 | 0,71 | 0,71 | 26,74 | 31,64 | 21,65 | 15,34 | 2,48 | 2,46 |
| 11 |  | УТ4 | 36,17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,20 | -1,20 | 0,06 | 0,06 | 31,64 | 31,64 | 21,77 | 21,65 | 1,35 | 1,34 |
| 11 |  | улица 1905 года 5 | 12,61 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | 4,52 | -4,51 | 0,02 | 0,02 | 31,64 | 30,04 | 20,11 | 21,65 | 1,54 | 1,54 |
| 11 | УТ1 | ТК5 | 7,57 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -22,50 | 22,44 | 0,11 | 0,11 | 26,74 | 26,07 | 14,88 | 15,34 | 11,64 | 11,58 |
| 11 | УТ1 | Гараж | 45,00 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 26,07 | 25,26 | 14,07 | 14,88 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | УТ4 |  | 66,68 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,20 | -1,20 | 0,11 | 0,11 | 31,64 | 32,15 | 22,50 | 21,77 | 1,35 | 1,34 |
| 11 |  | ТК6 | 37,15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,20 | -1,20 | 0,06 | 0,06 | 32,15 | 32,52 | 22,99 | 22,50 | 1,35 | 1,34 |
| 11 | ТК6 | улица 1905 года 7/1 | 17,25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,20 | -1,20 | 0,03 | 0,03 | 32,52 | 32,47 | 23,00 | 22,99 | 1,35 | 1,34 |
| 11 | ТК-3 | Соцприют | 29,07 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,48 | -5,47 | 0,08 | 0,08 | 22,82 | 23,54 | 16,52 | 15,64 | 2,27 | 2,26 |
| 11 | ТК-4 | ТК-1 | 182,03 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -20,59 | 20,54 | 0,25 | 0,25 | 27,10 | 25,14 | 12,98 | 14,44 | 1,13 | 1,13 |
| 11 |  | ТК-1 | 14,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -28,23 | 28,14 | 0,04 | 0,04 | 27,10 | 26,89 | 14,31 | 14,44 | 2,12 | 2,11 |
| 11 |  | УТ1 | 64,35 | 0,10 | 0,10 | Надземная | -22,46 | 22,40 | 0,90 | 0,89 | 26,07 | 25,14 | 15,73 | 14,88 | 11,60 | 11,54 |
| 11 | ТК5 |  | 243,66 | 0,04 | 0,03 | Надземная | 0,72 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 27,01 | 32,24 | 14,49 | 20,19 | 1,60 | 0,00 |
| 11 |  | улица 1905 года 5 | 12,61 | 0,04 | 0,03 | Надземная | 0,57 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 32,24 | 31,32 | 20,19 | 19,28 | 1,00 | 0,00 |
| 11 |  |  | 33,61 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 32,24 | 32,26 | 20,19 | 20,22 | 0,23 | 0,00 |
| 11 |  |  | 69,48 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 0,15 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 32,26 | 32,89 | 20,22 | 20,87 | 0,23 | 0,00 |
| 11 |  | ТК6 | 37,15 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 32,89 | 33,41 | 20,87 | 21,40 | 0,23 | 0,00 |
| 11 | ТК6 | улица 1905 года 7/1 | 17,25 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,15 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 33,41 | 33,38 | 21,40 | 21,37 | 0,23 | 0,00 |
| 11 | Михайло-Чесноковская улица 4/1 |  | 119,24 | 0,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | -1,73 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 25,49 | 23,65 | 12,52 | 10,69 | 0,07 | 0,00 |
| 11 |  | ТК-1 | 182,03 | 0,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | -1,73 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 27,24 | 25,49 | 14,26 | 12,52 | 0,07 | 0,00 |
| 11 | ТК-1 | Котельная №2 (гвс) | 97,77 | 0,10 | 0,08 | Подземная бесканальная | -2,46 | -0,01 | 0,02 | 0,00 | 28,00 | 27,24 | 15,00 | 14,26 | 0,14 | 0,00 |
| 11 | ТК5 |  | 228,93 | 0,04 | 0,03 | Надземная | -0,72 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 27,04 | 27,01 | 14,08 | 14,49 | 1,60 | 0,00 |
| 11 |  | ТК-1 | 14,09 | 0,04 | 0,03 | Надземная | -0,72 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 27,24 | 27,04 | 14,26 | 14,08 | 1,60 | 0,00 |
| 29 |  | ТК1 | 1,45 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 38,82 | -38,21 | 0,02 | 0,02 | 20,90 | 20,63 | 10,68 | 10,92 | 10,57 | 10,24 |
| 29 |  | Скважина | 44,51 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 20,90 | 21,44 | 11,46 | 10,92 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | ТК9 | ТК10 | 92,97 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 16,57 | 17,07 | 8,20 | 7,70 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ТК10 | Бузулинское шоссе 17 | 19,55 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 17,07 | 17,23 | 8,36 | 8,20 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ТК11а | Бузулинское шоссе Аэропорт | 10,18 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,35 | -9,33 | 0,08 | 0,08 | 17,41 | 17,60 | 10,53 | 10,18 | 6,60 | 6,58 |
| 302 | ТК16 | улица Лермонтова 82/1 | 80,65 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,49 | -6,48 | 0,94 | 0,93 | 36,62 | 33,91 | 22,83 | 23,67 | 9,66 | 9,63 |
| 302 | ТК16 | ТК17 | 88,18 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,12 | -1,10 | 0,00 | 0,00 | 36,62 | 40,11 | 27,16 | 23,67 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | ТК17 | ТК18а | 265,83 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,11 | -1,10 | 0,37 | 0,36 | 40,11 | 48,45 | 36,23 | 27,16 | 1,15 | 1,14 |
| 302 | ТК18а | ТК18 | 151,08 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,11 | -1,10 | 0,02 | 0,02 | 48,45 | 51,29 | 39,11 | 36,23 | 0,09 | 0,09 |
| 302 | ТК18 | Очистные сооружения | 16,40 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,11 | -1,11 | 0,02 | 0,02 | 51,29 | 51,54 | 39,40 | 39,11 | 1,15 | 1,14 |
| 302 | ТК20 | Малиновского 79 | 2,69 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,53 | -12,93 | 0,05 | 0,04 | 29,78 | 30,69 | 17,03 | 16,03 | 15,96 | 12,64 |
| 302 |  | ТК20 | 9,16 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,53 | -12,93 | 0,18 | 0,14 | 30,74 | 29,78 | 16,03 | 16,67 | 15,96 | 12,63 |
| 302 |  | Лермонтова 109 | 4,91 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,06 | -11,54 | 0,07 | 0,06 | 32,84 | 32,58 | 18,64 | 18,78 | 10,99 | 10,07 |
| 302 |  | Магазин | 43,26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,47 | -1,47 | 0,11 | 0,10 | 32,84 | 33,75 | 19,89 | 18,78 | 2,02 | 2,01 |
| 302 | ТК2 | Дизель, Склады | 15,67 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,02 | 0,02 | 35,67 | 36,05 | 17,34 | 16,92 | 1,02 | 1,01 |
| 302 | ТК3 | зд.id 5652 | 66,20 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,88 | -3,87 | 0,27 | 0,27 | 32,04 | 31,66 | 14,95 | 14,78 | 3,45 | 3,43 |
| 302 | ТК22 | Малиновского 63 | 5,61 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,24 | -13,22 | 0,09 | 0,09 | 25,84 | 25,95 | 13,87 | 13,59 | 13,24 | 13,20 |
| 302 | ТК22 | ТК23 | 144,89 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,99 | -4,98 | 0,39 | 0,39 | 25,84 | 26,73 | 15,25 | 13,59 | 1,88 | 1,87 |
| 302 | ТК23 | Малиновского 59 | 16,47 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,99 | -4,98 | 0,11 | 0,11 | 26,73 | 26,75 | 15,49 | 15,25 | 5,71 | 5,69 |
| 302 |  | Водонапорная башня | 2,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,82 | -0,82 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 29,14 | 14,15 | 14,13 | 0,63 | 0,63 |
| 302 |  | Скважина | 14,16 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 29,13 | 14,14 | 14,13 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | ТК8 |  | 5,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,87 | -0,87 | 0,00 | 0,00 | 29,14 | 29,12 | 14,13 | 14,13 | 0,70 | 0,70 |
| 28 | ТК2а | Баня | 36,67 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 27,71 | 15,69 | 15,78 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | ТК2а | Орджоникидзе 48/1 | 40,49 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,13 | -0,13 | 0,00 | 0,00 | 27,80 | 28,04 | 16,02 | 15,78 | 0,02 | 0,02 |
| 28 |  | Матросова 50 | 3,46 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,19 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 29,04 | 29,01 | 16,27 | 16,30 | 0,00 | 0,00 |
| 28 |  |  | 51,60 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,61 | -0,61 | 0,01 | 0,01 | 29,04 | 28,71 | 15,97 | 16,30 | 0,09 | 0,09 |
| 28 |  | Гараж | 33,44 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,55 | -0,55 | 0,04 | 0,04 | 28,71 | 28,39 | 15,73 | 15,97 | 0,93 | 0,93 |
| 28 |  | Стор. | 43,05 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 28,71 | 28,26 | 15,54 | 15,97 | 0,04 | 0,04 |
| 28 |  | Баня | 31,62 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,13 | -0,13 | 0,02 | 0,02 | 29,04 | 29,28 | 16,58 | 16,30 | 0,64 | 0,64 |
| 28 | ТК5 | ТК5а | 77,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,20 | -1,20 | 0,13 | 0,13 | 28,59 | 30,11 | 18,71 | 16,95 | 1,35 | 1,34 |
| 28 | ТК5а | улица Орджоникидзе 45 | 19,12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,20 | -1,20 | 0,03 | 0,03 | 30,11 | 29,60 | 18,26 | 18,71 | 1,35 | 1,34 |
| 28 | ТК11 | Станиславского 105 | 77,15 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,63 | -18,60 | 0,74 | 0,74 | 27,78 | 26,86 | 17,73 | 17,18 | 7,98 | 7,95 |
| 28 | ТК17 | ТК20 | 8,19 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 34,97 | -34,89 | 0,08 | 0,08 | 25,89 | 25,81 | 15,41 | 15,32 | 8,58 | 8,54 |
| 28 | ТК21 | Октябрьская 19 лит.4 | 102,17 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,66 | -11,63 | 1,51 | 1,50 | 25,30 | 23,40 | 17,03 | 15,91 | 10,26 | 10,22 |
| 28 | ТК21 | Октябрьская 19 лит.5 | 77,27 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,65 | -11,63 | 0,95 | 0,95 | 25,30 | 24,35 | 16,86 | 15,91 | 10,26 | 10,22 |
| 28 | ТК20 | ТК21 | 111,10 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 23,31 | -23,26 | 0,51 | 0,51 | 25,81 | 25,30 | 15,91 | 15,41 | 3,81 | 3,80 |
| 28 | ТК20 | Октябрьская 19 лит.6 | 32,42 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,65 | -11,63 | 0,40 | 0,40 | 25,81 | 25,41 | 15,81 | 15,41 | 10,26 | 10,22 |
| 28 | ТК17 | ТК22 | 191,11 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,82 | -9,78 | 0,06 | 0,06 | 25,89 | 26,70 | 16,25 | 15,32 | 0,26 | 0,26 |
| 28 | ТК22 | Октябрьская 26 | 20,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 9,81 | -9,79 | 0,01 | 0,01 | 26,70 | 26,51 | 16,07 | 16,25 | 0,26 | 0,26 |
| 28 | ТК18 | ТК17 | 31,70 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 44,79 | -44,67 | 0,04 | 0,04 | 26,49 | 25,89 | 15,32 | 15,84 | 1,16 | 1,16 |
| 28 |  | Октябрьская 27 | 81,45 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,73 | -2,73 | 0,68 | 0,68 | 26,57 | 25,16 | 15,95 | 16,00 | 6,98 | 6,96 |
| 28 |  | КНС | 11,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,95 | -1,94 | 0,05 | 0,05 | 26,57 | 26,44 | 15,97 | 16,00 | 3,54 | 3,53 |
| 28 |  | Диз. | 61,83 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,45 | -0,45 | 0,16 | 0,16 | 26,57 | 25,83 | 15,58 | 16,00 | 2,12 | 2,11 |
| 26 | ТК28 | Дубовский 20 | 40,99 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,43 | -0,43 | 0,03 | 0,03 | 37,15 | 38,01 | 26,53 | 25,61 | 0,59 | 0,58 |
| 26 | ТК28а | Дубовский переулок 15 | 23,09 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,87 | -0,87 | 0,07 | 0,07 | 37,03 | 36,16 | 24,76 | 25,49 | 2,36 | 2,35 |
| 26 | ТК26 | улица Мира 7 с1 | 27,25 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,88 | -0,87 | 0,26 | 0,26 | 34,99 | 34,68 | 24,41 | 24,20 | 7,93 | 7,90 |
| 26 | ТК18а | Яровой переулок 23 | 23,63 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,05 | 0,05 | 29,74 | 29,44 | 20,23 | 20,43 | 1,65 | 1,65 |
| 26 | ТК17а | Яровой 22 | 22,71 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,17 | 0,17 | 30,48 | 30,81 | 21,57 | 20,90 | 6,29 | 6,26 |
| 26 | ТК17 |  | 20,55 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,80 | -0,80 | 0,05 | 0,05 | 30,46 | 29,97 | 20,48 | 20,87 | 2,01 | 2,00 |
| 26 |  | Яровой переулок 25 | 21,13 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,54 | 0,54 | 29,97 | 29,17 | 20,76 | 20,48 | 21,33 | 21,25 |
| 26 | ТК14а | Яровой переулок 28 | 19,56 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,04 | 0,04 | 30,55 | 30,96 | 20,38 | 19,89 | 1,65 | 1,65 |
| 26 | ТК15а | Яровой переулок 26 | 18,51 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,14 | 0,14 | 30,29 | 30,53 | 20,74 | 20,22 | 6,29 | 6,26 |
| 26 | ТК5 | Звёздная улица 8 | 19,79 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,80 | -0,79 | 0,05 | 0,05 | 23,37 | 23,14 | 11,93 | 12,07 | 1,97 | 1,96 |
| 26 | ТК8 | Мира 1 | 9,38 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,50 | -0,50 | 0,03 | 0,03 | 33,11 | 33,12 | 21,86 | 21,79 | 2,58 | 2,58 |
| 26 | ТК8 | улица Мира 1 | 19,96 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,04 | 0,04 | 33,11 | 33,05 | 21,81 | 21,79 | 1,65 | 1,65 |
| 26 | ТК16 | ТК16а | 5,94 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,11 | -4,10 | 0,02 | 0,02 | 30,27 | 30,29 | 20,63 | 20,58 | 2,60 | 2,59 |
| 26 | ТК16 | Яровой 24 | 18,81 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,04 | 0,04 | 30,27 | 30,61 | 20,99 | 20,58 | 1,65 | 1,65 |
| 7 |  | склад | 3,18 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,27 | -2,27 | 0,00 | 0,00 | 29,49 | 29,49 | 16,14 | 16,14 | 0,12 | 0,12 |
| 7 |  | ТК5 | 79,81 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,89 | -0,89 | 0,78 | 0,78 | 29,49 | 27,88 | 16,08 | 16,14 | 8,14 | 8,10 |
| 7 |  | Пр. | 46,24 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,36 | -0,36 | 0,08 | 0,08 | 27,64 | 27,17 | 15,76 | 16,09 | 1,36 | 1,36 |
| 7 |  | Адм. | 5,06 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,52 | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 27,64 | 27,61 | 16,06 | 16,09 | 0,26 | 0,26 |
| 7 |  | улица Калинина 27 | 131,16 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,11 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 29,49 | 29,87 | 16,52 | 16,14 | 0,03 | 0,02 |
| 7 |  | ТК2 | 5,33 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 24,66 | -24,40 | 0,01 | 0,01 | 32,25 | 31,22 | 17,81 | 18,82 | 1,62 | 1,59 |
| 7 | УТ15 |  | 521,54 | 0,25 | 0,25 | Надземная | -76,14 | 74,12 | 0,65 | 0,61 | 53,80 | 37,19 | 23,73 | 39,07 | 1,03 | 0,98 |
| 7 |  |  | 72,21 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,60 | -1,60 | 0,21 | 0,21 | 53,80 | 53,97 | 39,66 | 39,07 | 2,41 | 2,39 |
| 7 |  | Нижняя улица 20/2 | 90,31 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,80 | -0,80 | 0,07 | 0,07 | 53,97 | 52,05 | 37,88 | 39,66 | 0,60 | 0,60 |
| 7 |  | Нижняя улица 20/1 | 56,49 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,80 | -0,80 | 0,04 | 0,04 | 53,97 | 53,45 | 39,22 | 39,66 | 0,60 | 0,60 |
| 7 |  | УТ3 | 265,52 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 46,00 | -34,90 | 0,39 | 0,23 | 53,80 | 55,74 | 41,64 | 39,07 | 1,23 | 0,71 |
| 7 | ТК26 | Лесная улица 66 Каноха | 164,48 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 19,56 | -17,01 | 5,70 | 4,32 | 47,12 | 42,70 | 40,60 | 35,01 | 28,89 | 21,87 |
| 7 | ТК26 | ТК27 | 133,52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,76 | -1,75 | 0,04 | 0,04 | 47,12 | 47,42 | 35,38 | 35,01 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | ТК26 | ТК29 | 27,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,64 | -9,23 | 0,03 | 0,01 | 47,12 | 46,14 | 34,06 | 35,01 | 0,83 | 0,23 |
| 7 | ТК29 | Д/с №11 | 34,89 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,57 | -5,04 | 0,10 | 0,08 | 46,14 | 45,45 | 33,55 | 34,06 | 2,34 | 1,92 |
| 7 | ТК29 | ТК30 | 24,30 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,07 | -4,19 | 0,01 | 0,00 | 46,14 | 46,11 | 34,05 | 34,06 | 0,39 | 0,05 |
| 7 | ТК33 |  | 12,07 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | 1,80 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 42,77 | 42,90 | 30,87 | 30,74 | 0,24 | 0,01 |
| 7 | ТК33 |  | 35,33 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,18 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 42,77 | 44,06 | 30,74 | 32,03 | 0,03 | 0,02 |
| 7 | Нижняя улица 23/1 | УТ7 | 53,67 | 0,05 | 0,05 | Надземная | -0,80 | 0,80 | 0,04 | 0,04 | 54,50 | 54,86 | 42,52 | 42,09 | 0,60 | 0,60 |
| 7 | УТ7 |  | 100,27 | 0,05 | 0,05 | Надземная | -3,21 | 3,20 | 1,16 | 1,15 | 53,80 | 54,50 | 42,09 | 39,07 | 9,62 | 9,57 |
| 7 | УТ7 | УТ8 | 8,69 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,41 | -2,40 | 0,06 | 0,06 | 54,50 | 54,42 | 42,12 | 42,09 | 5,41 | 5,38 |
| 7 | УТ8 | УТ9 | 40,41 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,60 | -1,60 | 0,12 | 0,12 | 54,42 | 54,24 | 42,17 | 42,12 | 2,40 | 2,39 |
| 7 | УТ8 | Нижняя улица 23/2 | 26,61 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,80 | -0,80 | 0,02 | 0,02 | 54,42 | 55,16 | 42,90 | 42,12 | 0,60 | 0,60 |
| 7 | УТ9 | Нижняя улица 23/4 | 67,31 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,80 | -0,80 | 0,05 | 0,05 | 54,24 | 55,32 | 43,35 | 42,17 | 0,60 | 0,60 |
| 7 | УТ9 | Нижняя улица 23/3 | 24,76 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,80 | -0,80 | 0,02 | 0,02 | 54,24 | 54,93 | 42,90 | 42,17 | 0,60 | 0,60 |
| 7 | УТ3 | ТК24 | 430,09 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 39,00 | -27,95 | 0,46 | 0,23 | 55,74 | 51,57 | 38,15 | 41,64 | 0,88 | 0,45 |
| 7 | УТ3 | Лесная улица 67 | 59,42 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 6,99 | -6,97 | 0,80 | 0,79 | 55,74 | 53,20 | 40,68 | 41,64 | 11,18 | 11,14 |
| 7 | ТК20а | Калинина10/1 | 0,27 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,13 | -1,12 | 0,00 | 0,00 | 28,89 | 29,01 | 22,24 | 22,12 | 0,10 | 0,10 |
| 7 | ТК20а | Гараж | 68,48 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 0,45 | -0,45 | 0,17 | 0,17 | 28,89 | 28,87 | 22,44 | 22,12 | 2,10 | 2,09 |
| 7 | ТК11 | ТК23 | 165,31 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,48 | -1,48 | 0,41 | 0,41 | 30,92 | 28,65 | 22,58 | 24,03 | 2,05 | 2,04 |
| 7 | ТК23 | Продольная улица 17 | 12,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,48 | -1,48 | 0,03 | 0,03 | 28,65 | 28,69 | 22,68 | 22,58 | 2,05 | 2,04 |
| 7 | ТК13 | ТК14 | 11,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 41,32 | -40,73 | 0,06 | 0,06 | 31,00 | 30,23 | 23,06 | 23,71 | 4,55 | 4,42 |
| 7 | ТК13 | Склад | 27,47 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 30,87 | 23,58 | 23,71 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ТК24 | ТК25 | 117,05 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,96 | -27,98 | 0,57 | 0,29 | 51,57 | 50,10 | 37,55 | 38,15 | 4,05 | 2,09 |
| 7 | ТК30 | ТК31 | 58,65 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 12,07 | -4,19 | 0,03 | 0,00 | 46,11 | 43,97 | 31,94 | 34,05 | 0,39 | 0,05 |
| 7 | ТК32 | ТК33 | 49,54 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 1,97 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 43,03 | 42,77 | 30,74 | 31,00 | 0,01 | 0,00 |
| 7 |  | зд.id 5785 | 191,28 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,18 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 44,06 | 45,95 | 32,03 | 33,91 | 0,03 | 0,02 |
| 7 |  | улица Чубаровых 51 | 12,76 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | 0,96 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 42,90 | 43,03 | 31,00 | 30,87 | 0,07 | 0,03 |
| 7 |  | улица Чубаровых 47 | 150,15 | 0,08 | 0,08 | Подвальная | 0,83 | 0,34 | 0,01 | 0,00 | 42,90 | 42,87 | 30,87 | 30,85 | 0,05 | 0,01 |
| 7 | ТК1 |  | 7,86 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 76,14 | -74,12 | 0,01 | 0,01 | 35,65 | 32,25 | 18,82 | 22,21 | 1,03 | 0,98 |
| 7 | УТ17 | Продольная 12 | 104,09 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,13 | -1,13 | 0,15 | 0,15 | 28,93 | 29,39 | 23,19 | 22,43 | 1,19 | 1,19 |
| 7 | ТК18 | Продольная 16 Трак | 15,28 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 8,53 | -8,52 | 0,03 | 0,03 | 28,95 | 29,42 | 22,73 | 22,20 | 1,67 | 1,67 |
| 7 | ТК31 | улица Чубаровых 59 | 21,41 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 10,09 | -4,07 | 0,06 | 0,01 | 43,97 | 44,92 | 32,96 | 31,94 | 2,34 | 0,38 |
| 369 | ТК18а | ТК19 | 22,83 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,33 | -4,04 | 0,04 | 0,03 | 33,91 | 34,67 | 17,22 | 16,39 | 1,42 | 1,23 |
| 369 | ТК18а | Гараж | 48,53 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,41 | -0,40 | 0,03 | 0,03 | 33,91 | 34,60 | 17,13 | 16,39 | 0,51 | 0,51 |
| 369 | ТК26 | 40 лет Октября 92 | 9,90 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,71 | -5,70 | 0,03 | 0,03 | 30,18 | 30,59 | 15,27 | 14,80 | 2,46 | 2,45 |
| 369 | ТК25 | Гараж | 38,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,45 | -1,45 | 0,09 | 0,09 | 30,73 | 30,50 | 15,01 | 15,06 | 1,98 | 1,97 |
| 369 | ТК56 | Гараж | 35,14 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 31,54 | 31,34 | 18,55 | 18,74 | 0,02 | 0,02 |
| 369 | ТК40 | зд.id 5851 | 61,92 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 31,33 | 20,98 | 20,31 | 0,02 | 0,02 |
| 369 | ТК41а | Мухина 7 | 4,04 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,79 | -3,64 | 0,07 | 0,06 | 29,11 | 29,18 | 17,90 | 17,70 | 13,46 | 12,41 |
| 369 | ТК51 | Парковый переулок 8 | 25,40 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,24 | -2,14 | 0,04 | 0,03 | 30,08 | 29,49 | 19,55 | 20,08 | 1,15 | 1,05 |
| 369 | ТК53 | Гараж | 42,04 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 30,11 | 28,89 | 19,24 | 20,46 | 0,01 | 0,01 |
| 369 | ТК54 | Парковый переулок 4 | 38,02 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,96 | -0,96 | 0,04 | 0,04 | 29,98 | 29,56 | 20,64 | 20,98 | 0,86 | 0,86 |
| 369 | ТК50 | Репина 3 | 100,21 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,77 | -8,25 | 0,87 | 0,62 | 31,61 | 30,97 | 22,51 | 21,66 | 7,21 | 5,14 |
| 369 | ТК50 | Павильон | 9,26 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 31,61 | 31,47 | 21,52 | 21,66 | 0,03 | 0,02 |
| 369 | ТК60 | КНС | 42,56 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,37 | -0,37 | 0,28 | 0,28 | 31,93 | 30,66 | 22,63 | 23,34 | 5,46 | 5,44 |
| 369 | ТК65 | ТК66 | 50,47 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,56 | -0,56 | 0,02 | 0,02 | 35,76 | 36,21 | 29,37 | 28,88 | 0,29 | 0,29 |
| 369 | ТК66 | ЧП | 53,94 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,07 | -0,07 | 0,01 | 0,01 | 36,21 | 35,52 | 28,70 | 29,37 | 0,21 | 0,21 |
| 369 | ТК66 | ЧП | 20,05 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,49 | -0,49 | 0,22 | 0,22 | 36,21 | 36,63 | 30,23 | 29,37 | 9,29 | 9,27 |
| 369 |  | ТК65 | 46,26 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,27 | -4,73 | 0,35 | 0,29 | 34,27 | 35,76 | 28,88 | 26,76 | 6,36 | 5,13 |
| 369 | ТК57а | ТК59 | 50,64 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 36,93 | -34,80 | 0,22 | 0,20 | 29,97 | 29,94 | 21,99 | 21,60 | 3,63 | 3,23 |
| 369 | ТК57а | Репина 8/1 | 22,38 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,30 | -6,29 | 0,24 | 0,24 | 29,97 | 29,89 | 22,01 | 21,60 | 9,08 | 9,06 |
| 369 | ТК59 | Репина 6 | 8,61 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,37 | -13,28 | 0,01 | 0,01 | 29,94 | 29,76 | 21,82 | 21,99 | 0,63 | 0,47 |
| 369 | ТК59 | ТК70 | 117,68 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 21,56 | -21,52 | 1,51 | 1,50 | 29,94 | 29,79 | 24,85 | 21,99 | 10,69 | 10,65 |
| 369 | ТК71 | Жилой дом | 92,00 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,63 | -0,63 | 0,04 | 0,04 | 30,71 | 36,14 | 32,72 | 27,21 | 0,38 | 0,37 |
| 369 | ТК71 | Дом причта | 36,84 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,60 | -4,59 | 0,21 | 0,21 | 30,71 | 30,76 | 27,68 | 27,21 | 4,84 | 4,83 |
| 369 | ТК70 | ТК71 | 95,69 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,23 | -5,22 | 0,72 | 0,72 | 29,79 | 30,71 | 27,21 | 24,85 | 6,27 | 6,25 |
| 369 | ТК70 | Храм | 53,98 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16,33 | -16,30 | 0,40 | 0,40 | 29,79 | 30,12 | 25,98 | 24,85 | 6,13 | 6,11 |
| 369 | ТК55 | Гараж | 22,44 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,15 | -0,15 | 0,01 | 0,01 | 30,35 | 30,96 | 22,38 | 21,76 | 0,25 | 0,24 |
| 369 | ТК63б | Репина 2/1 | 31,37 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,19 | -7,05 | 0,58 | 0,43 | 29,47 | 28,89 | 23,03 | 22,60 | 15,38 | 11,38 |
| 369 | УТ1 | ТК2 | 38,80 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 269,44 | -255,72 | 0,23 | 0,21 | 39,49 | 38,93 | 19,86 | 19,99 | 4,94 | 4,45 |
| 16 |  | ТК6а | 9,34 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 28,26 | -28,23 | 0,21 | 0,21 | 36,56 | 35,61 | 15,63 | 16,17 | 18,36 | 18,32 |
| 16 | ТК6а | Кирпичный 96 | 2,98 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,42 | -9,41 | 0,07 | 0,07 | 35,61 | 37,55 | 17,72 | 15,63 | 20,34 | 20,27 |
| 16 | ТК6а | зд.id 5903 | 115,31 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,84 | -18,82 | 1,13 | 1,13 | 35,61 | 37,70 | 19,98 | 15,63 | 8,16 | 8,15 |
| 16 | ТК2 | Октябрьская 7 | 15,45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 11,54 | -11,54 | 2,31 | 2,31 | 37,58 | 34,90 | 17,77 | 15,84 | 124,60 | 124,41 |
| 16 | УТ4 | УТ5 | 42,66 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 32,88 | -30,55 | 0,39 | 0,34 | 33,38 | 32,49 | 17,92 | 18,09 | 7,58 | 6,55 |
| 16 | УТ5 | ТК12 | 5,27 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,01 | -16,70 | 0,05 | 0,04 | 32,49 | 32,69 | 18,22 | 17,92 | 8,31 | 6,42 |
| 16 | УТ5 | УТ6 | 148,77 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,87 | -13,85 | 0,79 | 0,79 | 32,49 | 32,80 | 19,80 | 17,92 | 4,42 | 4,41 |
| 16 | УТ6 | Ремонтный участок | 76,82 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | 34,33 | 21,33 | 19,80 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | УТ6 | улица Станиславского 108 | 9,04 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,76 | -13,75 | 0,05 | 0,05 | 32,80 | 32,58 | 19,68 | 19,80 | 4,35 | 4,35 |
| 16 | ТК13 | Октябрьская 22 | 8,81 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,01 | -16,70 | 0,09 | 0,07 | 32,70 | 32,37 | 18,32 | 18,49 | 8,31 | 6,42 |
| 16 |  |  | 137,16 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 69,36 | -63,50 | 2,11 | 1,77 | 42,87 | 41,23 | 22,09 | 19,85 | 12,82 | 10,74 |
| 16 |  | ТК9 | 6,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 69,35 | -63,50 | 0,10 | 0,09 | 41,23 | 40,82 | 21,87 | 22,09 | 12,81 | 10,74 |
| 27 | ТК1 |  | 191,95 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 5,10 | -5,08 | 1,37 | 1,36 | 38,82 | 38,27 | 21,90 | 19,72 | 5,95 | 5,92 |
| 27 | ТК2а |  | 33,17 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,41 | -0,41 | 0,00 | 0,00 | 38,13 | 38,09 | 22,06 | 22,10 | 0,04 | 0,04 |
| 27 | ТК2а |  | 35,88 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,68 | -4,67 | 0,22 | 0,22 | 38,13 | 38,16 | 22,55 | 22,10 | 5,02 | 5,00 |
| 27 |  | Общежитие | 46,79 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,80 | -1,80 | 0,04 | 0,04 | 38,16 | 38,25 | 22,74 | 22,55 | 0,74 | 0,74 |
| 27 |  | Гостиница | 7,91 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,88 | -2,88 | 0,02 | 0,02 | 38,16 | 38,14 | 22,57 | 22,55 | 1,90 | 1,90 |
| 27 | АБК | УТ22 | 49,04 | 0,07 | 0,07 | Надземная | -9,00 | 8,99 | 1,09 | 1,09 | 34,53 | 33,47 | 30,52 | 29,40 | 18,58 | 18,51 |
| 27 | УТ22 | Произ. здание | 31,99 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 4,01 | -4,00 | 0,14 | 0,14 | 34,53 | 34,18 | 29,33 | 29,40 | 3,68 | 3,67 |
| 27 | УТ22 |  | 106,92 | 0,08 | 0,08 | Надземная | -13,01 | 12,99 | 1,64 | 1,64 | 36,77 | 34,53 | 29,40 | 28,36 | 12,80 | 12,75 |
| 27 |  |  | 21,74 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -13,01 | 12,99 | 0,33 | 0,33 | 37,19 | 36,77 | 28,36 | 28,11 | 12,80 | 12,74 |
| 27 |  |  | 206,25 | 0,08 | 0,08 | Надземная | -13,01 | 12,99 | 3,17 | 3,15 | 38,01 | 37,19 | 28,11 | 22,61 | 12,80 | 12,74 |
| 27 |  |  | 92,84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -13,02 | 12,98 | 1,43 | 1,42 | 38,07 | 38,01 | 22,61 | 19,83 | 12,80 | 12,74 |
| 27 |  |  | 195,88 | 0,30 | 0,30 | Надземная | 328,64 | -320,96 | 1,73 | 1,65 | 38,07 | 35,03 | 20,17 | 19,83 | 7,35 | 7,01 |
| 27 |  | ИВС | 20,98 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,24 | -3,23 | 0,02 | 0,02 | 35,03 | 34,82 | 20,00 | 20,17 | 0,79 | 0,79 |
| 27 | УТ11 | Гаражи | 35,01 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,43 | -3,42 | 0,04 | 0,04 | 33,83 | 34,27 | 20,55 | 20,04 | 0,89 | 0,88 |
| 27 | ТК8а | ТК9 | 13,88 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 217,87 | -213,10 | 0,14 | 0,14 | 33,86 | 33,14 | 19,08 | 19,53 | 8,46 | 8,10 |
| 27 | ТК8а | 40 лет Октября 76 | 11,58 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,81 | -0,81 | 0,00 | 0,00 | 33,86 | 33,93 | 19,60 | 19,53 | 0,05 | 0,05 |
| 27 | СК1 | ОВД2 Деж. Часть | 14,40 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,34 | -3,33 | 0,02 | 0,01 | 31,79 | 31,87 | 18,30 | 18,18 | 0,84 | 0,84 |
| 27 | ТК20 | ТК4 | 52,56 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,74 | -10,72 | 0,17 | 0,17 | 26,23 | 25,94 | 14,82 | 14,77 | 2,65 | 2,64 |
| 27 | ТК5а | ТК5 | 18,79 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,91 | -11,34 | 0,07 | 0,07 | 28,82 | 29,95 | 18,97 | 17,71 | 3,26 | 2,96 |
| 27 | ТК5 | ТК10 | 19,69 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,91 | -11,34 | 0,08 | 0,07 | 29,95 | 30,97 | 20,14 | 18,97 | 3,26 | 2,96 |
| 27 | Гаражи |  | 60,94 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -2,99 | 2,98 | 0,02 | 0,02 | 29,27 | 31,72 | 28,95 | 26,46 | 0,21 | 0,21 |
| 27 |  | ТК30 | 15,41 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -14,45 | 14,42 | 0,09 | 0,09 | 29,23 | 29,27 | 26,46 | 26,24 | 4,80 | 4,78 |
| 27 | УТ3 | УТ2 | 331,52 | 0,10 | 0,10 | Надземная | -18,29 | 18,25 | 3,06 | 3,05 | 29,86 | 30,02 | 25,43 | 19,17 | 7,69 | 7,66 |
| 27 | УТ3 | Лаборатория | 11,73 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,46 | -3,46 | 0,16 | 0,16 | 30,02 | 29,87 | 25,60 | 25,43 | 11,21 | 11,17 |
| 27 | УТ4 | УТ3 | 27,47 | 0,10 | 0,10 | Надземная | -14,83 | 14,79 | 0,17 | 0,17 | 30,02 | 29,87 | 25,61 | 25,43 | 5,05 | 5,03 |
| 27 | УТ4 | Столярка | 9,12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,37 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | 29,87 | 29,85 | 25,60 | 25,61 | 0,13 | 0,13 |
| 27 | ТК10 | зд.id 5979 | 16,34 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 30,97 | 31,61 | 20,78 | 20,14 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | ТК10 | зд.id 5981 | 31,86 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 30,97 | 31,98 | 21,16 | 20,14 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | УТ2 | ТК5а | 18,35 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -20,32 | 20,26 | 0,21 | 0,21 | 28,82 | 29,86 | 19,17 | 17,71 | 9,49 | 9,44 |
| 27 | УТ2 | 4 | 16,08 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,02 | -2,02 | 0,07 | 0,07 | 29,86 | 29,84 | 19,29 | 19,17 | 3,81 | 3,80 |
| 27 |  | 40 лет Октября 64 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,69 | -10,12 | 0,00 | 0,00 | 27,61 | 27,45 | 16,64 | 16,80 | 2,63 | 2,36 |
| 27 |  | Магазин "Метро" | 52,17 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,12 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 27,61 | 27,47 | 16,68 | 16,80 | 0,15 | 0,15 |
| 27 |  | 40 лет Октября 66 | 41,65 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,02 | -1,01 | 0,05 | 0,05 | 27,61 | 26,53 | 15,82 | 16,80 | 0,96 | 0,96 |
| 27 |  |  | 14,23 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,76 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 26,36 | 28,53 | 17,44 | 15,27 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | ТК40 | ТК40а | 21,68 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 77,49 | -74,53 | 0,09 | 0,08 | 25,98 | 26,11 | 15,01 | 14,71 | 3,48 | 3,22 |
| 27 | ТК40 | ТК41 | 242,48 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 29,87 | -29,80 | 1,82 | 1,81 | 25,98 | 27,62 | 19,98 | 14,71 | 6,26 | 6,23 |
| 27 | ТК41 | ТК41а | 25,35 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 18,32 | -18,30 | 0,77 | 0,77 | 27,62 | 27,01 | 20,91 | 19,98 | 25,37 | 25,29 |
| 27 | ТК41 | 40 лет Октября 58 | 93,35 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,80 | -0,80 | 0,07 | 0,07 | 27,62 | 28,78 | 21,28 | 19,98 | 0,60 | 0,60 |
| 27 | ТК41 | ТК42 | 89,57 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,74 | -10,72 | 0,29 | 0,28 | 27,62 | 27,31 | 20,23 | 19,98 | 2,65 | 2,64 |
| 27 | ТК42 | Парниковая 15 | 38,46 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,74 | -10,72 | 0,12 | 0,12 | 27,31 | 26,95 | 20,13 | 20,23 | 2,65 | 2,64 |
| 27 | ТК46 | зд.id 6009 | 84,35 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,16 | -5,15 | 0,62 | 0,62 | 25,56 | 26,56 | 17,98 | 15,76 | 6,10 | 6,08 |
| 27 | ТК47 | 34 | 161,04 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,55 | -6,53 | 0,63 | 0,62 | 27,04 | 27,15 | 17,67 | 16,32 | 3,24 | 3,22 |
| 27 | ТК48 | ТК47 | 46,67 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 60,19 | -57,29 | 0,12 | 0,11 | 26,72 | 27,04 | 16,32 | 15,78 | 2,10 | 1,90 |
| 27 | ТК48 | ТК49 | 352,42 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,32 | -3,30 | 0,11 | 0,11 | 26,72 | 29,66 | 18,93 | 15,78 | 0,25 | 0,25 |
| 27 |  | Жилой дом | 87,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,63 | -1,63 | 0,26 | 0,26 | 29,51 | 28,10 | 17,91 | 18,81 | 2,48 | 2,47 |
| 27 |  | Гараж Баня | 8,16 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,69 | -1,68 | 0,00 | 0,00 | 29,51 | 28,92 | 18,22 | 18,81 | 0,22 | 0,21 |
| 27 | ТК49 |  | 50,29 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,32 | -3,31 | 0,02 | 0,02 | 29,66 | 29,51 | 18,81 | 18,93 | 0,25 | 0,25 |
| 27 |  | Гараж | 6,59 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,76 | -0,76 | 0,00 | 0,00 | 28,53 | 28,64 | 17,56 | 17,44 | 0,54 | 0,54 |
| 27 |  | Чехова 6 | 0,76 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 21,12 | -18,53 | 0,00 | 0,00 | 29,82 | 29,84 | 17,21 | 17,18 | 3,13 | 2,41 |
| 27 |  | Кристал | 208,32 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,90 | -0,90 | 0,19 | 0,19 | 29,82 | 29,34 | 17,08 | 17,18 | 0,77 | 0,76 |
| 27 | ТК32 |  | 34,44 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 22,03 | -19,43 | 0,14 | 0,11 | 30,84 | 29,82 | 17,18 | 17,95 | 3,40 | 2,65 |
| 27 | ТК35 | ТК38 | 21,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,93 | -29,86 | 0,06 | 0,06 | 31,53 | 31,42 | 22,61 | 22,60 | 2,39 | 2,38 |
| 27 |  | Суд. прис. | 57,35 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 1,15 | -1,14 | 0,00 | 0,00 | 31,45 | 31,89 | 22,97 | 22,53 | 0,03 | 0,03 |
| 27 |  |  | 17,38 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,65 | -2,64 | 0,03 | 0,03 | 31,45 | 31,65 | 22,80 | 22,53 | 1,61 | 1,60 |
| 27 |  | Гаражи | 70,22 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,47 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 31,65 | 32,19 | 23,34 | 22,80 | 0,05 | 0,05 |
| 27 |  | Дирекция | 18,14 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,18 | -2,17 | 0,02 | 0,02 | 31,65 | 31,96 | 23,15 | 22,80 | 1,08 | 1,08 |
| 27 | ТК35 |  | 104,25 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 19,10 | -19,06 | 1,05 | 1,05 | 31,53 | 32,02 | 25,19 | 22,60 | 8,39 | 8,35 |
| 27 |  | Гаражи | 9,82 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 17,16 | -17,13 | 0,80 | 0,79 | 32,02 | 30,90 | 25,65 | 25,19 | 67,50 | 67,26 |
| 27 |  |  | 78,82 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,94 | -1,93 | 0,08 | 0,08 | 32,02 | 32,25 | 25,58 | 25,19 | 0,86 | 0,85 |
| 27 |  | Проходная | 68,59 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,18 | -0,18 | 0,00 | 0,00 | 32,25 | 33,71 | 27,04 | 25,58 | 0,01 | 0,01 |
| 27 |  | Спецавтохоз | 7,46 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,75 | -1,75 | 0,01 | 0,01 | 32,25 | 32,77 | 26,10 | 25,58 | 0,71 | 0,70 |
| 27 |  |  | 8,74 | 0,13 | 0,13 | Надземная | 22,40 | -22,35 | 0,04 | 0,04 | 31,51 | 31,58 | 23,59 | 23,44 | 3,52 | 3,51 |
| 27 |  | 40 лет Октября 93 | 41,21 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 3,83 | -3,82 | 0,06 | 0,06 | 31,51 | 31,80 | 23,84 | 23,44 | 1,11 | 1,10 |
| 27 | ТК35б | 40 лет Октября 84 | 6,90 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 4,39 | -4,39 | 0,15 | 0,15 | 32,62 | 32,73 | 24,01 | 23,60 | 18,05 | 18,00 |
| 27 |  | 40 лет Октября 80 | 1,35 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 6,37 | -6,36 | 0,06 | 0,06 | 33,60 | 34,53 | 24,05 | 23,00 | 37,96 | 37,85 |
| 27 |  | Гараж | 77,74 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,31 | -3,30 | 0,96 | 0,95 | 33,60 | 33,71 | 25,01 | 23,00 | 10,25 | 10,21 |
| 27 |  | Адм.зд. | 9,56 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,41 | -0,41 | 0,01 | 0,01 | 38,09 | 38,20 | 22,18 | 22,06 | 0,53 | 0,53 |
| 27 |  | ТК2а | 23,64 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,10 | -5,08 | 0,17 | 0,17 | 38,27 | 38,13 | 22,10 | 21,90 | 5,95 | 5,92 |
| 27 | УТ5 | УТ4 | 60,53 | 0,10 | 0,10 | Надземная | -14,45 | 14,42 | 0,35 | 0,35 | 29,87 | 29,15 | 25,58 | 25,61 | 4,80 | 4,78 |
| 27 |  | АБК | 14,45 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 11,46 | -11,44 | 0,05 | 0,05 | 29,27 | 29,63 | 26,92 | 26,46 | 3,02 | 3,01 |
| 2 | ТК51в | ТК112а | 40,67 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 276,95 | -275,00 | 0,26 | 0,25 | 48,05 | 47,81 | 29,06 | 28,78 | 5,22 | 5,15 |
| 2 | ТК51в | улица Сергея Лазо 79 | 334,51 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 48,05 | 50,14 | 30,87 | 28,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | НС | 9,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 50,54 | 51,71 | 31,46 | 30,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Серова 77 | 17,70 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,46 | -18,86 | 0,03 | 0,02 | 50,54 | 50,68 | 30,48 | 30,29 | 1,34 | 0,95 |
| 2 |  |  | 55,00 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 64,17 | -64,04 | 0,16 | 0,16 | 48,53 | 47,60 | 20,63 | 21,24 | 2,39 | 2,38 |
| 2 | ТК39 | ТК39б | 35,29 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,06 | -4,05 | 0,65 | 0,65 | 51,09 | 50,16 | 26,30 | 25,92 | 15,40 | 15,35 |
| 2 | ТК64а | ТК64 | 17,45 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 13,85 | -13,83 | 0,30 | 0,30 | 46,08 | 45,88 | 29,91 | 29,50 | 14,49 | 14,45 |
| 2 | ТК121 | Пост ЭЦ | 13,47 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,44 | -3,44 | 0,04 | 0,04 | 43,79 | 43,74 | 35,66 | 35,62 | 2,72 | 2,71 |
| 2 |  |  | 18,70 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 2,79 | -2,79 | 1,81 | 1,80 | 42,04 | 40,52 | 37,38 | 35,28 | 80,56 | 80,27 |
| 2 | ТК122 | Октябрьская 30 | 162,03 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,34 | -1,34 | 0,08 | 0,08 | 42,27 | 43,13 | 36,40 | 35,38 | 0,41 | 0,41 |
| 2 |  | Октябрьская 34 | 3,22 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,77 | -1,77 | 0,13 | 0,13 | 40,52 | 40,45 | 37,55 | 37,38 | 32,33 | 32,23 |
| 2 |  | Гараж | 57,06 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,02 | -1,02 | 0,74 | 0,74 | 40,52 | 39,79 | 38,12 | 37,38 | 10,82 | 10,77 |
| 2 | ТК81б | ТК87 | 11,95 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 32,67 | -32,55 | 0,00 | 0,00 | 41,65 | 41,99 | 33,40 | 33,06 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | ТК81б | ТК81А | 178,61 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -86,65 | 84,42 | 0,93 | 0,89 | 43,13 | 41,65 | 33,06 | 32,72 | 4,36 | 4,14 |
| 2 | ТК76 | Некрасова 92 | 15,79 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,25 | -4,24 | 0,03 | 0,03 | 47,74 | 47,46 | 29,98 | 30,20 | 1,36 | 1,36 |
| 2 |  | Некрасова 90 | 3,24 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,69 | -3,69 | 0,05 | 0,05 | 46,19 | 46,11 | 30,37 | 30,35 | 12,75 | 12,71 |
| 2 |  | ТК79 | 66,04 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,91 | -0,91 | 0,68 | 0,68 | 46,19 | 45,23 | 30,74 | 30,35 | 8,57 | 8,53 |
| 2 | ТК79 | ПЧ-16 | 57,27 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,91 | -0,91 | 0,59 | 0,59 | 45,23 | 44,36 | 31,04 | 30,74 | 8,57 | 8,54 |
| 2 | ТК18 | улица Островского 6 | 27,01 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 15,37 | -15,35 | 0,58 | 0,58 | 50,93 | 50,52 | 20,88 | 20,14 | 17,85 | 17,80 |
| 2 |  |  | 2,37 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 51,92 | 53,23 | 22,77 | 21,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | улица Островского 4 | 20,91 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 15,37 | -15,35 | 0,14 | 0,14 | 51,92 | 51,91 | 21,73 | 21,46 | 5,43 | 5,42 |
| 2 |  |  | 62,96 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1073,42 | -1063,20 | 0,40 | 0,39 | 55,59 | 55,41 | 20,38 | 19,77 | 5,32 | 5,22 |
| 2 |  | зд.id 6119 | 11,37 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 56,18 | 55,97 | 19,95 | 20,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК1 | ТК2 | 111,80 | 0,50 | 0,50 | Надземная | 1113,96 | -1103,40 | 0,77 | 0,75 | 59,65 | 52,98 | 14,70 | 19,85 | 5,73 | 5,62 |
| 2 |  | улица Островского 10 | 28,01 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 55,17 | 55,10 | 23,18 | 23,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Гараж | 95,91 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,05 | -2,05 | 0,45 | 0,45 | 55,17 | 54,46 | 23,44 | 23,25 | 3,94 | 3,93 |
| 2 | ТК94 |  | 402,11 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,53 | -6,16 | 0,07 | 0,05 | 42,07 | 45,88 | 31,43 | 27,50 | 0,15 | 0,10 |
| 2 |  | Октябрьская 33 | 62,14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,31 | -0,31 | 0,01 | 0,01 | 45,88 | 46,55 | 32,12 | 31,43 | 0,09 | 0,09 |
| 2 |  |  | 89,77 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 3,61 | -3,59 | 0,00 | 0,00 | 45,88 | 46,11 | 31,68 | 31,43 | 0,04 | 0,03 |
| 2 |  |  | 20,95 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,49 | -1,48 | 0,00 | 0,00 | 46,11 | 45,98 | 31,55 | 31,68 | 0,17 | 0,17 |
| 2 |  | Октябрьская 41 | 9,52 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 9,04 | -9,02 | 0,21 | 0,21 | 42,45 | 42,61 | 29,40 | 28,82 | 18,71 | 18,67 |
| 2 | ТК112б | Кафе | 13,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,55 | -0,55 | 0,01 | 0,01 | 48,16 | 48,26 | 29,67 | 29,57 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | ТК17 | улица Островского 8 | 23,30 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,37 | -15,35 | 0,02 | 0,02 | 51,52 | 52,46 | 21,34 | 20,36 | 0,63 | 0,63 |
| 1 | Районная котельная №1 |  | 24,31 | 0,70 | 0,70 | Подземная бесканальная | 2343,19 | -2183,61 | 0,13 | 0,11 | 78,00 | 77,87 | 29,11 | 29,00 | 4,33 | 3,76 |
| 1 |  | ТК2 | 304,41 | 0,60 | 0,60 | Надземная | 1365,15 | -1275,13 | 1,21 | 1,05 | 77,87 | 77,43 | 30,92 | 29,11 | 3,30 | 2,88 |
| 1 |  |  | 124,44 | 0,40 | 0,40 | Надземная | 974,75 | -905,25 | 2,12 | 1,83 | 77,87 | 77,08 | 32,27 | 29,11 | 14,20 | 12,25 |
| 1 | ТК197а | ТК197 | 100,78 | 0,60 | 0,60 | Подземная бесканальная | -1363,67 | 1274,35 | 0,40 | 0,35 | 74,63 | 71,66 | 26,67 | 28,89 | 3,30 | 2,88 |
| 1 | ТК197а | ТК6 | 210,91 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 76,57 | -76,38 | 3,95 | 3,93 | 71,66 | 67,31 | 30,20 | 26,67 | 15,62 | 15,54 |
| 1 | ТК3 | ТК2 | 88,45 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,22 | -6,20 | 0,09 | 0,09 | 68,01 | 65,82 | 31,60 | 33,61 | 0,89 | 0,88 |
| 1 | ТК3 | зд.id 6157 | 25,69 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,57 | -9,55 | 0,21 | 0,21 | 68,01 | 67,86 | 33,88 | 33,61 | 6,92 | 6,90 |
| 1 | ТК3 | зд.id 6159 | 21,57 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,09 | -12,07 | 0,29 | 0,29 | 68,01 | 67,54 | 33,70 | 33,61 | 11,04 | 11,00 |
| 1 | ТК2 | зд.id 6153 | 57,71 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,01 | -5,00 | 0,13 | 0,13 | 65,82 | 65,27 | 31,31 | 31,60 | 1,90 | 1,89 |
| 1 | ТК2 | ТК8 | 109,23 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,21 | -1,20 | 0,00 | 0,00 | 65,82 | 62,91 | 28,71 | 31,60 | 0,03 | 0,03 |
| 1 | ТК6 | ТК5 | 59,55 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 35,81 | -35,72 | 0,64 | 0,64 | 67,31 | 68,97 | 33,15 | 30,20 | 9,00 | 8,95 |
| 1 | ТК6 | зд.id 6167 | 133,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 40,75 | -40,67 | 0,71 | 0,70 | 67,31 | 67,87 | 32,17 | 30,20 | 4,43 | 4,41 |
| 1 | ТК | ТК150 | 92,48 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 62,05 | -57,92 | 1,14 | 0,99 | 66,57 | 63,53 | 22,77 | 23,69 | 10,26 | 8,94 |
| 1 | ТК | Зейская улица 56 | 75,77 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,04 | -1,04 | 1,01 | 1,01 | 66,57 | 66,28 | 25,42 | 23,69 | 11,13 | 11,09 |
| 1 | ТК71 | Шатковская улица 43 | 171,36 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 2,84 | -2,81 | 0,00 | 0,00 | 56,17 | 57,40 | 33,99 | 32,76 | 0,01 | 0,01 |
| 1 |  | Ленина 72 | 2,90 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,98 | -2,97 | 0,00 | 0,00 | 62,24 | 62,49 | 22,96 | 22,70 | 0,67 | 0,67 |
| 1 |  | Чурин | 25,12 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,42 | -7,20 | 0,13 | 0,12 | 62,24 | 62,20 | 22,90 | 22,70 | 4,16 | 3,92 |
| 1 | ТК183 | ТК142 | 126,10 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -72,55 | 66,94 | 0,46 | 0,39 | 62,70 | 59,97 | 28,52 | 30,39 | 3,05 | 2,60 |
| 1 | ТК183 | зд.id 6183 | 65,21 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 59,97 | 60,73 | 29,28 | 28,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК183 | зд.id 6187 | 71,07 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,34 | -0,32 | 0,01 | 0,01 | 59,97 | 59,32 | 27,88 | 28,52 | 0,11 | 0,09 |
| 1 | ТК183 | зд.id 6191 | 87,04 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 59,97 | 59,33 | 27,88 | 28,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК142 |  | 65,33 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 4,65 | -4,64 | 0,04 | 0,04 | 62,70 | 62,63 | 30,40 | 30,39 | 0,50 | 0,50 |
| 1 |  | улица Кручинина 15 | 22,61 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,60 | -4,59 | 0,01 | 0,01 | 62,63 | 61,98 | 29,77 | 30,40 | 0,49 | 0,49 |
| 1 |  | зд.id 6198 | 14,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 62,63 | 63,04 | 30,81 | 30,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | зд.id 6200 | 8,32 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,16 | -1,16 | 0,00 | 0,00 | 61,45 | 62,13 | 29,71 | 29,02 | 0,21 | 0,21 |
| 1 |  | улица Мухина 47 | 10,24 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,40 | -6,39 | 0,08 | 0,08 | 61,45 | 62,12 | 29,85 | 29,02 | 6,32 | 6,30 |
| 1 |  | Кручинина 24 | 36,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,77 | -26,63 | 0,10 | 0,08 | 60,74 | 62,04 | 30,09 | 28,61 | 2,36 | 1,89 |
| 1 |  | зд.id 6207 | 58,55 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,28 | -1,28 | 1,20 | 1,19 | 60,74 | 60,40 | 30,65 | 28,61 | 17,03 | 16,96 |
| 1 | ТК141а | ТК141 | 3,74 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -763,52 | 710,15 | 0,04 | 0,03 | 61,56 | 61,74 | 29,08 | 28,82 | 8,71 | 7,54 |
| 1 | ТК141а | Адм. | 49,31 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,28 | -1,28 | 0,02 | 0,02 | 61,74 | 61,73 | 29,11 | 29,08 | 0,38 | 0,38 |
| 1 |  | ТК185 | 11,69 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,86 | -1,85 | 0,00 | 0,00 | 62,68 | 62,54 | 30,74 | 30,88 | 0,08 | 0,08 |
| 1 |  | Маст | 91,58 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,64 | -2,63 | 0,06 | 0,06 | 62,68 | 65,95 | 34,27 | 30,88 | 0,53 | 0,53 |
| 1 |  | Мухина 44 | 2,62 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 14,41 | -12,76 | 0,05 | 0,04 | 63,68 | 63,90 | 32,49 | 32,18 | 15,68 | 12,30 |
| 1 |  | Гараж | 104,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,41 | -0,41 | 0,02 | 0,02 | 63,68 | 68,11 | 36,65 | 32,18 | 0,16 | 0,16 |
| 1 | ТК240 |  | 65,13 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,19 | -3,18 | 0,06 | 0,06 | 66,88 | 67,94 | 38,03 | 36,85 | 0,77 | 0,77 |
| 1 |  | Адм. здание | 8,95 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 67,94 | 68,23 | 38,32 | 38,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Гостиница | 20,54 | 0,06 | 0,06 | Подземная бесканальная | 3,14 | -3,14 | 0,07 | 0,07 | 67,94 | 68,37 | 38,59 | 38,03 | 2,68 | 2,67 |
| 1 | ТК240 | ТК275б | 113,07 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 49,38 | -45,19 | 0,19 | 0,16 | 66,88 | 68,67 | 39,00 | 36,85 | 1,41 | 1,19 |
| 1 | ТК275б | ТК275а | 25,09 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 47,86 | -43,69 | 0,04 | 0,03 | 68,67 | 68,55 | 38,95 | 39,00 | 1,33 | 1,11 |
| 1 | ТК275б | зд.id 6231 | 19,25 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,51 | -1,51 | 0,54 | 0,54 | 68,67 | 68,36 | 39,77 | 39,00 | 23,55 | 23,47 |
| 1 | ТК275а |  | 164,91 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 46,42 | -42,26 | 0,25 | 0,21 | 68,55 | 70,06 | 40,91 | 38,95 | 1,25 | 1,04 |
| 1 | ТК275а | улица Мухина 28 | 30,14 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,43 | -1,43 | 0,77 | 0,76 | 68,55 | 68,16 | 40,08 | 38,95 | 21,19 | 21,11 |
| 1 | ТК242 | Ленина 44/1 | 5,84 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,01 | -5,83 | 0,05 | 0,02 | 59,98 | 60,10 | 39,24 | 39,04 | 7,58 | 2,57 |
| 1 | ТК242 | улица Ленина 44/1 Крытый каток | 100,31 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,99 | -4,20 | 0,23 | 0,16 | 59,98 | 61,37 | 40,82 | 39,04 | 1,88 | 1,33 |
| 1 | ТК241 | улица Ленина 48 Пассаж | 92,11 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 32,14 | -32,08 | 2,63 | 2,62 | 62,61 | 58,24 | 41,33 | 40,45 | 23,76 | 23,67 |
| 1 | ТК43 | Ленина 48 | 1,49 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 37,42 | -37,37 | 2,34 | 2,33 | 55,37 | 54,13 | 43,69 | 40,26 | 1309,00 | 1305,35 |
| 1 | ТК43 | ТК42 | 32,04 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,33 | -13,30 | 0,16 | 0,16 | 55,37 | 55,69 | 40,89 | 40,26 | 4,08 | 4,07 |
| 1 | ТК42а | улица Ленина 50 | 12,12 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,61 | -9,59 | 0,10 | 0,10 | 53,62 | 53,39 | 39,16 | 39,18 | 6,98 | 6,95 |
| 1 | ТК42а | улица Ленина 50 с1 | 27,93 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,72 | -3,71 | 0,04 | 0,04 | 53,62 | 54,41 | 40,05 | 39,18 | 1,04 | 1,04 |
| 1 | ТК240б | ТК241 | 58,86 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 55,78 | -50,72 | 1,54 | 1,28 | 62,84 | 62,94 | 40,53 | 37,61 | 21,83 | 18,05 |
| 1 | ТК240б | зд.id 6253 | 71,60 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,90 | -0,90 | 0,07 | 0,07 | 62,84 | 62,47 | 37,37 | 37,61 | 0,76 | 0,76 |
| 1 | ТК240в | зд.id 6255 | 20,92 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,67 | -3,66 | 0,08 | 0,08 | 64,92 | 65,00 | 38,60 | 38,36 | 3,08 | 3,07 |
| 1 | ТК241 | ТК241 | 6,43 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 51,93 | -46,89 | 0,15 | 0,12 | 62,94 | 62,61 | 40,45 | 40,53 | 18,92 | 15,42 |
| 1 | ТК241 | ТК241а | 54,32 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,85 | -3,84 | 0,90 | 0,90 | 62,94 | 63,04 | 42,42 | 40,53 | 13,83 | 13,77 |
| 1 | ТК57б | Ленина 39 | 96,80 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,03 | -7,02 | 0,43 | 0,43 | 53,35 | 53,71 | 39,34 | 38,11 | 3,74 | 3,72 |
| 1 | ТК57б | зд.id 6263 | 20,44 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 53,35 | 53,76 | 38,53 | 38,11 | 0,10 | 0,10 |
| 1 | ТК55 | ТК55 | 9,12 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 113,12 | -109,52 | 0,08 | 0,08 | 54,18 | 54,07 | 31,36 | 31,32 | 7,42 | 6,96 |
| 1 | ТК55 | зд.id 6267 | 56,51 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,46 | -0,46 | 0,04 | 0,04 | 54,18 | 54,77 | 31,99 | 31,32 | 0,65 | 0,65 |
| 1 | ТК55 | ТК55 | 17,94 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 113,58 | -109,97 | 0,16 | 0,15 | 54,18 | 54,18 | 31,32 | 31,01 | 7,48 | 7,02 |
| 1 | ТК55 | улица Ленина 51А | 48,20 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,93 | -2,92 | 0,04 | 0,04 | 54,18 | 53,98 | 30,87 | 31,01 | 0,65 | 0,65 |
| 1 | ТК158 | зд.id 6273 | 92,29 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,04 | -7,02 | 0,41 | 0,41 | 52,64 | 53,73 | 30,04 | 28,13 | 3,74 | 3,73 |
| 1 |  | Корп.1 | 85,28 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,69 | -4,68 | 0,17 | 0,17 | 50,81 | 51,43 | 34,14 | 33,18 | 1,66 | 1,66 |
| 1 |  | Общеж. | 5,91 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,85 | -6,84 | 0,01 | 0,01 | 50,04 | 49,98 | 32,72 | 32,76 | 1,08 | 1,08 |
| 1 |  | Налог. | 70,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,94 | -0,94 | 0,07 | 0,07 | 50,04 | 50,05 | 32,91 | 32,76 | 0,82 | 0,82 |
| 1 | ТК207а |  | 13,81 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,16 | -5,14 | 0,10 | 0,10 | 52,46 | 52,30 | 35,00 | 34,96 | 6,09 | 6,06 |
| 1 |  | ст.маст. | 60,48 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,61 | -1,61 | 0,01 | 0,01 | 52,30 | 52,99 | 35,73 | 35,00 | 0,20 | 0,20 |
| 1 |  | слес.маст. | 22,12 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,54 | -3,54 | 0,08 | 0,08 | 52,30 | 52,03 | 34,89 | 35,00 | 2,88 | 2,87 |
| 1 |  | Управленческая 35 | 5,90 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,62 | -8,61 | 0,04 | 0,04 | 50,82 | 50,73 | 32,45 | 32,46 | 5,62 | 5,60 |
| 1 |  | зд.id 6294 | 63,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 50,82 | 50,81 | 32,45 | 32,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК44 |  | 72,20 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 1,58 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | 52,20 | 33,59 | 32,48 | 0,03 | 0,03 |
| 1 |  | Литвиновская улица 14 | 74,65 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,26 | -0,26 | 0,01 | 0,01 | 52,66 | 51,18 | 32,59 | 34,06 | 0,06 | 0,06 |
| 1 |  | Гараж | 8,24 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 1,27 | -1,26 | 0,00 | 0,00 | 52,66 | 52,62 | 34,02 | 34,06 | 0,02 | 0,02 |
| 1 |  |  | 151,92 | 0,11 | 0,11 | Подземная бесканальная | 1,53 | -1,52 | 0,01 | 0,01 | 52,20 | 52,66 | 34,06 | 33,59 | 0,03 | 0,03 |
| 1 |  | зд.id 6304 | 21,15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 52,20 | 52,27 | 33,66 | 33,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК44 | Управленческая улица 42 Рассвет | 52,19 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | 50,88 | 32,26 | 32,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Магазин | 130,80 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 50,06 | 50,05 | 31,38 | 31,39 | 0,02 | 0,02 |
| 1 | ТК105 | улица Чехова 29/1 | 47,29 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,30 | -0,30 | 0,05 | 0,05 | 44,02 | 44,24 | 20,59 | 20,25 | 0,95 | 0,94 |
| 1 |  | Кручинина 1/1 | 30,32 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,77 | -4,40 | 0,02 | 0,02 | 42,72 | 42,55 | 19,35 | 19,49 | 0,52 | 0,45 |
| 1 |  | зд.id 6315 | 7,01 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,22 | -9,19 | 0,02 | 0,02 | 42,72 | 42,47 | 19,26 | 19,49 | 1,96 | 1,94 |
| 1 | ТК23 | ТК24 | 0,39 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | 135,31 | -123,52 | 0,00 | 0,00 | 55,61 | 55,24 | 29,11 | 29,48 | 1,25 | 1,04 |
| 1 | ТК23 |  | 18,61 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,78 | -12,75 | 0,08 | 0,08 | 55,61 | 55,17 | 29,20 | 29,48 | 3,75 | 3,74 |
| 1 |  | зд.id 6323 | 15,39 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,59 | -6,58 | 0,02 | 0,02 | 55,17 | 55,09 | 29,16 | 29,20 | 1,00 | 1,00 |
| 1 |  | улица К.Маркса 14 | 58,86 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,18 | -6,17 | 0,06 | 0,06 | 55,17 | 53,39 | 27,54 | 29,20 | 0,88 | 0,88 |
| 1 | ТК22 | К.Маркса 16 | 17,91 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,54 | -8,53 | 0,12 | 0,12 | 52,70 | 52,25 | 26,74 | 26,95 | 5,51 | 5,49 |
| 1 | ТК22 | 4 | 38,84 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 52,70 | 52,32 | 26,57 | 26,95 | 0,02 | 0,02 |
| 1 | ТК19 |  | 76,50 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,33 | -9,64 | 0,23 | 0,20 | 51,67 | 52,09 | 30,67 | 29,83 | 2,45 | 2,14 |
| 1 | ТК51 | Магазин | 50,66 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,21 | -0,21 | 0,03 | 0,03 | 54,13 | 54,69 | 27,61 | 27,00 | 0,44 | 0,43 |
| 1 | ТК15 |  | 27,39 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,64 | -4,63 | 0,05 | 0,05 | 52,02 | 52,14 | 29,75 | 29,53 | 1,62 | 1,62 |
| 1 | ТК15 | зд.id 6338 | 16,60 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,29 | -1,28 | 0,34 | 0,34 | 52,02 | 51,57 | 29,76 | 29,53 | 17,08 | 17,02 |
| 1 | ТК154 |  | 55,79 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,53 | -6,23 | 0,07 | 0,06 | 56,59 | 58,62 | 22,60 | 20,44 | 0,98 | 0,89 |
| 1 |  | Гаражи | 86,21 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,15 | -1,15 | 0,13 | 0,13 | 58,62 | 61,07 | 25,31 | 22,60 | 1,24 | 1,24 |
| 1 |  | Приют | 14,39 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,38 | -5,08 | 0,01 | 0,01 | 58,62 | 58,99 | 22,99 | 22,60 | 0,67 | 0,59 |
| 1 |  |  | 11,24 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,58 | -3,57 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 61,28 | 25,22 | 24,77 | 0,29 | 0,29 |
| 1 |  | зд.id 6352 | 13,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 61,28 | 61,02 | 24,96 | 25,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | зд.id 6354 | 43,53 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 61,69 | 25,61 | 24,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  |  | 92,65 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,53 | -3,52 | 0,32 | 0,32 | 61,28 | 62,17 | 26,73 | 25,22 | 2,85 | 2,83 |
| 1 |  | Шатковская улица 83 | 29,29 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,85 | -0,85 | 0,02 | 0,02 | 62,17 | 62,37 | 26,99 | 26,73 | 0,68 | 0,67 |
| 1 |  | Почтамтская улица 74 | 32,25 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,81 | -1,80 | 0,12 | 0,12 | 62,17 | 61,83 | 26,63 | 26,73 | 3,06 | 3,05 |
| 1 |  | Почтамтская 74 | 48,11 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,87 | -0,86 | 0,01 | 0,01 | 62,17 | 62,64 | 27,22 | 26,73 | 0,17 | 0,17 |
| 1 |  | Дзержинского 66 | 24,58 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 4,99 | -4,98 | 0,00 | 0,00 | 57,81 | 57,45 | 22,75 | 23,11 | 0,07 | 0,07 |
| 1 |  | Склад | 13,15 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,18 | -1,18 | 0,00 | 0,00 | 57,81 | 57,94 | 23,24 | 23,11 | 0,03 | 0,03 |
| 1 | ТК130 |  | 110,65 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 0,21 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 58,01 | 59,91 | 25,20 | 23,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Шатковская улица 85/1 | 27,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | 61,80 | 27,10 | 27,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Шатковская улица 85/1 | 8,10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 61,71 | 61,79 | 27,09 | 27,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  |  | 44,82 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 60,82 | 61,71 | 27,01 | 26,11 | 0,01 | 0,01 |
| 1 |  | Почтамтская улица 115 | 11,27 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 60,82 | 60,90 | 26,19 | 26,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  |  | 94,15 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | 59,91 | 60,82 | 26,11 | 25,20 | 0,02 | 0,02 |
| 1 |  | зд.id 6380 | 21,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 59,91 | 59,81 | 25,10 | 25,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК130 |  | 142,13 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 4,98 | -4,95 | 0,03 | 0,03 | 58,01 | 59,08 | 24,43 | 23,30 | 0,17 | 0,17 |
| 1 |  |  | 56,76 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,57 | -4,55 | 0,11 | 0,11 | 59,08 | 57,80 | 23,36 | 24,43 | 1,58 | 1,57 |
| 1 |  | улица Мухина 120 | 67,52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,52 | -4,51 | 0,13 | 0,12 | 57,80 | 57,16 | 22,97 | 23,36 | 1,54 | 1,53 |
| 1 |  | зд.id 6388 | 21,77 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 57,80 | 57,67 | 23,23 | 23,36 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Почтамтская улица 113 | 13,78 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,41 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 59,08 | 59,16 | 24,51 | 24,43 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | ТК129 |  | 62,11 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 38,93 | -37,85 | 2,60 | 2,46 | 57,45 | 55,08 | 25,41 | 22,73 | 34,85 | 32,94 |
| 1 |  | улица Мухина 122 | 57,21 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 31,36 | -30,30 | 1,55 | 1,45 | 55,08 | 53,08 | 26,41 | 25,41 | 22,62 | 21,11 |
| 1 |  | зд.id 6396 | 16,82 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,57 | -7,55 | 0,03 | 0,03 | 55,08 | 55,36 | 25,75 | 25,41 | 1,32 | 1,31 |
| 1 | ТК129 | Гараж | 76,60 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,90 | -4,89 | 2,06 | 2,05 | 57,45 | 55,31 | 24,70 | 22,73 | 22,41 | 22,32 |
| 1 |  | Гараж | 81,30 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 1,03 | -1,02 | 0,00 | 0,00 | 57,81 | 58,63 | 23,93 | 23,11 | 0,02 | 0,02 |
| 1 |  | Склад | 5,50 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,69 | -0,69 | 0,00 | 0,00 | 51,31 | 50,32 | 21,11 | 22,10 | 0,11 | 0,11 |
| 1 |  | Рынок | 41,22 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,14 | -5,13 | 0,30 | 0,30 | 51,31 | 50,75 | 22,14 | 22,10 | 6,05 | 6,02 |
| 1 |  |  | 34,66 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,83 | -5,82 | 0,32 | 0,32 | 51,67 | 51,31 | 22,10 | 21,81 | 7,79 | 7,76 |
| 1 |  | Туалет | 26,69 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 51,67 | 51,57 | 21,72 | 21,81 | 0,05 | 0,05 |
| 1 | ТК139 | ТК129 | 60,27 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 64,69 | -62,44 | 0,18 | 0,16 | 57,04 | 57,45 | 22,73 | 21,99 | 2,43 | 2,26 |
| 1 | ТК139 | ТЦ Триумф | 441,87 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 5,33 | -5,31 | 1,14 | 1,13 | 57,04 | 52,36 | 19,56 | 21,99 | 2,15 | 2,13 |
| 1 |  | Ленина 88 | 4,24 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,81 | -5,81 | 0,00 | 0,00 | 53,28 | 53,20 | 17,34 | 17,42 | 0,78 | 0,78 |
| 1 |  | зд.id 6419 | 60,73 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 53,28 | 53,58 | 17,72 | 17,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Ленина 84 | 8,16 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,16 | -6,75 | 0,04 | 0,03 | 58,04 | 55,36 | 17,06 | 19,66 | 3,88 | 3,44 |
| 1 |  | улица Ленина 84 | 21,97 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 58,04 | 57,36 | 18,98 | 19,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ТК183б | зд.id 6429 | 63,64 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,08 | -0,08 | 0,01 | 0,01 | 47,73 | 47,84 | 33,04 | 32,92 | 0,07 | 0,07 |
| 1 |  | улица Ленина 61 с1 | 9,93 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,83 | -0,83 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 47,25 | 17,36 | 17,04 | 0,02 | 0,02 |
| 1 |  | улица Ленина 61 с1 | 7,45 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,49 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 46,93 | 46,92 | 17,03 | 17,04 | 0,22 | 0,22 |
| 1 |  |  | 29,67 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 1,32 | -1,31 | 0,00 | 0,00 | 48,47 | 46,93 | 17,04 | 18,56 | 0,04 | 0,04 |
| 1 |  | зд.id 6438 | 14,62 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,70 | -13,67 | 0,08 | 0,08 | 48,47 | 47,67 | 17,92 | 18,56 | 4,32 | 4,30 |
| 1 |  | Аптека | 136,73 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,08 | -1,05 | 0,01 | 0,01 | 45,42 | 48,78 | 15,81 | 12,43 | 0,09 | 0,08 |
| 1 | ТК9б | ТК9д | 26,46 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,97 | -7,95 | 0,05 | 0,05 | 46,64 | 46,50 | 15,11 | 15,15 | 1,46 | 1,46 |
| 1 |  | 50 лет Октября 39/1 | 7,09 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,68 | -9,58 | 0,07 | 0,06 | 42,69 | 42,89 | 7,52 | 7,18 | 8,62 | 6,93 |
| 1 |  | Инженерная улица 69 | 35,21 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16,40 | -14,53 | 0,26 | 0,21 | 42,69 | 42,10 | 7,06 | 7,18 | 6,18 | 4,85 |
| 1 | ТК121 | Динамо | 52,29 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 4,16 | -4,00 | 0,01 | 0,01 | 41,51 | 42,30 | 6,13 | 5,32 | 0,12 | 0,11 |
| 1 | ТК163 | ТК175 | 37,72 | 0,40 | 0,40 | Подземная бесканальная | -77,30 | 72,66 | 0,00 | 0,00 | 46,42 | 45,55 | 8,80 | 9,66 | 0,09 | 0,08 |
| 1 | ТК163 | улица 50 лет Октября 47 | 73,01 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,09 | -3,09 | 0,06 | 0,06 | 45,55 | 43,59 | 6,97 | 8,80 | 0,72 | 0,72 |
| 1 |  | 50 лет Октября 51 | 1,25 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,03 | -7,11 | 0,00 | 0,00 | 44,18 | 43,61 | 6,96 | 7,53 | 1,48 | 1,16 |
| 1 |  | улица 50 лет Октября 51 с1 | 32,33 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,60 | -1,53 | 0,09 | 0,09 | 44,18 | 44,31 | 7,83 | 7,53 | 2,38 | 2,19 |
| 1 |  | гост. | 9,33 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,79 | -3,78 | 0,01 | 0,01 | 44,18 | 43,97 | 7,38 | 7,57 | 1,09 | 1,08 |
| 1 |  | Дом музей | 9,09 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,03 | -1,02 | 0,01 | 0,01 | 36,94 | 38,31 | 1,68 | 0,29 | 0,98 | 0,98 |
| 1 |  | Комсомольская улица 38 | 6,86 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,18 | -12,98 | 0,01 | 0,00 | 36,94 | 37,01 | 0,37 | 0,29 | 0,61 | 0,45 |
| 10 | ТК153 | ТК154 | 101,03 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 20,05 | -17,56 | 0,03 | 0,02 | 31,28 | 33,46 | 14,40 | 12,17 | 0,23 | 0,18 |
| 10 | ТК154 | Вокзальная улица 30 | 67,10 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 17,44 | -14,98 | 0,07 | 0,05 | 33,46 | 32,79 | 13,85 | 14,40 | 0,81 | 0,60 |
| 10 | ТК153 | улица 50 лет Октября 28 | 36,56 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 15,10 | -12,80 | 0,03 | 0,02 | 31,28 | 31,23 | 12,17 | 12,17 | 0,61 | 0,44 |
| 10 | ТК131 | улица 50 лет Октября 91 | 35,05 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 17,33 | -16,40 | 0,29 | 0,26 | 30,11 | 30,59 | 12,56 | 11,53 | 6,91 | 6,18 |
| 10 | ТК131 | зд.id 6483 | 64,23 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,10 | -1,10 | 0,01 | 0,01 | 30,11 | 31,97 | 13,42 | 11,53 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | ТК132 | улица 50 лет Октября 76 | 27,71 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,81 | -10,21 | 0,09 | 0,08 | 29,50 | 30,39 | 12,02 | 10,96 | 2,69 | 2,40 |
| 10 | ТК85 | ТК87 | 91,65 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,20 | -7,18 | 0,13 | 0,13 | 35,65 | 34,28 | 16,28 | 17,39 | 1,19 | 1,19 |
| 10 | ТК87 | улица Шевченко 2 | 102,96 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,80 | -2,79 | 0,07 | 0,07 | 34,28 | 33,69 | 15,84 | 16,28 | 0,59 | 0,59 |
| 10 | ТК87 | улица Шевченко 4 | 26,81 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,40 | -4,39 | 0,01 | 0,01 | 34,28 | 34,44 | 16,47 | 16,28 | 0,45 | 0,44 |
| 10 | ТК84 | улица 50 лет Октября 72 | 30,16 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,52 | -17,13 | 0,04 | 0,03 | 34,71 | 34,25 | 15,46 | 15,86 | 1,02 | 0,78 |
| 10 |  | улица Шевченко 6 | 10,57 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,86 | -2,85 | 0,00 | 0,00 | 36,92 | 36,92 | 18,68 | 18,67 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | улица Постышева 61 | ТК100 | 87,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -14,76 | 14,12 | 0,06 | 0,06 | 44,94 | 44,14 | 25,53 | 26,21 | 0,58 | 0,53 |
| 10 | ТК100 |  | 75,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -20,66 | 20,01 | 0,10 | 0,10 | 45,11 | 44,94 | 26,21 | 26,18 | 1,14 | 1,07 |
| 10 | ТК100 | улица Постышева 61 | 76,00 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2,53 | -2,52 | 0,04 | 0,04 | 44,94 | 44,66 | 26,02 | 26,21 | 0,48 | 0,48 |
| 10 | ТК100 | зд.id 6513 | 133,02 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,44 | -2,43 | 0,07 | 0,07 | 44,94 | 44,69 | 26,11 | 26,21 | 0,45 | 0,45 |
| 10 |  | Гараж | 16,69 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 2,51 | -2,50 | 0,00 | 0,00 | 45,11 | 44,88 | 25,95 | 26,18 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | ТК217а | Гараж | 21,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,49 | -0,48 | 0,01 | 0,01 | 42,43 | 43,08 | 23,92 | 23,27 | 0,22 | 0,22 |
| 10 | ТК218б | Вокзальная улица 35 | 37,03 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,34 | -0,33 | 0,67 | 0,66 | 38,91 | 39,27 | 21,74 | 20,05 | 15,01 | 14,80 |
| 10 | ТК82 | улица Ленина 95 | 95,99 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,34 | -13,23 | 0,55 | 0,46 | 40,86 | 41,20 | 22,55 | 21,20 | 4,73 | 4,03 |
| 10 | ТК83 | улица Ленина 97 | 69,62 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 2,80 | -2,79 | 0,10 | 0,10 | 37,29 | 36,55 | 17,73 | 18,27 | 1,21 | 1,20 |
| 10 | ТК80 | улица Постышева 49 | 88,33 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,92 | -2,92 | 0,85 | 0,84 | 40,45 | 40,08 | 22,01 | 20,69 | 7,98 | 7,95 |
| 10 |  | ТК125 | 23,56 | 0,25 | 0,25 | Надземная | 62,09 | -59,13 | 0,02 | 0,02 | 39,98 | 40,25 | 20,32 | 20,02 | 0,69 | 0,62 |
| 10 |  | улица Ленина 93 Амурснаб | 202,86 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 2,36 | -2,35 | 1,27 | 1,26 | 39,98 | 41,53 | 24,10 | 20,02 | 5,21 | 5,19 |
| 10 | ТК92а | ТК92б | 14,57 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,16 | -8,15 | 0,09 | 0,09 | 41,04 | 40,70 | 21,02 | 21,19 | 5,03 | 5,01 |
| 10 | ТК92б | зд.id 6536 | 45,99 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,84 | -4,83 | 0,30 | 0,30 | 40,70 | 39,17 | 20,08 | 21,02 | 5,37 | 5,35 |
| 10 | ТК92б | зд.id 6540 | 25,98 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,32 | -3,31 | 0,08 | 0,08 | 40,70 | 40,46 | 20,94 | 21,02 | 2,53 | 2,52 |
| 10 | ТК92б | улица Постышева 56 Пожарная часть | 31,20 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,45 | -1,45 | 0,07 | 0,07 | 40,36 | 41,16 | 21,51 | 20,57 | 1,96 | 1,95 |
| 10 | ТК93а | ТК95 | 14,42 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 17,12 | -17,07 | 0,00 | 0,00 | 39,56 | 40,25 | 20,48 | 19,79 | 0,17 | 0,17 |
| 10 | ТК93а | улица 50 лет Октября 44 | 53,92 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,67 | -11,35 | 0,03 | 0,02 | 39,56 | 38,21 | 18,48 | 19,79 | 0,43 | 0,34 |
| 10 | ТК94 | зд.id 6551 | 15,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,66 | -0,66 | 0,01 | 0,01 | 41,48 | 41,41 | 21,66 | 21,71 | 0,40 | 0,40 |
| 10 | ТК98 | зд.id 6555 | 35,88 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,88 | -1,88 | 0,01 | 0,01 | 39,70 | 40,77 | 21,24 | 20,15 | 0,27 | 0,27 |
| 10 | ТК146 | зд.id 6557 | 94,84 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,94 | -1,93 | 0,40 | 0,40 | 42,30 | 40,27 | 21,50 | 22,73 | 3,51 | 3,49 |
| 1 | ТК106 | зд.id 6559 | 48,99 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,44 | -1,43 | 0,11 | 0,11 | 50,00 | 49,17 | 13,40 | 14,01 | 1,93 | 1,92 |
| 1 | ТК220а | Гараж | 46,03 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,10 | -2,09 | 0,23 | 0,23 | 49,78 | 48,66 | 13,26 | 13,93 | 4,11 | 4,09 |
| 1 | ТК220 | ТК220а | 17,76 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 13,97 | -13,94 | 0,03 | 0,03 | 50,39 | 49,78 | 13,93 | 14,48 | 1,37 | 1,36 |
| 1 | ТК220 | Гараж | 31,23 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,59 | -0,59 | 0,01 | 0,01 | 50,39 | 49,57 | 13,68 | 14,48 | 0,32 | 0,32 |
| 1 |  | Ленина 79 | 7,07 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,38 | -6,37 | 0,01 | 0,01 | 50,96 | 51,13 | 15,06 | 14,88 | 0,94 | 0,93 |
| 1 |  | зд.id 6570 | 120,47 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,82 | -0,82 | 0,09 | 0,09 | 50,96 | 52,05 | 16,15 | 14,88 | 0,63 | 0,62 |
| 1 |  | Ленина 77 | 8,52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,91 | -10,90 | 0,09 | 0,09 | 50,07 | 51,48 | 16,39 | 14,79 | 9,00 | 8,97 |
| 1 |  | ТК220б | 95,90 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,67 | -0,67 | 0,53 | 0,53 | 50,07 | 49,59 | 15,38 | 14,79 | 4,62 | 4,60 |
| 1 | ТК220б | Автомойка | 14,93 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,51 | -0,51 | 0,05 | 0,05 | 49,59 | 48,99 | 14,86 | 15,38 | 2,74 | 2,73 |
| 1 | ТК220б | Адм | 21,06 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,15 | -0,15 | 0,01 | 0,01 | 49,59 | 50,45 | 16,24 | 15,38 | 0,25 | 0,24 |
| 1 |  | Маг. | 85,04 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,29 | -0,29 | 0,09 | 0,09 | 50,07 | 51,89 | 16,78 | 14,79 | 0,86 | 0,85 |
| 1 | ТК147 | ТК148 | 48,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 28,03 | -27,95 | 0,12 | 0,12 | 48,30 | 50,07 | 13,94 | 11,92 | 2,09 | 2,08 |
| 1 | ТК147 | улица 50 лет Октября 38 | 102,51 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,59 | -0,59 | 0,04 | 0,04 | 48,30 | 48,08 | 11,78 | 11,92 | 0,32 | 0,32 |
| 1 |  | Почтамтская улица 99 Детский сад №10 | 10,17 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 7,95 | -6,95 | 0,01 | 0,00 | 46,90 | 46,85 | 10,20 | 10,24 | 0,44 | 0,34 |
| 1 |  | Овощ | 65,75 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 46,90 | 46,26 | 9,61 | 10,24 | 0,04 | 0,04 |
| 1 | ТК168 | Инженерная улица 32 | 35,79 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,94 | -1,93 | 0,15 | 0,15 | 44,12 | 44,52 | 8,25 | 7,55 | 3,51 | 3,50 |
| 1 |  | ТК264 | 17,75 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,40 | -18,37 | 0,17 | 0,17 | 34,17 | 33,44 | 0,76 | 1,16 | 7,79 | 7,76 |
| 1 |  | зд.id 6601 | 216,06 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,76 | -4,75 | 0,58 | 0,58 | 34,17 | 36,07 | 4,22 | 1,16 | 2,25 | 2,24 |
| 1 | ТК261 | зд.id 6606 | 22,07 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 18,09 | -18,06 | 0,20 | 0,20 | 36,42 | 36,51 | 0,79 | 0,30 | 7,53 | 7,50 |
| 1 | ТК260 | зд.id 6608 | 89,67 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,34 | -1,33 | 0,60 | 0,60 | 36,47 | 37,16 | 1,82 | -0,06 | 5,55 | 5,53 |
| 1 | ТК | ТК34 | 108,70 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 60,56 | -53,90 | 0,09 | 0,07 | 50,07 | 52,80 | 26,96 | 24,08 | 0,65 | 0,52 |
| 1 | ТК | зд.id 6613 | 81,30 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,24 | -6,23 | 0,09 | 0,09 | 50,07 | 50,53 | 24,72 | 24,08 | 0,90 | 0,89 |
| 1 | ТК35 | Зелёный переулок 11 | 51,96 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 5,65 | -5,64 | 0,15 | 0,15 | 48,49 | 49,26 | 31,29 | 30,21 | 2,41 | 2,40 |
| 1 |  | Гараж | 118,78 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,20 | -3,19 | 1,37 | 1,36 | 77,87 | 78,40 | 32,36 | 29,11 | 9,58 | 9,54 |
| 1 |  |  | 55,55 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,29 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 77,08 | 77,90 | 33,09 | 32,27 | 0,02 | 0,02 |
| 1 |  |  | 35,51 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 77,67 | 77,21 | 32,40 | 32,86 | 0,01 | 0,01 |
| 1 |  | Весовая | 26,76 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 77,21 | 76,86 | 32,05 | 32,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Скважина | 10,79 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 77,21 | 77,15 | 32,34 | 32,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Скважина | 10,35 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 77,21 | 77,23 | 32,42 | 32,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | 2 подъем | 1,76 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 77,67 | 77,68 | 32,87 | 32,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  |  | 23,48 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,23 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 77,67 | 32,86 | 33,09 | 0,01 | 0,01 |
| 1 |  | эл. | 11,79 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | 77,98 | 33,17 | 33,09 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Гараж | 193,66 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,28 | -0,28 | 0,02 | 0,02 | 77,08 | 76,99 | 32,21 | 32,27 | 0,07 | 0,07 |
| 30 | Котельная №30 | ТК1 | 45,15 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 43,72 | -41,25 | 0,28 | 0,25 | 28,00 | 29,41 | 19,94 | 18,00 | 5,09 | 4,53 |
| 30 | ТК1 | зд.id 6641 | 170,88 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 23,94 | -22,27 | 0,83 | 0,71 | 29,41 | 28,32 | 20,38 | 19,94 | 4,02 | 3,48 |
| 30 | ТК1 | УТ1 | 147,46 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 19,78 | -18,99 | 0,18 | 0,17 | 29,41 | 27,31 | 18,19 | 19,94 | 1,04 | 0,96 |
| 30 | ТК2 | Хозяйственный корпус | 32,30 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,80 | -4,79 | 0,84 | 0,83 | 28,52 | 29,05 | 21,64 | 19,44 | 21,54 | 21,46 |
| 30 | ТК2 | Прачечная | 41,37 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 1,77 | -1,09 | 0,15 | 0,06 | 28,52 | 25,90 | 17,02 | 19,44 | 2,92 | 1,12 |
| 30 | УТ1 | ТК2 | 180,58 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 6,58 | -5,88 | 0,03 | 0,02 | 27,31 | 28,52 | 19,44 | 18,19 | 0,12 | 0,09 |
| 30 | УТ1 | ТК3 | 24,63 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 13,19 | -13,12 | 0,01 | 0,01 | 27,31 | 26,11 | 17,01 | 18,19 | 0,46 | 0,46 |
| 30 |  | улица Сухой Овраг 8 Больница Отделенческая | 40,29 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 8,30 | -8,28 | 0,01 | 0,01 | 29,38 | 31,38 | 22,57 | 20,55 | 0,18 | 0,18 |
| 30 | УТ5 |  | 345,05 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 8,32 | -8,27 | 0,08 | 0,08 | 24,22 | 29,38 | 20,55 | 15,24 | 0,18 | 0,18 |
| 30 | УТ5 | ТК7 | 36,94 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 0,29 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 24,22 | 23,57 | 14,60 | 15,24 | 0,08 | 0,08 |
| 30 | ТК11 | зд.id 6659 | 19,56 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 31,26 | 30,45 | 21,48 | 22,29 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ТК7 | ТК9 | 143,15 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 23,57 | 28,55 | 19,58 | 14,60 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | ТК7 | зд.id 6663 | 20,48 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 23,57 | 22,95 | 13,98 | 14,60 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ТК9 | ТК10 | 41,60 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 28,55 | 30,34 | 21,37 | 19,58 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ТК9 | ТК8 | 33,17 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 28,55 | 29,82 | 20,85 | 19,58 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | ТК9 | Проходная | 65,24 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 0,17 | -0,17 | 0,09 | 0,09 | 28,55 | 27,26 | 18,47 | 19,58 | 1,11 | 1,10 |
| 30 | ТК5 | УТ5 | 10,29 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 8,61 | -8,55 | 0,00 | 0,00 | 23,64 | 24,22 | 15,24 | 14,66 | 0,20 | 0,20 |
| 30 | ТК5 | Психоневрологический диспансер | 40,19 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,37 | -4,36 | 0,02 | 0,02 | 23,64 | 24,22 | 15,28 | 14,66 | 0,44 | 0,44 |
| 30 | УТ3 | ТК5 | 24,94 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 12,98 | -12,91 | 0,01 | 0,01 | 23,45 | 23,64 | 14,66 | 14,44 | 0,45 | 0,44 |
| 30 | УТ3 | Кухня | 127,38 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,17 | -0,17 | 0,01 | 0,01 | 23,45 | 24,90 | 15,92 | 14,44 | 0,09 | 0,09 |
| 30 | ТК3 | УТ3 | 80,25 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 13,15 | -13,08 | 0,04 | 0,04 | 26,11 | 23,45 | 14,44 | 17,01 | 0,46 | 0,46 |
| 30 | ТК3 | ВНБ | 14,26 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 26,11 | 26,57 | 17,47 | 17,01 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | Котельная 418 кв. | ТК1 | 47,86 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 148,89 | -145,03 | 0,23 | 0,22 | 38,00 | 37,12 | 14,57 | 15,00 | 3,95 | 3,75 |
| 418 | ТК1 | ТК2 | 56,80 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,52 | -3,50 | 0,02 | 0,02 | 37,12 | 36,69 | 14,18 | 14,57 | 0,29 | 0,28 |
| 418 | ТК2 | ТК3 | 18,50 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 0,49 | -0,48 | 0,00 | 0,00 | 36,69 | 36,75 | 14,24 | 14,18 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | ТК2 | ТК45 | 44,06 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,03 | -3,02 | 0,01 | 0,01 | 36,69 | 36,53 | 14,04 | 14,18 | 0,21 | 0,21 |
| 418 | ТК45 | скв.29-313 | 9,60 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 36,53 | 36,46 | 13,97 | 14,04 | 0,01 | 0,01 |
| 418 | ТК45 | ТК46 | 159,18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,97 | -2,97 | 1,58 | 1,57 | 36,53 | 35,55 | 16,21 | 14,04 | 8,27 | 8,23 |
| 418 | ТК54 | ТК55 | 16,23 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,33 | -0,33 | 0,02 | 0,02 | 33,92 | 34,01 | 19,40 | 19,27 | 1,15 | 1,15 |
| 418 | ТК54 | ул. Кирова 60 | 13,90 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,33 | -0,33 | 0,07 | 0,07 | 33,92 | 33,88 | 19,37 | 19,27 | 4,39 | 4,37 |
| 418 | ТК53 | ТК54 | 17,46 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,67 | -0,67 | 0,10 | 0,10 | 33,91 | 33,92 | 19,27 | 19,06 | 4,61 | 4,60 |
| 418 | ТК53 | ТК56 | 78,85 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,62 | -0,62 | 0,38 | 0,37 | 33,91 | 32,21 | 18,12 | 19,06 | 3,98 | 3,96 |
| 418 | ТК56 | ТК57 | 11,17 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,31 | -0,31 | 0,17 | 0,17 | 32,21 | 32,26 | 18,51 | 18,12 | 12,70 | 12,64 |
| 418 | ТК56 | ул. Кирова 58 | 13,69 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,31 | -0,31 | 0,21 | 0,21 | 32,21 | 31,46 | 17,79 | 18,12 | 12,69 | 12,65 |
| 418 | ТК52 | ТК53 | 14,98 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,29 | -1,29 | 0,31 | 0,31 | 34,11 | 33,91 | 19,06 | 18,66 | 17,16 | 17,08 |
| 418 | ТК52 | ул. Кирова 62 | 11,98 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,28 | -0,28 | 0,04 | 0,04 | 34,11 | 34,09 | 18,72 | 18,66 | 3,08 | 3,07 |
| 418 | ТК51 | ТК52 | 13,45 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,57 | -1,57 | 0,41 | 0,41 | 34,43 | 34,11 | 18,66 | 18,16 | 25,43 | 25,31 |
| 418 | ТК51 | ул. Кирова 62 | 13,14 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,28 | -0,28 | 0,01 | 0,01 | 34,43 | 34,45 | 18,20 | 18,16 | 0,81 | 0,81 |
| 418 | ТК47 | ТК51 | 30,96 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,85 | -1,84 | 1,31 | 1,31 | 35,55 | 34,43 | 18,16 | 16,65 | 35,32 | 35,16 |
| 418 | ТК47 | ТК48 | 82,48 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,12 | -1,12 | 1,29 | 1,29 | 35,55 | 32,17 | 15,86 | 16,65 | 13,07 | 13,01 |
| 418 | ТК48 | ТК49 | 7,87 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,51 | -0,51 | 0,03 | 0,03 | 32,17 | 32,21 | 15,95 | 15,86 | 2,71 | 2,70 |
| 418 | ТК48 | ТК50 | 5,47 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,61 | -0,61 | 0,10 | 0,10 | 32,17 | 32,04 | 15,92 | 15,86 | 14,72 | 14,67 |
| 418 | ТК1 | ТК6 | 175,87 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 145,36 | -141,54 | 0,80 | 0,75 | 37,12 | 35,48 | 14,47 | 14,57 | 3,77 | 3,57 |
| 418 | ТК6 | ТК29 | 62,41 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 74,56 | -71,64 | 0,24 | 0,22 | 35,48 | 34,86 | 14,31 | 14,47 | 3,23 | 2,98 |
| 418 | ТК33а | ул. Кирова 84 | 30,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,45 | -1,45 | 0,07 | 0,07 | 35,24 | 35,03 | 15,87 | 15,94 | 1,98 | 1,97 |
| 418 | ТК33а | ТК33 | 32,32 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 63,57 | -61,90 | 0,09 | 0,09 | 35,24 | 34,46 | 15,33 | 15,94 | 2,35 | 2,22 |
| 418 | ТК33 |  | 19,92 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,76 | -0,75 | 0,04 | 0,04 | 34,46 | 34,16 | 15,11 | 15,33 | 1,77 | 1,76 |
| 418 |  | ул. Кирова 80 | 47,57 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,46 | -0,46 | 0,47 | 0,47 | 34,16 | 33,59 | 15,48 | 15,11 | 8,23 | 8,20 |
| 418 |  | ул. Кирова 82 | 12,62 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,30 | -0,30 | 0,05 | 0,05 | 34,16 | 34,43 | 15,50 | 15,11 | 3,47 | 3,46 |
| 418 | ТК33 | ТК34 | 50,57 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 62,82 | -61,15 | 0,14 | 0,13 | 34,46 | 33,53 | 14,67 | 15,33 | 2,29 | 2,17 |
| 418 | ТК34 | ТК35 | 101,13 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 54,56 | -53,17 | 0,96 | 0,91 | 33,53 | 30,67 | 13,69 | 14,67 | 7,93 | 7,53 |
| 418 | ТК34 | ул. Кирова 97 | 27,57 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,25 | -7,99 | 0,17 | 0,16 | 33,53 | 33,21 | 14,68 | 14,67 | 5,15 | 4,82 |
| 418 | ТК35 | ТК36 | 258,69 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 30,57 | -29,93 | 0,17 | 0,16 | 30,67 | 31,03 | 14,38 | 13,69 | 0,54 | 0,52 |
| 418 | ТК35 |  | 16,10 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,99 | -23,24 | 0,03 | 0,03 | 30,67 | 30,84 | 13,92 | 13,69 | 1,53 | 1,44 |
| 418 |  | ул. Кирова 95 | 9,74 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 23,95 | -23,20 | 0,02 | 0,02 | 30,84 | 31,07 | 14,18 | 13,92 | 1,53 | 1,43 |
| 418 |  | Библиотека | 190,67 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 30,10 | 13,18 | 13,92 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | ТК36 |  | 32,39 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 30,55 | -29,95 | 0,02 | 0,02 | 31,03 | 30,88 | 14,27 | 14,38 | 0,54 | 0,52 |
| 418 |  | ул. Кирова 93 | 29,95 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 11,79 | -11,26 | 0,00 | 0,00 | 30,88 | 31,27 | 14,66 | 14,27 | 0,08 | 0,07 |
| 418 |  | ТК37 | 41,37 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 18,75 | -18,69 | 0,01 | 0,01 | 30,88 | 30,82 | 14,23 | 14,27 | 0,20 | 0,20 |
| 418 | ТК37 | Мир. судьи | 21,12 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,08 | -2,08 | 0,10 | 0,10 | 30,82 | 30,55 | 14,16 | 14,23 | 4,06 | 4,04 |
| 418 | ТК37 | ТК37а | 142,37 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 16,67 | -16,62 | 3,59 | 3,57 | 30,82 | 29,60 | 20,17 | 14,23 | 20,99 | 20,87 |
| 418 | ТК37а | ул. Ефимова 60 | 33,69 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,13 | -6,12 | 0,35 | 0,35 | 29,60 | 28,76 | 20,02 | 20,17 | 8,62 | 8,58 |
| 418 | ТК37а | ТК37б | 84,31 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 10,54 | -10,50 | 0,01 | 0,01 | 29,60 | 29,50 | 20,07 | 20,17 | 0,06 | 0,06 |
| 418 | ТК37б | ул. Ефимова 62 | 31,46 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,26 | -5,25 | 0,24 | 0,24 | 29,50 | 28,57 | 19,62 | 20,07 | 6,35 | 6,33 |
| 418 | ТК37б | ул. Ефимова 58 | 22,67 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,26 | -5,25 | 0,17 | 0,17 | 29,50 | 29,27 | 20,19 | 20,07 | 6,35 | 6,33 |
| 418 | ТК29 | ТК30 | 51,34 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 67,00 | -65,24 | 0,16 | 0,15 | 34,86 | 35,28 | 15,04 | 14,31 | 2,60 | 2,47 |
| 418 | ТК29 | Проф. | 31,91 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,56 | -6,41 | 0,17 | 0,12 | 34,86 | 35,11 | 14,85 | 14,31 | 4,32 | 3,10 |
| 418 | ТК30 | ТК31 | 61,07 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 65,30 | -63,60 | 0,18 | 0,17 | 35,28 | 35,94 | 16,06 | 15,04 | 2,47 | 2,35 |
| 418 | ТК30 | Адм. здания | 67,80 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,70 | -1,65 | 0,22 | 0,21 | 35,28 | 35,49 | 15,68 | 15,04 | 2,70 | 2,55 |
| 418 | ТК31 | ТК32 | 40,28 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 65,03 | -63,34 | 0,12 | 0,11 | 35,94 | 36,27 | 16,62 | 16,06 | 2,45 | 2,33 |
| 418 | ТК31 | Гараж | 20,07 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,26 | -0,26 | 0,06 | 0,06 | 35,94 | 35,81 | 16,06 | 16,06 | 2,59 | 2,58 |
| 418 | маг-кул | ТК60 | 79,92 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | -0,97 | 0,97 | 0,28 | 0,28 | 35,38 | 34,60 | 15,04 | 15,26 | 2,94 | 2,93 |
| 418 | ТК60 | ул. Кирова 88 | 47,42 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,81 | -4,80 | 0,30 | 0,30 | 35,38 | 34,61 | 15,09 | 15,26 | 5,30 | 5,28 |
| 418 | ТК60 | ТК61 | 165,38 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 43,91 | -43,48 | 0,22 | 0,22 | 35,38 | 33,44 | 13,76 | 15,26 | 1,12 | 1,10 |
| 418 | ТК61 | ул. Кирова 90 | 64,18 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,67 | -9,65 | 0,54 | 0,54 | 33,44 | 32,38 | 13,79 | 13,76 | 7,06 | 7,03 |
| 418 | ТК61 | ТК62 | 109,75 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 34,23 | -33,85 | 0,09 | 0,09 | 33,44 | 33,44 | 13,93 | 13,76 | 0,68 | 0,67 |
| 418 |  | ул. Кирова 92 | 25,40 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,13 | -6,12 | 0,26 | 0,26 | 33,08 | 32,90 | 15,37 | 15,03 | 8,62 | 8,59 |
| 418 |  | ул. Кирова 94 | 28,82 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,90 | -5,89 | 0,28 | 0,28 | 33,08 | 32,80 | 15,29 | 15,03 | 7,97 | 7,94 |
| 418 | ТК62 |  | 55,24 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,03 | -12,01 | 0,73 | 0,72 | 33,44 | 33,08 | 15,03 | 13,93 | 10,94 | 10,89 |
| 418 | ТК62 | ТК63 | 288,40 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 14,60 | -14,28 | 0,20 | 0,19 | 33,44 | 32,62 | 13,50 | 13,93 | 0,57 | 0,54 |
| 418 | ТК63 | ТК17а | 36,36 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,26 | -11,97 | 0,15 | 0,14 | 32,62 | 32,46 | 13,64 | 13,50 | 3,46 | 3,30 |
| 418 | ТК17а | ул. Большая 73/1 | 28,07 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,00 | -7,72 | 0,16 | 0,15 | 32,46 | 32,62 | 14,11 | 13,64 | 4,84 | 4,51 |
| 418 | ТК17а | ул. Большая 75 | 42,46 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,26 | -4,25 | 0,07 | 0,07 | 32,46 | 32,32 | 13,64 | 13,64 | 1,37 | 1,37 |
| 418 | ТК63 | ул. Кирова 102 | 170,84 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,33 | -2,32 | 1,04 | 1,03 | 32,62 | 32,52 | 15,47 | 13,50 | 5,06 | 5,03 |
| 418 | ТК62 | ТК9б | 57,52 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 7,59 | -7,57 | 0,30 | 0,30 | 33,44 | 33,94 | 15,03 | 13,93 | 4,35 | 4,33 |
| 418 | ТК9б | ул. Большая 69 | 24,74 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,59 | -7,57 | 0,39 | 0,39 | 33,94 | 33,54 | 15,41 | 15,03 | 13,20 | 13,15 |
| 418 | ул. Большая 67 | ТК43 | 8,97 | 0,05 | 0,05 | Надземная | -1,43 | 1,43 | 0,02 | 0,02 | 35,30 | 35,08 | 15,08 | 15,26 | 1,92 | 1,92 |
| 418 | ТК10 | ТК11 | 39,89 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,01 | 0,01 | 36,08 | 35,00 | 14,48 | 15,54 | 0,15 | 0,15 |
| 418 | ТК10 | ТК9 | 122,53 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | -1,84 | 1,83 | 0,04 | 0,04 | 37,62 | 36,08 | 15,54 | 17,00 | 0,26 | 0,25 |
| 418 | ТК6 | ТК8 | 166,73 | 0,25 | 0,25 | Подземная бесканальная | 70,78 | -69,91 | 0,18 | 0,17 | 35,48 | 36,26 | 15,60 | 14,47 | 0,89 | 0,87 |
| 418 | ТК8 | ТК60 | 156,95 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 49,70 | -49,24 | 0,27 | 0,27 | 36,26 | 35,38 | 15,26 | 15,60 | 1,43 | 1,41 |
| 418 | ТК8 | ТК9 | 69,50 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 21,06 | -20,69 | 0,02 | 0,02 | 36,26 | 37,62 | 17,00 | 15,60 | 0,26 | 0,25 |
| 418 | ул. Большая 68 |  | 14,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | -0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | 33,85 | 15,97 | 16,00 | 0,08 | 0,08 |
| 418 |  | ТК26 | 18,72 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | -0,59 | 0,58 | 0,01 | 0,01 | 33,93 | 33,88 | 16,00 | 16,03 | 0,32 | 0,32 |
| 418 |  | ул. Большая 68 | 29,17 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,29 | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 33,88 | 33,95 | 16,07 | 16,00 | 0,08 | 0,08 |
| 418 | ТК26 | ТК25 | 63,77 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -4,73 | 4,65 | 0,04 | 0,04 | 34,38 | 33,93 | 16,03 | 16,40 | 0,51 | 0,50 |
| 418 | ТК25 |  | 21,96 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,01 | -1,00 | 0,28 | 0,28 | 34,38 | 34,05 | 16,63 | 16,40 | 10,48 | 10,43 |
| 418 |  |  | 11,40 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,97 | -0,96 | 0,13 | 0,13 | 34,05 | 33,89 | 16,73 | 16,63 | 9,66 | 9,62 |
| 418 |  | Гараж | 22,06 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,01 | 34,05 | 33,91 | 16,49 | 16,63 | 0,21 | 0,21 |
| 418 |  | ул. Большая 66 | 10,81 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,93 | -0,93 | 0,12 | 0,12 | 33,89 | 33,76 | 16,82 | 16,73 | 8,87 | 8,84 |
| 418 |  | зд.id 6841 | 72,92 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 33,89 | 33,73 | 16,57 | 16,73 | 0,02 | 0,02 |
| 418 | ТК25 | ТК23 | 128,32 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -5,74 | 5,65 | 0,12 | 0,11 | 33,21 | 34,38 | 16,40 | 15,00 | 0,76 | 0,73 |
| 418 | ТК23 | ТК24 | 39,95 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,58 | -6,44 | 0,05 | 0,05 | 33,21 | 33,00 | 14,88 | 15,00 | 0,99 | 0,95 |
| 418 | ТК24 |  | 43,03 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,61 | -5,59 | 0,04 | 0,04 | 33,00 | 32,79 | 14,75 | 14,88 | 0,72 | 0,72 |
| 418 | ТК24 |  | 42,93 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,97 | -0,85 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,54 | 15,44 | 14,88 | 0,07 | 0,06 |
| 418 |  |  | 44,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,72 | -0,60 | 0,03 | 0,02 | 33,54 | 34,10 | 16,04 | 15,44 | 0,48 | 0,34 |
| 418 |  | Адм. | 5,18 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 33,54 | 33,53 | 15,43 | 15,44 | 0,01 | 0,01 |
| 418 |  | Прачечная | 57,14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,42 | -0,30 | 0,01 | 0,01 | 34,10 | 33,86 | 15,81 | 16,04 | 0,16 | 0,09 |
| 418 |  | пищ.блок | 4,81 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 34,16 | 16,10 | 16,04 | 0,08 | 0,08 |
| 418 |  | Больница | 9,33 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,65 | -4,65 | 0,01 | 0,01 | 32,79 | 32,81 | 14,78 | 14,75 | 0,50 | 0,50 |
| 418 |  | ТК22 | 191,89 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,95 | -0,95 | 0,65 | 0,64 | 32,79 | 33,10 | 16,35 | 14,75 | 2,81 | 2,79 |
| 418 | ТК23 | ТК19 | 88,63 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -12,32 | 12,09 | 0,04 | 0,04 | 32,96 | 33,21 | 15,00 | 14,67 | 0,40 | 0,39 |
| 418 | ТК19 | ТК20 | 22,85 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 6,58 | -6,56 | 0,01 | 0,01 | 32,96 | 32,65 | 14,38 | 14,67 | 0,30 | 0,30 |
| 418 | ТК21 | Поликлиника | 167,47 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,30 | -4,28 | 0,09 | 0,09 | 32,61 | 33,17 | 15,14 | 14,42 | 0,42 | 0,42 |
| 418 | ТК20 | ТК21 | 78,55 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,30 | -4,28 | 0,04 | 0,04 | 32,65 | 32,61 | 14,42 | 14,38 | 0,43 | 0,42 |
| 418 | ТК20 | ул. Луначарского 32 | 55,41 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 2,28 | -2,28 | 1,08 | 1,07 | 32,65 | 31,58 | 15,45 | 14,38 | 16,16 | 16,10 |
| 418 | ТК26 | ТК27 | 71,02 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,14 | -4,06 | 0,03 | 0,03 | 33,93 | 33,44 | 15,60 | 16,03 | 0,40 | 0,38 |
| 418 | ТК27 | ТК39 | 59,81 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,85 | -3,77 | 0,02 | 0,02 | 33,44 | 33,07 | 15,29 | 15,60 | 0,34 | 0,33 |
| 418 | ТК27 | ул. Большая 97 | 33,94 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,29 | -0,29 | 0,04 | 0,04 | 33,44 | 33,43 | 15,67 | 15,60 | 0,89 | 0,88 |
| 418 | ТК39 | ТК40 | 119,35 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,50 | -3,42 | 0,13 | 0,13 | 33,07 | 32,76 | 15,23 | 15,29 | 0,92 | 0,89 |
| 418 | ТК39 | ул. Большая 99 | 44,42 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,35 | -0,35 | 0,07 | 0,07 | 33,07 | 33,11 | 15,45 | 15,29 | 1,26 | 1,25 |
| 418 | ТК40 | ТК41 | 73,47 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,04 | -2,97 | 0,06 | 0,06 | 32,76 | 33,40 | 15,99 | 15,23 | 0,70 | 0,67 |
| 418 | ТК40 |  | 43,55 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,46 | -0,46 | 0,11 | 0,11 | 32,76 | 33,01 | 15,70 | 15,23 | 2,17 | 2,15 |
| 418 | ТК41 | ТК28 | 49,29 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,63 | -2,56 | 0,03 | 0,03 | 33,40 | 33,83 | 16,48 | 15,99 | 0,52 | 0,50 |
| 418 | ТК41 |  | 94,23 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,41 | -0,41 | 0,20 | 0,20 | 33,40 | 33,97 | 16,96 | 15,99 | 1,73 | 1,72 |
| 418 |  | ул. Большая109 | 19,65 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,37 | -0,37 | 0,03 | 0,03 | 33,97 | 33,75 | 16,80 | 16,96 | 1,41 | 1,40 |
| 418 |  | Кухня | 20,25 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,01 | 0,01 | 33,97 | 34,01 | 17,00 | 16,96 | 0,21 | 0,21 |
| 418 | ТК19 | ТК18 | 185,21 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -18,90 | 18,64 | 0,21 | 0,21 | 33,73 | 32,96 | 14,67 | 15,02 | 0,95 | 0,93 |
| 418 | ТК18 | Гараж | 245,96 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 33,73 | 33,88 | 15,17 | 15,02 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | ТК18 | ТК15 | 291,10 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -18,95 | 18,67 | 0,33 | 0,33 | 35,79 | 33,73 | 15,02 | 16,43 | 0,96 | 0,93 |
| 418 | ТК12 | ТК9а | 187,61 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -19,20 | 18,88 | 0,22 | 0,21 | 37,10 | 36,21 | 16,51 | 16,97 | 0,98 | 0,95 |
| 418 | КНС | ТК14 | 154,66 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | -0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 36,35 | 36,47 | 16,78 | 16,66 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | ТК14 | ТК13 | 90,10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | -0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 36,35 | 16,66 | 16,26 | 0,01 | 0,01 |
| 418 | ТК14 | гараж Пушков | 19,15 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 36,35 | 36,02 | 16,33 | 16,66 | 0,00 | 0,00 |
| 418 | ТК13 | ТК12 | 63,07 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | -0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 35,95 | 16,26 | 16,51 | 0,05 | 0,05 |
| 418 | ТК13 | скв. б/н 7 | 8,72 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 35,88 | 16,19 | 16,26 | 0,21 | 0,21 |
| 418 | ТК13 | ВНБ | 6,78 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 36,08 | 16,39 | 16,26 | 0,02 | 0,02 |
| 418 | ТК13 | скв.29-379 | 8,79 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 35,95 | 35,87 | 16,18 | 16,26 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Котельная №6 | ТК3 | 118,55 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 42,66 | -31,43 | 0,69 | 0,37 | 50,00 | 48,42 | 19,48 | 20,00 | 4,85 | 2,63 |
| 6 | ТК3 | ТК2 | 140,64 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 12,54 | -12,51 | 0,61 | 0,61 | 48,42 | 49,13 | 21,41 | 19,48 | 3,62 | 3,60 |
| 6 | ТК2 | Городской РЭС | 24,49 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 4,19 | -4,18 | 0,01 | 0,01 | 49,13 | 49,34 | 21,64 | 21,41 | 0,40 | 0,40 |
| 6 | ТК2 | УП6 | 134,52 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 8,36 | -8,33 | 2,58 | 2,57 | 49,13 | 47,54 | 24,97 | 21,41 | 16,00 | 15,91 |
| 6 | УП6 | Склад | 11,39 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 2,36 | -2,36 | 0,24 | 0,24 | 47,54 | 47,48 | 25,39 | 24,97 | 17,32 | 17,26 |
| 6 | УП6 | Центральный РЭС | 154,63 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 5,99 | -5,97 | 0,15 | 0,15 | 47,54 | 49,53 | 27,27 | 24,97 | 0,83 | 0,82 |
| 6 | ТК3 | ТК3 | 109,12 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,11 | -18,92 | 0,32 | 0,13 | 48,42 | 47,31 | 18,82 | 19,48 | 2,42 | 0,95 |
| 6 | ТК3 | улица Ленина 19 с3 | 17,32 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 23,71 | -22,69 | 0,27 | 0,25 | 47,31 | 46,83 | 18,85 | 18,82 | 12,93 | 11,84 |
| 6 | ТК3 | ТК25 | 122,15 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 6,40 | 3,77 | 0,02 | 0,01 | 47,31 | 46,48 | 18,82 | 17,99 | 0,11 | 0,04 |
| 372 |  | улица Ленина 19 | 109,69 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 17,60 | -16,99 | 0,94 | 0,87 | 50,35 | 48,37 | 21,58 | 21,75 | 7,12 | 6,64 |
|  |  | зд.id 6937 | 12,08 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 |  |  | 148,09 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 17,61 | -16,98 | 0,03 | 0,03 | 48,80 | 50,35 | 21,75 | 20,14 | 0,18 | 0,17 |
| 372 |  | зд.id 4754 | 11,74 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 19,23 | -18,00 | 0,00 | 0,00 | 48,80 | 48,73 | 20,07 | 20,14 | 0,21 | 0,19 |
| 372 | ТК17 |  | 84,29 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 36,84 | -34,97 | 0,08 | 0,07 | 49,41 | 48,80 | 20,14 | 20,60 | 0,79 | 0,71 |
| 372 | ТК17 | ТК18 | 200,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,37 | -17,16 | 0,22 | 0,19 | 49,41 | 48,26 | 19,85 | 20,60 | 0,90 | 0,79 |
| 372 | ТК16 | ТК17 | 29,88 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 55,50 | -52,42 | 0,06 | 0,06 | 49,65 | 49,41 | 20,60 | 20,71 | 1,79 | 1,59 |
| 372 | ТК16 | улица Ленина 17/1 | 59,58 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,15 | -5,80 | 0,21 | 0,18 | 49,65 | 48,82 | 20,27 | 20,71 | 2,86 | 2,54 |
| 372 | ТК15 | ТК16 | 39,54 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 61,66 | -58,22 | 0,11 | 0,09 | 50,07 | 49,65 | 20,71 | 20,94 | 2,21 | 1,97 |
| 372 | ТК15 | ТК14 | 10,64 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -139,84 | 142,27 | 0,02 | 0,02 | 50,26 | 50,07 | 20,94 | 21,09 | 1,33 | 1,38 |
| 372 | ТК1 | ТК8 | 12,62 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 8,55 | -8,32 | 0,08 | 0,08 | 51,56 | 51,17 | 21,52 | 21,75 | 5,52 | 5,23 |
| 372 | ТК1 | ТК1аы | 25,13 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 16,21 | -14,24 | 0,01 | 0,00 | 51,56 | 51,17 | 21,38 | 21,75 | 0,15 | 0,12 |
| 372 | ТК28 | улица Ленина 17 | 16,73 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 12,80 | -10,85 | 0,08 | 0,05 | 47,37 | 47,44 | 20,71 | 20,52 | 3,76 | 2,71 |
| 372 | ТК28 | ТК28а | 77,68 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,36 | -3,36 | 0,08 | 0,08 | 47,37 | 48,05 | 21,36 | 20,52 | 0,86 | 0,85 |
| 372 | УТ1 | Котельная 372 кв. | 30,23 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -177,47 | 177,47 | 0,08 | 0,08 | 53,26 | 52,62 | 22,78 | 23,26 | 2,14 | 2,14 |
| 372 | УТ1 | ТК1 | 49,09 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 24,91 | -22,70 | 0,02 | 0,02 | 52,62 | 51,56 | 21,75 | 22,78 | 0,36 | 0,30 |
| 372 | ТК1 | Емк | 18,68 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 51,56 | 51,73 | 21,92 | 21,75 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | ТК1аы | ТК11 | 31,86 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 16,17 | -14,20 | 0,01 | 0,00 | 51,17 | 50,69 | 20,90 | 21,38 | 0,15 | 0,12 |
| 372 | ТК1аы | Гараж | 9,64 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 51,17 | 51,40 | 21,61 | 21,38 | 0,09 | 0,09 |
| 372 | ТК8 | улица Ленина 13 | 15,67 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 8,05 | -7,83 | 1,14 | 1,08 | 51,17 | 49,84 | 22,41 | 21,52 | 60,56 | 57,28 |
| 372 | ТК8 | зд.id 6977 | 11,91 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,50 | -0,50 | 0,01 | 0,01 | 51,17 | 51,35 | 21,73 | 21,52 | 0,76 | 0,76 |
| 372 | ТК13 | УТ1 | 135,55 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -152,53 | 154,79 | 0,26 | 0,27 | 52,62 | 50,60 | 21,28 | 22,78 | 1,58 | 1,63 |
| 372 | ТК13 | Автотехлидер | 26,97 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,50 | -10,48 | 0,27 | 0,27 | 50,60 | 50,83 | 22,05 | 21,28 | 8,33 | 8,30 |
| 372 | ТК14 | ТК13 | 45,46 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -142,03 | 144,32 | 0,08 | 0,08 | 50,60 | 50,26 | 21,09 | 21,28 | 1,37 | 1,42 |
| 372 | ТК14 | улица Ленина 17/2 | 42,72 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,18 | -2,05 | 0,02 | 0,02 | 50,26 | 49,52 | 20,39 | 21,09 | 0,36 | 0,32 |
| 372 | ТК21а | ТК15 | 59,22 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -78,18 | 84,06 | 0,03 | 0,03 | 50,07 | 50,64 | 21,57 | 20,94 | 0,42 | 0,48 |
| 372 | ТК21а | Pasco | 37,08 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,22 | -3,22 | 0,43 | 0,43 | 50,64 | 49,50 | 21,29 | 21,57 | 9,72 | 9,68 |
| 372 | ТК26 | ТК21 | 34,64 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -57,68 | 64,63 | 0,01 | 0,01 | 51,19 | 51,40 | 22,38 | 22,15 | 0,23 | 0,28 |
| 372 | ТК26 | Демков | 28,73 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,43 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 51,40 | 52,26 | 23,26 | 22,38 | 0,17 | 0,17 |
| 372 | ТК21 | ТК21а | 35,23 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -74,95 | 80,85 | 0,02 | 0,02 | 50,64 | 51,19 | 22,15 | 21,57 | 0,38 | 0,45 |
| 372 | ТК21 | зд.id 6997 | 26,60 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 17,26 | -16,23 | 0,22 | 0,19 | 51,19 | 50,31 | 21,68 | 22,15 | 6,85 | 6,06 |
| 372 | ТК22 | ТК27 | 23,45 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -57,23 | 64,22 | 0,01 | 0,01 | 52,98 | 52,84 | 23,89 | 24,02 | 0,22 | 0,28 |
| 372 | ТК22 | ТК22а | 83,20 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,17 | -28,80 | 0,24 | 0,22 | 52,84 | 53,02 | 24,54 | 23,89 | 2,43 | 2,21 |
| 372 | ТК29 | Литвиновская улица 2/2 | 15,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 19,19 | -17,85 | 0,02 | 0,02 | 53,83 | 53,78 | 25,69 | 25,71 | 0,98 | 0,85 |
| 372 | ТК29 | ТК33 | 190,84 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 10,93 | -10,91 | 6,28 | 6,25 | 53,83 | 50,92 | 35,32 | 25,71 | 27,40 | 27,28 |
| 372 | ТК33 | зд.id 7007 | 21,81 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,08 | -5,07 | 0,63 | 0,63 | 50,92 | 50,82 | 36,48 | 35,32 | 24,12 | 24,03 |
| 372 | ТК33 | зд.id 7009 | 26,77 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 5,85 | -5,84 | 1,03 | 1,03 | 50,92 | 49,74 | 36,20 | 35,32 | 32,04 | 31,92 |
| 372 | ТК22а | ТК29 | 66,04 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 30,13 | -28,76 | 0,19 | 0,18 | 53,02 | 53,83 | 25,71 | 24,54 | 2,42 | 2,20 |
| 372 | ТК22а | Гаражи | 38,97 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 53,02 | 52,29 | 23,81 | 24,54 | 0,01 | 0,01 |
| 372 | ТК23 | ТК22 | 70,15 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -27,05 | 35,42 | 0,04 | 0,06 | 52,84 | 49,60 | 20,75 | 23,89 | 0,43 | 0,73 |
| 372 | ТК23 | улица Ленина 17 с4 | 58,14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,08 | -2,96 | 0,62 | 0,57 | 49,60 | 48,48 | 20,82 | 20,75 | 8,89 | 8,18 |
| 372 | ТК31 | ТК23 | 113,55 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -23,84 | 32,36 | 0,05 | 0,08 | 49,60 | 47,83 | 19,10 | 20,75 | 0,33 | 0,61 |
| 372 | ТК31 | зд.id 7021 | 30,18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,25 | -3,24 | 0,36 | 0,36 | 47,83 | 48,84 | 20,83 | 19,10 | 9,86 | 9,82 |
| 372 | ТК24 | ТК30 | 51,73 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -20,59 | 29,12 | 0,02 | 0,03 | 47,70 | 45,84 | 17,18 | 18,99 | 0,25 | 0,49 |
| 372 | ТК24 | улица Ленина 19 с4 | 19,08 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,78 | -12,96 | 0,10 | 0,09 | 45,84 | 45,16 | 16,69 | 17,18 | 4,37 | 3,86 |
| 372 | ТК25 | ТК24 | 178,87 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -6,80 | 16,18 | 0,03 | 0,15 | 45,84 | 46,48 | 17,99 | 17,18 | 0,12 | 0,70 |
| 60372 | ТК25 | Литвиновская улица 2/1 | 26,92 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,20 | -12,42 | 0,13 | 0,11 | 46,48 | 46,23 | 17,99 | 17,99 | 4,00 | 3,54 |
| 372 | ТК23 | Гаражи | 31,47 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,12 | -0,12 | 0,02 | 0,02 | 49,60 | 49,60 | 20,79 | 20,75 | 0,53 | 0,53 |
| 372 | ТК18 | улица Ленина 19 с2 | 23,89 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,18 | -16,99 | 0,03 | 0,02 | 48,26 | 48,09 | 19,73 | 19,85 | 0,88 | 0,77 |
| 372 | ТК18 | Магазин | 34,68 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,18 | -0,18 | 0,02 | 0,02 | 48,26 | 48,46 | 20,08 | 19,85 | 0,35 | 0,35 |
| 372 | ТК17 | кул. | 12,27 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,24 | -0,24 | 0,01 | 0,01 | 49,41 | 49,36 | 20,57 | 20,60 | 0,60 | 0,60 |
| 372 | ТК17 | Киоск | 12,17 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 49,47 | 20,66 | 20,60 | 0,28 | 0,28 |
| 372 | ТК1 | Гаражи | 45,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 51,56 | 51,65 | 21,84 | 21,75 | 0,01 | 0,01 |
| 624 | Котельная 624 кв.ПМК | ТК1 | 66,70 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 72,68 | -72,07 | 0,25 | 0,24 | 36,00 | 35,76 | 25,24 | 25,00 | 3,07 | 3,01 |
| 624 | ТК2 | зд.id 7046 | 120,51 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | 33,35 | 23,35 | 23,31 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | ТК2 |  | 39,86 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,53 | -5,50 | 0,03 | 0,03 | 33,31 | 33,25 | 23,32 | 23,31 | 0,70 | 0,70 |
| 624 | УТ1 | Загородная улица 85 кв2 | 32,82 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,82 | -0,82 | 0,08 | 0,08 | 29,06 | 28,64 | 25,01 | 25,27 | 2,08 | 2,07 |
| 624 | УТ1 | Загородная улица 85 кв2 | 15,85 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,82 | -0,82 | 0,04 | 0,04 | 29,06 | 29,13 | 25,42 | 25,27 | 2,08 | 2,07 |
| 624 | ТК13 | ТК14 | 80,10 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,60 | -6,45 | 0,32 | 0,30 | 30,34 | 30,11 | 22,37 | 21,98 | 3,29 | 3,14 |
| 624 | ТК13 | Загородная улица 81 | 34,21 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,68 | -3,67 | 0,52 | 0,52 | 30,34 | 30,07 | 22,74 | 21,98 | 12,64 | 12,59 |
| 624 | ТК14 | ТК14а | 131,35 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,64 | -1,63 | 1,31 | 1,30 | 30,11 | 29,69 | 24,56 | 22,37 | 8,31 | 8,27 |
| 624 | ТК14 | Загородная улица 56 | 119,04 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,96 | -4,82 | 0,81 | 0,76 | 30,11 | 30,53 | 24,35 | 22,37 | 5,64 | 5,32 |
| 624 | ТК12 | ТК13 | 49,46 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,28 | -10,12 | 0,14 | 0,14 | 29,89 | 30,34 | 21,98 | 21,25 | 2,43 | 2,35 |
| 624 | ТК12 | Загородная улица 79 | 21,86 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,20 | -3,19 | 0,25 | 0,25 | 29,89 | 29,73 | 21,59 | 21,25 | 9,54 | 9,51 |
| 624 | ТК11 | ТК12 | 52,54 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,47 | -13,31 | 0,26 | 0,26 | 29,97 | 29,89 | 21,25 | 20,80 | 4,17 | 4,07 |
| 624 | ТК11 | Загородная улица 77 | 22,05 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,05 | -3,04 | 0,23 | 0,23 | 29,97 | 29,61 | 20,90 | 20,80 | 8,67 | 8,64 |
| 624 | ТК11 | ТК15 | 39,49 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 13,13 | -13,05 | 0,02 | 0,02 | 29,97 | 30,34 | 21,22 | 20,80 | 0,46 | 0,45 |
| 624 |  | Поселковая улица 17 кв1 | 38,44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,88 | -0,88 | 0,03 | 0,03 | 29,74 | 30,11 | 23,27 | 22,84 | 0,73 | 0,72 |
| 624 |  | Поселковая улица 21 кв1 | 47,37 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,95 | -0,95 | 0,05 | 0,05 | 29,74 | 29,20 | 22,40 | 22,84 | 0,85 | 0,85 |
| 624 |  | Поселковая улица 19 кв1 | 10,98 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,80 | -0,80 | 0,01 | 0,01 | 29,74 | 29,62 | 22,74 | 22,84 | 0,61 | 0,60 |
| 624 | ТК24а | ТК25 | 18,04 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2,64 | -2,63 | 0,01 | 0,01 | 29,55 | 29,59 | 22,61 | 22,54 | 0,53 | 0,52 |
| 624 | ТК24а | улица Чайковского 27 кв1 | 53,81 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,84 | -0,84 | 0,04 | 0,04 | 29,55 | 29,28 | 22,36 | 22,54 | 0,67 | 0,66 |
| 624 | ТК24 | ТК24а | 13,30 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 3,48 | -3,47 | 0,02 | 0,02 | 29,53 | 29,55 | 22,54 | 22,49 | 0,92 | 0,91 |
| 624 | ТК24 | Поселковый переулок 16 кв1 | 41,55 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,94 | -0,93 | 0,04 | 0,04 | 29,53 | 30,17 | 23,21 | 22,49 | 0,82 | 0,82 |
| 624 | ТК23 | ТК24 | 41,21 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 4,42 | -4,41 | 0,07 | 0,07 | 29,86 | 29,53 | 22,49 | 22,68 | 1,48 | 1,47 |
| 624 | ТК23 | Поселковый переулок 15 кв1 | 45,96 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,74 | -0,74 | 0,03 | 0,03 | 29,86 | 30,26 | 23,13 | 22,68 | 0,51 | 0,51 |
| 624 | ТК23 | улица Чайковского 25 кв1 | 48,61 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,82 | -0,82 | 0,04 | 0,04 | 29,86 | 29,74 | 22,63 | 22,68 | 0,64 | 0,63 |
| 624 | ТК22 | ТК23 | 42,65 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 5,99 | -5,97 | 0,14 | 0,14 | 30,28 | 29,86 | 22,68 | 22,82 | 2,71 | 2,69 |
| 624 | ТК22 | Поселковый переулок 14 кв1 | 32,63 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,43 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 30,28 | 30,33 | 22,89 | 22,82 | 0,17 | 0,17 |
| 624 | ТК21а | ТК22 | 14,87 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 6,42 | -6,40 | 0,06 | 0,06 | 30,43 | 30,28 | 22,82 | 22,85 | 3,11 | 3,09 |
| 624 | ТК21а | Поселковый переулок 14 кв1 | 36,34 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,43 | -0,43 | 0,01 | 0,01 | 30,43 | 30,40 | 22,84 | 22,85 | 0,17 | 0,17 |
| 624 | ТК19 |  | 30,41 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,85 | -6,82 | 0,13 | 0,13 | 30,65 | 30,52 | 21,88 | 21,75 | 3,55 | 3,52 |
| 624 | ТК19 | ТК20 | 51,41 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2,59 | -2,58 | 0,03 | 0,03 | 30,65 | 30,62 | 21,78 | 21,75 | 0,51 | 0,50 |
| 624 | ТК21 | Поселковая улица 22 | 100,13 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,41 | -0,40 | 0,01 | 0,00 | 29,77 | 29,64 | 20,86 | 20,98 | 0,04 | 0,04 |
| 624 | ТК21 | Поселковая улица 25 | 128,24 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,01 | 0,01 | 29,77 | 29,62 | 20,84 | 20,98 | 0,04 | 0,04 |
| 624 | ТК20а | ТК21 | 121,31 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 0,81 | -0,80 | 0,01 | 0,01 | 30,15 | 29,77 | 20,98 | 21,35 | 0,05 | 0,05 |
| 624 | ТК20а | улица Чайковского 16/1 | 19,37 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,56 | -0,56 | 0,01 | 0,01 | 30,15 | 30,11 | 21,32 | 21,35 | 0,29 | 0,29 |
| 624 | ТК20 | ТК20а | 101,01 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 1,37 | -1,35 | 0,02 | 0,02 | 30,62 | 30,15 | 21,35 | 21,78 | 0,14 | 0,14 |
| 624 | ТК20 | улица Чайковского 14 | 21,24 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,23 | -1,23 | 0,04 | 0,04 | 30,62 | 30,58 | 21,82 | 21,78 | 1,41 | 1,41 |
| 624 | ТК17 | ТК18 | 42,99 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 10,85 | -10,79 | 0,02 | 0,02 | 30,72 | 30,71 | 21,70 | 21,68 | 0,31 | 0,31 |
| 624 | ТК17 | улица Чайковского 18 | 33,44 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,02 | 0,02 | 30,72 | 30,69 | 21,69 | 21,68 | 0,50 | 0,50 |
| 624 | ТК15а | ТК16 | 31,65 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 12,28 | -12,21 | 0,02 | 0,02 | 30,63 | 30,73 | 21,67 | 21,54 | 0,40 | 0,40 |
| 624 | ТК15а | улица Чайковского 18 | 55,00 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,45 | -0,45 | 0,04 | 0,04 | 30,63 | 30,62 | 21,61 | 21,54 | 0,64 | 0,63 |
| 624 | ТК16 | ТК17 | 24,49 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 11,25 | -11,19 | 0,01 | 0,01 | 30,73 | 30,72 | 21,68 | 21,67 | 0,34 | 0,33 |
| 624 | ТК16 | зд.id 7126 | 16,73 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,02 | -1,02 | 0,07 | 0,07 | 30,73 | 30,67 | 21,74 | 21,67 | 3,26 | 3,24 |
| 624 | ТК15 | ТК15а | 29,27 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 12,73 | -12,66 | 0,02 | 0,02 | 30,34 | 30,63 | 21,54 | 21,22 | 0,43 | 0,43 |
| 624 | ТК15 | улица Чайковского 18/1 | 62,10 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,04 | 0,04 | 30,34 | 30,08 | 21,03 | 21,22 | 0,50 | 0,50 |
| 624 | ТК18 | ТК18а | 42,40 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 10,20 | -10,14 | 0,01 | 0,01 | 30,71 | 30,69 | 21,71 | 21,70 | 0,28 | 0,27 |
| 624 | ТК18 | зд.id 7134 | 21,51 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,65 | -0,65 | 0,03 | 0,03 | 30,71 | 30,67 | 21,73 | 21,70 | 1,32 | 1,32 |
| 624 | ТК18а | ТК19 | 142,71 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 9,45 | -9,40 | 0,04 | 0,04 | 30,69 | 30,65 | 21,75 | 21,71 | 0,24 | 0,24 |
| 624 | ТК18а | зд.id 7138 | 32,25 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,74 | -0,74 | 0,07 | 0,07 | 30,69 | 30,68 | 21,83 | 21,71 | 1,72 | 1,71 |
| 624 | ТК10а | ТК11 | 168,57 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 29,67 | -29,39 | 0,10 | 0,10 | 31,35 | 29,97 | 20,80 | 21,98 | 0,51 | 0,50 |
| 624 | ТК10а | зд.id 7142 | 30,23 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,85 | -0,85 | 0,11 | 0,11 | 31,35 | 31,62 | 22,46 | 21,98 | 2,94 | 2,93 |
| 624 |  | ТК4а | 101,57 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,49 | -5,46 | 0,09 | 0,08 | 33,25 | 32,46 | 22,69 | 23,32 | 0,69 | 0,69 |
| 624 |  | Гараж | 14,66 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 33,25 | 33,60 | 23,67 | 23,32 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | ТК4а | ТК4 | 20,25 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,71 | -1,69 | 0,01 | 0,01 | 32,46 | 32,24 | 22,49 | 22,69 | 0,22 | 0,22 |
| 624 | ТК4а |  | 32,13 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,75 | -3,74 | 0,04 | 0,04 | 32,46 | 32,38 | 22,69 | 22,69 | 1,06 | 1,06 |
| 624 | ТК4а | Загородная улица 46 | 24,49 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 32,46 | 32,16 | 22,39 | 22,69 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | ТК4 | ТК3 | 90,39 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 1,66 | -1,65 | 0,07 | 0,07 | 32,24 | 31,56 | 21,95 | 22,49 | 0,64 | 0,62 |
| 624 | ТК4 | Загородная улица 46 | 19,58 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 31,82 | 22,07 | 22,49 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | ТК3 | ТК3а | 29,02 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 30,53 | -30,22 | 0,02 | 0,02 | 31,56 | 31,63 | 22,04 | 21,95 | 0,54 | 0,53 |
| 624 | ТК3 | ТК2 | 61,43 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -67,09 | 66,55 | 0,19 | 0,19 | 33,31 | 31,56 | 21,95 | 23,31 | 2,61 | 2,57 |
| 624 | ТК3 | зд.id 7161 | 43,57 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 31,56 | 32,47 | 22,86 | 21,95 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | ТК3 | ТК5 | 80,86 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 38,17 | -37,92 | 0,08 | 0,08 | 31,56 | 30,11 | 20,66 | 21,95 | 0,85 | 0,83 |
| 624 | ТК5 | Загородная улица 71 | 28,08 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,01 | -3,00 | 0,29 | 0,28 | 30,11 | 29,71 | 20,82 | 20,66 | 8,47 | 8,43 |
| 624 | ТК5 |  | 55,14 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 6,22 | -6,20 | 0,06 | 0,06 | 30,11 | 29,61 | 20,27 | 20,66 | 0,89 | 0,89 |
| 624 |  | ТК8 | 147,55 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -4,59 | 4,58 | 0,09 | 0,09 | 29,41 | 29,39 | 20,28 | 20,13 | 0,48 | 0,48 |
| 624 | ТК8 | ТК8а | 65,57 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,30 | -4,18 | 0,03 | 0,03 | 29,41 | 29,80 | 20,58 | 20,13 | 0,43 | 0,40 |
| 624 | ТК8 | Загородная улица 57 с1 | 47,47 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 3,93 | -3,92 | 0,20 | 0,20 | 29,41 | 29,32 | 20,44 | 20,13 | 3,53 | 3,52 |
| 624 | ТК8 | ТК7 | 17,64 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -12,82 | 12,68 | 0,00 | 0,00 | 29,38 | 29,41 | 20,13 | 20,09 | 0,10 | 0,09 |
| 624 | ТК7 | Загородная улица 59 | 20,32 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,49 | -3,48 | 0,02 | 0,02 | 29,38 | 29,22 | 19,98 | 20,09 | 0,92 | 0,92 |
| 624 | ТК7 |  | 22,12 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,77 | -7,75 | 0,04 | 0,04 | 29,38 | 29,48 | 20,27 | 20,09 | 1,39 | 1,38 |
| 624 |  | Загородная улица 55 | 78,24 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,72 | -4,70 | 0,05 | 0,05 | 29,48 | 30,53 | 21,41 | 20,27 | 0,51 | 0,51 |
| 624 |  | Загородная улица 57 | 6,51 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 3,05 | -3,05 | 0,00 | 0,00 | 29,48 | 29,48 | 20,27 | 20,27 | 0,21 | 0,21 |
| 624 | ТК7 | ТК6 | 60,92 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -24,08 | 23,91 | 0,03 | 0,02 | 29,27 | 29,38 | 20,09 | 19,94 | 0,34 | 0,33 |
| 624 | ТК6 | ТК5 | 104,51 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -28,92 | 28,73 | 0,06 | 0,06 | 30,11 | 29,27 | 19,94 | 20,66 | 0,49 | 0,48 |
| 624 | ТК6 | Загородная улица 67 | 97,06 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,84 | -4,82 | 0,06 | 0,06 | 29,27 | 30,59 | 21,38 | 19,94 | 0,54 | 0,54 |
| 624 |  |  | 80,86 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,24 | -3,23 | 0,08 | 0,08 | 29,61 | 29,40 | 20,21 | 20,27 | 0,80 | 0,79 |
| 624 |  | Загородная улица 73 | 10,28 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,98 | -2,97 | 0,00 | 0,00 | 29,61 | 29,38 | 20,05 | 20,27 | 0,20 | 0,20 |
| 624 |  | ТК5а | 32,32 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,45 | -0,44 | 0,01 | 0,01 | 29,40 | 29,25 | 20,08 | 20,21 | 0,19 | 0,18 |
| 624 |  | Загородная улица 75 | 8,88 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,80 | -2,79 | 0,01 | 0,01 | 29,40 | 29,44 | 20,27 | 20,21 | 0,59 | 0,59 |
| 624 |  | зд.id 7200 | 6,58 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,03 | -5,02 | 0,01 | 0,01 | 29,39 | 29,45 | 20,35 | 20,28 | 0,58 | 0,58 |
| 418 | ТК11 | ул. Большая 57 | 17,92 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,48 | -0,48 | 0,05 | 0,05 | 37,22 | 37,36 | 15,03 | 14,79 | 2,42 | 2,41 |
| 418 | ТК55 | ул. Кирова 60 | 12,25 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,33 | -0,33 | 0,06 | 0,06 | 34,01 | 33,96 | 19,49 | 19,40 | 4,39 | 4,37 |
| 418 | ТК49 | ул. Кирова 64 | 9,90 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,51 | -0,51 | 0,03 | 0,03 | 32,21 | 32,24 | 16,04 | 15,95 | 2,71 | 2,70 |
| 418 | ТК50 | ул. Кирова 70 | 7,24 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,61 | -0,61 | 0,13 | 0,13 | 32,04 | 31,85 | 15,98 | 15,92 | 14,72 | 14,67 |
| 418 | ТК57 | ул. Кирова 58 | 13,53 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,31 | -0,31 | 0,21 | 0,21 | 32,26 | 31,52 | 18,18 | 18,51 | 12,69 | 12,65 |
| 418 | ТК46 | ТК47 | 22,80 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,97 | -2,97 | 0,23 | 0,23 | 35,55 | 35,55 | 16,65 | 16,21 | 8,27 | 8,23 |
| 418 | ТК3 | ТК11 | 175,90 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,49 | -0,48 | 0,05 | 0,05 | 36,75 | 37,22 | 14,79 | 14,24 | 0,22 | 0,22 |
| 418 | ТК43 | ТК10 | 107,86 | 0,05 | 0,05 | Надземная | -1,43 | 1,43 | 0,25 | 0,25 | 36,08 | 35,30 | 15,26 | 15,54 | 1,92 | 1,92 |
| 418 | ТК11 | ул. Большая 65 | 15,73 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 34,97 | 14,45 | 14,48 | 0,15 | 0,15 |
| 418 | ТК32 | ТК33а | 59,90 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 65,03 | -63,35 | 0,18 | 0,17 | 36,27 | 35,24 | 15,94 | 16,62 | 2,45 | 2,33 |
| 418 | ТК9а | ТК9 | 207,09 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -19,21 | 18,87 | 0,24 | 0,24 | 37,62 | 37,10 | 16,97 | 17,00 | 0,98 | 0,95 |
| 418 | ТК15 | ТК12 | 146,23 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | -18,96 | 18,66 | 0,17 | 0,16 | 36,21 | 35,79 | 16,43 | 16,51 | 0,96 | 0,93 |
| 418 | ТК28 | ул. Большая 74 | 26,44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,63 | -2,56 | 0,21 | 0,20 | 33,83 | 33,40 | 16,45 | 16,48 | 6,45 | 6,13 |
| 418 | ТК22 | Гараж | 11,83 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,95 | -0,95 | 0,04 | 0,04 | 33,10 | 32,98 | 16,31 | 16,35 | 2,81 | 2,80 |
| 418 |  | ул. Большая 105 | 10,20 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,42 | -0,42 | 0,02 | 0,02 | 33,01 | 33,07 | 15,82 | 15,70 | 1,80 | 1,79 |
| 418 |  | Кухня | 15,12 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 33,01 | 33,15 | 15,85 | 15,70 | 0,02 | 0,02 |
| 372 | ТК27 | ТК26 | 83,87 | 0,30 | 0,30 | Подземная бесканальная | -57,23 | 64,21 | 0,02 | 0,03 | 51,40 | 52,98 | 24,02 | 22,38 | 0,22 | 0,28 |
| 372 | ТК11 | ТК32 | 51,86 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16,16 | -14,20 | 0,37 | 0,29 | 50,69 | 49,42 | 20,29 | 20,90 | 6,01 | 4,64 |
| 372 | ТК32 | ТК28 | 177,72 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 16,16 | -14,20 | 1,28 | 0,99 | 49,42 | 47,37 | 20,52 | 20,29 | 6,01 | 4,64 |
| 372 | ТК30 | ТК31 | 21,46 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | -20,59 | 29,12 | 0,01 | 0,01 | 47,83 | 47,70 | 18,99 | 19,10 | 0,25 | 0,49 |
| 372 | ТК28а | Воен. прокур. | 12,00 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,36 | -3,36 | 0,01 | 0,01 | 48,05 | 48,19 | 21,52 | 21,36 | 0,86 | 0,85 |
| 624 |  | Загородная улица 44 | 18,64 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,75 | -3,74 | 0,29 | 0,29 | 32,38 | 32,19 | 23,10 | 22,69 | 13,11 | 13,06 |
| 624 | ТК1 | ТК2 | 70,25 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 72,68 | -72,08 | 0,26 | 0,25 | 35,76 | 33,31 | 23,31 | 25,24 | 3,06 | 3,01 |
| 624 | ТК3а | ТК10 | 89,56 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 30,53 | -30,22 | 0,06 | 0,06 | 31,63 | 31,78 | 22,31 | 22,04 | 0,54 | 0,53 |
| 624 | ТК10 | ТК10а | 75,18 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 30,52 | -30,23 | 0,05 | 0,05 | 31,78 | 31,35 | 21,98 | 22,31 | 0,54 | 0,53 |
| 624 | ТК14а | УТ1 | 67,13 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,64 | -1,63 | 0,67 | 0,67 | 29,69 | 29,06 | 25,27 | 24,56 | 8,31 | 8,27 |
| 624 |  | ТК21а | 126,45 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 6,85 | -6,82 | 0,54 | 0,53 | 30,52 | 30,43 | 22,85 | 21,88 | 3,54 | 3,52 |
| 624 | ТК8а | Загородная улица 51 | 55,68 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,30 | -4,18 | 0,09 | 0,09 | 29,80 | 30,28 | 21,24 | 20,58 | 1,40 | 1,32 |
| 624 | ТК5а | ТК9 | 73,44 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,45 | -0,44 | 0,02 | 0,02 | 29,25 | 29,06 | 19,92 | 20,08 | 0,19 | 0,18 |
| 624 | ТК9 |  | 60,39 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,45 | -0,44 | 0,01 | 0,01 | 29,06 | 29,39 | 20,28 | 19,92 | 0,19 | 0,18 |
| 624 | ТК25 |  | 67,01 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 2,64 | -2,63 | 0,04 | 0,04 | 29,59 | 29,74 | 22,84 | 22,61 | 0,53 | 0,52 |
| 30 | ТК10 | ТК11 | 21,89 | 0,07 | 0,07 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 31,26 | 22,29 | 21,37 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ТК8 | зд.id 6667 | 8,37 | 0,04 | 0,04 | Надземная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 29,82 | 30,21 | 21,24 | 20,85 | 0,01 | 0,01 |
| 1 |  | Грузчики | 98,46 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 77,87 | 78,44 | 29,68 | 29,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | ТК2 | 179,64 | 0,40 | 0,40 | Надземная | 974,14 | -904,72 | 3,06 | 2,64 | 77,08 | 73,55 | 34,43 | 32,27 | 14,18 | 12,23 |
| 1 | ТК2а | ТК2 | 33,26 | 0,60 | 0,60 | Надземная | -1364,92 | 1275,37 | 0,13 | 0,12 | 77,43 | 76,24 | 29,98 | 30,92 | 3,30 | 2,88 |
| 1 | ТК8 | улица Мухина 66 | 105,85 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 1,20 | -1,20 | 0,57 | 0,57 | 62,91 | 61,18 | 28,11 | 28,71 | 4,50 | 4,48 |
| 1 | ТК5 | ТК3 | 108,64 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 27,88 | -27,81 | 0,71 | 0,71 | 68,97 | 68,01 | 33,61 | 33,15 | 5,45 | 5,43 |
| 1 | ТК5 | зд.id 7278 | 30,12 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,93 | -7,91 | 0,05 | 0,05 | 68,97 | 67,71 | 31,99 | 33,15 | 1,45 | 1,44 |
| 1 |  | ТК230 | 61,42 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 146,38 | -135,74 | 0,92 | 0,79 | 69,79 | 68,19 | 26,42 | 26,31 | 12,43 | 10,69 |
| 1 | ТК71 | ТК71а | 106,99 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 21,85 | -18,20 | 1,41 | 0,98 | 56,17 | 56,01 | 34,99 | 32,76 | 10,97 | 7,61 |
| 1 | ТК71а | Мастерская | 23,93 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 21,60 | -17,95 | 0,31 | 0,21 | 56,01 | 55,68 | 35,17 | 34,99 | 10,72 | 7,41 |
| 1 | ТК71а | Гараж | 15,70 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,25 | -0,25 | 0,01 | 0,01 | 56,01 | 55,69 | 34,69 | 34,99 | 0,64 | 0,64 |
| 1 |  | ТК138 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 80,05 | -77,73 | 0,00 | 0,00 | 56,72 | 57,25 | 21,11 | 20,58 | 3,72 | 3,51 |
| 1 |  | зд.id 7290 | 12,45 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,33 | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 60,85 | 60,92 | 24,84 | 24,77 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Шатковская улица 112 Станция скорой помощи |  | 141,88 | 0,08 | 0,08 | Надземная | -6,38 | 6,37 | 0,52 | 0,52 | 40,45 | 39,87 | 20,93 | 20,47 | 3,08 | 3,06 |
| 10 |  | Вокзальная улица 56 | 81,08 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 4,54 | -4,53 | 0,05 | 0,05 | 40,45 | 39,40 | 19,50 | 20,47 | 0,47 | 0,47 |
| 10 |  | Шатковская улица 114 | 52,59 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,58 | -2,57 | 0,01 | 0,01 | 40,45 | 40,54 | 20,58 | 20,47 | 0,15 | 0,15 |
| 10 |  | ТК77 | 216,45 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 7,65 | -7,61 | 0,04 | 0,04 | 40,45 | 39,15 | 19,25 | 20,47 | 0,16 | 0,15 |
| 10 | Котельная 18кв. |  | 22,23 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 21,16 | -21,08 | 0,01 | 0,01 | 40,00 | 40,45 | 20,47 | 20,00 | 0,26 | 0,26 |
| 10 | ТК77 | Шатковская улица 101 с1 | 92,58 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,64 | -7,62 | 0,15 | 0,15 | 39,15 | 38,42 | 18,82 | 19,25 | 1,34 | 1,34 |
| 10 | ТК100 | зд.id 7306 | 35,90 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,94 | -0,94 | 0,04 | 0,04 | 44,94 | 44,45 | 25,79 | 26,21 | 0,82 | 0,82 |
| 10 | ТК219а | улица Ленина 110 | 3,18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,64 | -2,64 | 0,03 | 0,03 | 37,62 | 38,13 | 19,43 | 18,88 | 6,52 | 6,50 |
| 1 | ТК139б |  | 57,29 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 6,06 | -6,05 | 0,58 | 0,58 | 52,64 | 51,67 | 21,81 | 21,62 | 8,43 | 8,39 |
| 1 | ТК73а | ТК76 | 39,61 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 3,58 | -3,57 | 0,05 | 0,05 | 63,52 | 61,76 | 21,62 | 23,29 | 0,97 | 0,97 |
| 1 | ТК76 | Муз. | 18,98 | 0,08 | 0,08 | Надземная | 3,58 | -3,58 | 0,02 | 0,02 | 61,76 | 63,03 | 22,94 | 21,62 | 0,97 | 0,97 |
| 1 | ТК241в | Пекарня | 36,47 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,85 | -3,84 | 0,61 | 0,60 | 62,97 | 62,03 | 44,37 | 44,11 | 13,83 | 13,77 |
| 1 | ТК241а | ТК241в | 53,10 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,85 | -3,84 | 0,88 | 0,88 | 63,04 | 62,97 | 44,11 | 42,42 | 13,83 | 13,77 |
| 1 |  | Ленина 44/1 | 113,06 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 46,39 | -42,30 | 0,17 | 0,14 | 64,56 | 63,81 | 35,86 | 36,30 | 1,25 | 1,04 |
| 1 |  |  | 290,33 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 46,41 | -42,28 | 0,44 | 0,36 | 69,48 | 64,56 | 36,30 | 40,42 | 1,25 | 1,04 |
| 1 |  |  | 33,61 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 46,41 | -42,27 | 0,05 | 0,04 | 70,06 | 69,48 | 40,42 | 40,91 | 1,25 | 1,04 |
| 1 |  | зд.id 7327 | 66,11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,33 | -1,33 | 0,13 | 0,13 | 63,68 | 66,31 | 35,07 | 32,18 | 1,66 | 1,65 |
| 1 | ТК42 | ТК42а | 37,18 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 13,33 | -13,30 | 0,18 | 0,18 | 55,69 | 53,62 | 39,18 | 40,89 | 4,08 | 4,07 |
| 1 | ТК59 | ТК43 | 4,69 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 50,75 | -50,67 | 0,33 | 0,33 | 51,89 | 55,37 | 40,26 | 36,11 | 59,21 | 59,02 |
| 1 |  | ТК158 | 88,81 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 142,37 | -136,13 | 1,25 | 1,15 | 53,70 | 52,64 | 28,13 | 26,78 | 11,76 | 10,75 |
| 1 |  | ТЦ | 26,04 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,48 | -2,48 | 0,18 | 0,18 | 53,70 | 53,92 | 27,36 | 26,78 | 5,77 | 5,74 |
| 1 |  | улица К.Маркса 20 Зея | 10,14 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 10,16 | -9,47 | 0,03 | 0,03 | 52,09 | 52,33 | 30,97 | 30,67 | 2,37 | 2,06 |
| 1 |  | улица К.Маркса 22 | 35,55 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,17 | -0,17 | 0,01 | 0,01 | 52,09 | 52,38 | 30,98 | 30,67 | 0,29 | 0,28 |
| 1 |  | Ленина 69 | 1,83 | 0,13 | 0,13 | Подземная бесканальная | 18,82 | -16,13 | 0,01 | 0,00 | 47,43 | 47,33 | 10,92 | 11,00 | 2,49 | 1,82 |
| 1 |  | зд.id 7343 | 185,71 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,20 | -0,20 | 0,01 | 0,01 | 47,43 | 51,69 | 15,28 | 11,00 | 0,04 | 0,04 |
| 1 | ТК106 | Ленина 81 | 49,71 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,84 | -4,81 | 0,11 | 0,10 | 50,00 | 50,64 | 14,86 | 14,01 | 1,77 | 1,75 |
| 1 |  | Магазин | 1,28 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 3,55 | -3,54 | 0,02 | 0,02 | 46,95 | 47,43 | 11,72 | 11,20 | 11,76 | 11,72 |
| 1 |  | улица 50 лет Октября 36 | 97,03 | 0,04 | 0,04 | Подземная бесканальная | 0,30 | -0,30 | 0,03 | 0,03 | 46,95 | 45,98 | 10,30 | 11,20 | 0,29 | 0,29 |
| 10 | ТК86 | улица Ленина 103 | 37,22 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,88 | -8,87 | 0,08 | 0,08 | 34,75 | 33,91 | 15,77 | 16,45 | 1,82 | 1,81 |
| 10 |  | улица Ленина 101 | 10,48 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 14,81 | -13,78 | 0,06 | 0,06 | 33,25 | 32,89 | 14,48 | 14,73 | 5,04 | 4,37 |
| 10 |  | Магазин | 36,91 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,70 | -1,67 | 0,12 | 0,12 | 33,25 | 34,23 | 15,94 | 14,73 | 2,72 | 2,62 |
| 10 | ТК132а | Гараж | 21,11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 1,04 | -1,04 | 0,03 | 0,03 | 31,06 | 31,25 | 12,77 | 12,52 | 1,02 | 1,01 |
| 10 | ТК154 | зд.id 7359 | 40,35 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,61 | -2,58 | 0,03 | 0,02 | 33,46 | 33,00 | 13,99 | 14,40 | 0,51 | 0,50 |
| 1 |  |  | 32,03 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 22,37 | -19,67 | 0,05 | 0,04 | 41,18 | 41,21 | 4,99 | 4,87 | 1,33 | 1,03 |
| 1 | ТК9в | Гараж | 29,58 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,63 | -0,63 | 0,01 | 0,01 | 49,23 | 48,88 | 17,44 | 17,76 | 0,37 | 0,37 |
| 1 | ТК9д | ПТО д2 | 22,59 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 2,92 | -2,91 | 0,22 | 0,22 | 46,50 | 45,49 | 14,53 | 15,11 | 7,95 | 7,92 |
| 1 | ТК9д | Автоклуб | 103,03 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,06 | -5,04 | 0,07 | 0,07 | 46,50 | 47,40 | 16,15 | 15,11 | 0,59 | 0,59 |
| 1 | ТК16 | Народная улица 24 | 14,35 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 20,67 | -17,66 | 0,02 | 0,01 | 27,87 | 28,43 | -7,91 | -8,51 | 1,14 | 0,83 |
| 1 |  | ТК64 | 88,15 | 0,20 | 0,20 | Надземная | 149,70 | -136,80 | 1,38 | 1,15 | 48,10 | 46,36 | 26,55 | 25,76 | 13,00 | 10,86 |
| 1 | ТК136 | ТК113 | 1,38 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,45 | -34,93 | 0,01 | 0,01 | 49,83 | 49,75 | 31,12 | 31,18 | 3,94 | 3,25 |
| 1 |  | Управленческая 39 | 3,28 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 18,00 | -15,83 | 0,00 | 0,00 | 49,81 | 48,84 | 30,58 | 31,55 | 0,86 | 0,67 |
| 1 | ТК136 |  | 148,41 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,26 | -6,36 | 0,22 | 0,17 | 49,83 | 49,81 | 31,55 | 31,18 | 1,21 | 0,93 |
| 1 |  | Зелёный переулок 8 | 3,27 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 2,61 | -2,61 | 0,00 | 0,00 | 52,48 | 52,50 | 35,01 | 34,98 | 0,16 | 0,16 |
| 1 |  | ВК | 87,67 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,03 | 0,03 | 52,48 | 52,69 | 35,25 | 34,98 | 0,24 | 0,24 |
| 1 |  | Управленческая улица 50 | 11,63 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,76 | -5,75 | 0,01 | 0,01 | 50,81 | 50,54 | 32,93 | 33,18 | 0,76 | 0,76 |
| 1 |  | Мастерская | 12,07 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 63,71 | -59,98 | 0,03 | 0,03 | 67,42 | 67,28 | 25,67 | 25,74 | 2,36 | 2,09 |
| 1 |  | Шатковская улица 41 | 15,07 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,06 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 67,42 | 67,52 | 25,84 | 25,74 | 0,03 | 0,03 |
| 26 |  | Яровой переулок 25 | 13,28 | 0,02 | 0,02 | Подземная бесканальная | 0,40 | -0,40 | 0,34 | 0,34 | 29,97 | 29,35 | 20,54 | 20,48 | 21,33 | 21,24 |
| 26 | ТК18а | Яровой 23 | 6,64 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,50 | -0,50 | 0,02 | 0,02 | 29,74 | 29,46 | 20,20 | 20,43 | 2,58 | 2,58 |
| 26 | ТК15а | ТК16 | 33,49 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 4,51 | -4,50 | 0,19 | 0,19 | 30,29 | 30,27 | 20,58 | 20,22 | 4,65 | 4,63 |
| 26 | ТК17а | ТК18 | 27,21 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 0,90 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 30,48 | 30,38 | 20,81 | 20,90 | 0,13 | 0,12 |
| 26 |  | Мира 17 | 18,41 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 41,31 | 29,83 | 30,32 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | ТК30 | УТ5 | 50,15 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | -14,45 | 14,42 | 0,29 | 0,29 | 29,15 | 29,23 | 26,24 | 25,58 | 4,80 | 4,78 |
| 302 |  | ТК19 | 94,33 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,08 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 37,79 | 39,11 | 19,11 | 17,79 | 0,01 | 0,01 |
| 302 | ТК19 | ВНБ | 33,95 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 39,11 | 39,66 | 19,66 | 19,11 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | ТК19 | Скважина | 15,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 39,11 | 38,99 | 18,99 | 19,11 | 0,00 | 0,00 |
| 24 |  |  | 60,34 | 0,03 | 0,03 | Надземная | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 21,71 | 21,65 | 9,69 | 9,73 | 0,05 | 0,05 |
| 24 | УТ2 | ТК3 | 17,15 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,19 | -9,18 | 0,13 | 0,13 | 21,08 | 21,06 | 10,60 | 10,36 | 6,38 | 6,36 |
| 24 |  | Скважина | 10,64 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,07 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 21,65 | 21,43 | 9,47 | 9,69 | 0,05 | 0,05 |
| 315 | ТК3 | Переход | 16,18 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 0,35 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 22,13 | 22,13 | 13,35 | 13,35 | 0,00 | 0,00 |
| 315 |  | ТК3 | 54,06 | 0,10 | 0,10 | Надземная | 10,17 | -10,15 | 0,15 | 0,15 | 23,65 | 22,13 | 13,35 | 14,57 | 2,38 | 2,37 |
| 369 | ТК41а | Парковый переулок 1 | 59,50 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,55 | -4,54 | 1,38 | 1,38 | 29,11 | 27,70 | 19,05 | 17,70 | 19,37 | 19,30 |
| 369 | ТК49 | ТК51 | 7,39 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 12,21 | -11,74 | 0,10 | 0,09 | 30,25 | 30,08 | 20,08 | 20,06 | 11,27 | 10,42 |
| 369 | ТК52 | ТК53 | 7,04 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 9,97 | -9,61 | 0,06 | 0,06 | 30,22 | 30,11 | 20,46 | 20,44 | 7,51 | 6,98 |
| 369 | ТК44 | Парковый переулок 12/1 | 44,16 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,32 | -2,32 | 0,02 | 0,02 | 32,90 | 31,38 | 21,37 | 22,85 | 0,41 | 0,41 |
| 369 | ТК46 |  | 19,11 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 38,38 | 28,69 | 27,31 | 0,06 | 0,06 |
| 369 |  | Кохно | 39,78 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,11 | -0,11 | 0,00 | 0,00 | 38,38 | 37,72 | 28,03 | 28,69 | 0,01 | 0,01 |
| 369 |  | Бычков | 36,18 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,14 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 38,38 | 38,49 | 28,80 | 28,69 | 0,02 | 0,02 |
| 369 | ТК57 | ТК57а | 49,93 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 43,23 | -41,09 | 0,30 | 0,27 | 31,52 | 29,97 | 21,60 | 22,58 | 4,98 | 4,50 |
| 7 | ТК25 | ТК26 | 60,02 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 38,96 | -27,99 | 0,29 | 0,15 | 50,10 | 47,12 | 35,01 | 37,55 | 4,04 | 2,09 |
| 7 | ТК27 | улица Чубаровых 47 | 172,69 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,76 | -1,75 | 0,05 | 0,05 | 47,42 | 43,42 | 31,48 | 35,38 | 0,23 | 0,23 |
| 7 | ТК5 |  | 12,51 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,89 | -0,89 | 0,12 | 0,12 | 27,88 | 27,64 | 16,09 | 16,08 | 8,14 | 8,11 |
| 3 |  | НС | 4,24 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 19,16 | 8,74 | 8,65 | 0,03 | 0,03 |
| 3 |  | ТК2 | 4,67 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 29,18 | -25,93 | 0,01 | 0,01 | 19,18 | 18,96 | 8,29 | 8,49 | 2,27 | 1,79 |
| 3 | ТК1 | 4-я Залинейная улица 6 | 45,43 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 1,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 21,31 | 10,55 | 9,13 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | ТК50а |  | 35,23 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 31,82 | -31,78 | 0,11 | 0,11 | 48,93 | 48,67 | 24,61 | 24,65 | 2,70 | 2,69 |
| 2 |  | Октябрьская улица 75 | 15,65 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,00 | 51,21 | 50,87 | 24,96 | 25,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТК41 | ТК43 | 4,68 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 12,37 | -12,35 | 0,00 | 0,00 | 50,86 | 50,82 | 25,98 | 26,01 | 0,41 | 0,41 |
| 2 | ТК39б | зд.id 6083 | 28,53 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 4,06 | -4,05 | 0,53 | 0,53 | 50,16 | 49,87 | 27,05 | 26,30 | 15,40 | 15,35 |
| 2 | ТК82а | ТК82 | 4,10 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 25,82 | -25,79 | 0,01 | 0,01 | 42,26 | 42,27 | 32,30 | 32,27 | 1,78 | 1,77 |
| 2 |  | Октябрьская 48 | 3,11 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 25,13 | -25,10 | 0,05 | 0,05 | 41,94 | 41,53 | 31,82 | 32,11 | 14,52 | 14,48 |
| 2 |  | Гараж | 84,79 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,52 | -0,51 | 0,03 | 0,03 | 41,94 | 42,27 | 32,50 | 32,11 | 0,25 | 0,25 |
| 2 | ТК81 | ТК81А | 206,18 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 88,81 | -86,51 | 1,13 | 1,07 | 43,25 | 43,13 | 32,72 | 30,63 | 4,58 | 4,34 |
| 2 | ТК81А | ТК86 | 46,49 | 0,20 | 0,20 | Подземная бесканальная | 2,13 | -2,12 | 0,00 | 0,00 | 43,13 | 43,13 | 32,72 | 32,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | УП | Днепровского 36 | 23,55 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 18,32 | -16,47 | 0,72 | 0,58 | 18,23 | 17,51 | 11,64 | 11,06 | 25,36 | 20,50 |
| 26 | ТК14а | ТК15 | 28,97 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 5,41 | -5,39 | 0,23 | 0,23 | 30,55 | 30,31 | 20,12 | 19,89 | 6,70 | 6,67 |
| 7 | ТК31 | ТК32 | 40,41 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 1,98 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 43,97 | 43,03 | 31,00 | 31,94 | 0,01 | 0,00 |
| 3 | ТК3 | ТК4 | 36,39 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 29,13 | -25,88 | 0,11 | 0,09 | 18,79 | 18,73 | 8,51 | 8,37 | 2,26 | 1,79 |
| 28 | ТК21 | Октябрьская 19 лит.4 | 20,30 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 11,66 | -11,63 | 1,51 | 1,50 | 25,30 | 23,40 | 17,03 | 15,91 | 10,26 | 10,22 |
| 16 | ТК9 | Станиславского 108 | 10,13 | 0,07 | 0,07 | Подземная бесканальная | 7,39 | -7,38 | 1,97 | 1,96 | 40,82 | 37,42 | 22,39 | 21,87 | 12,52 | 12,47 |
| 28 | ТК2 | ТК2а | 22,14 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | 27,44 | 27,80 | 15,78 | 15,42 | 0,03 | 0,03 |
| 2 |  | ТК113 | 11,13 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,37 | -3,36 | 0,06 | 0,06 | 47,05 | 49,21 | 32,46 | 30,17 | 0,86 | 0,85 |
| 2 |  | Октябрьская 77 | 14,21 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 9,87 | -9,85 | 0,19 | 0,19 | 50,55 | 49,45 | 24,88 | 25,60 | 2,24 | 2,23 |
| 1 |  | Гараж | 5,98 | 0,05 | 0,05 | Надземная | 3,20 | -3,19 | 0,07 | 0,07 | 78,40 | 78,33 | 32,43 | 32,36 | 9,58 | 9,54 |
| 3 | ТК4 | Днепровского 34 | 1,99 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 10,80 | -9,41 | 0,18 | 0,14 | 18,73 | 18,95 | 9,04 | 8,51 | 8,82 | 6,69 |
| 10 |  | ТК125 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | Подвальная | 290,13 | -269,38 | 0,02 | 0,02 | 40,00 | 39,98 | 20,02 | 20,00 | 15,01 | 12,94 |
| 8 | ТК | Дс. 8 | 4,51 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 8,16 | -7,35 | 0,01 | 0,01 | 27,72 | 27,71 | 7,80 | 7,80 | 1,53 | 1,24 |
| 302 | ТК22 | ТК23 | 26,80 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 4,99 | -4,98 | 0,39 | 0,39 | 25,84 | 26,73 | 15,25 | 13,59 | 1,88 | 1,87 |
| 1 | ТК166 | ТК45а | 78,80 | 0,50 | 0,50 | Подземная бесканальная | -992,87 | 926,17 | 0,43 | 0,38 | 65,68 | 64,39 | 24,10 | 24,59 | 4,55 | 3,96 |
| 10 | ТК131 | улица 50 лет Октября 84/1 МБУ Дом культуры имени С. Лазо | 27,14 | 0,15 | 0,15 | Подземная бесканальная | 5,52 | -5,51 | 0,00 | 0,00 | 33,63 | 34,08 | 15,54 | 15,07 | 0,08 | 0,08 |
| 1 | ТК138б |  | 22,69 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 5,87 | -5,86 | 0,02 | 0,02 | 53,28 | 53,28 | 17,42 | 17,38 | 0,79 | 0,79 |
| 7 | ТК9 |  | 16,45 | 0,15 | 0,15 | Надземная | 49,89 | -48,17 | 0,13 | 0,12 | 34,98 | 34,48 | 26,70 | 26,95 | 6,63 | 6,18 |
| 10 |  |  | 300,31 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 2,83 | -2,81 | 0,22 | 0,22 | 37,58 | 36,71 | 18,89 | 19,33 | 0,60 | 0,60 |
| 2 | ТК53б | Серова 75 | 8,20 | 0,03 | 0,03 | Подземная бесканальная | 1,97 | -1,96 | 2,25 | 2,25 | 47,55 | 45,98 | 35,54 | 32,60 | 39,94 | 39,81 |
| 31 |  |  | 25,98 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,56 | -7,53 | 0,04 | 0,04 | 40,00 | 41,01 | 21,09 | 20,00 | 1,31 | 1,30 |
| 31 |  |  | 70,46 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 6,78 | -6,76 | 0,29 | 0,29 | 40,03 | 41,63 | 22,71 | 20,51 | 3,47 | 3,45 |
| 31 |  |  | 93,17 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,39 | -3,38 | 0,10 | 0,10 | 41,63 | 45,06 | 26,32 | 22,71 | 0,87 | 0,86 |
| 31 |  |  | 25,51 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,39 | -3,38 | 0,03 | 0,03 | 41,63 | 41,63 | 22,75 | 22,71 | 0,87 | 0,86 |
| 31 |  |  | 28,76 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 3,39 | -3,38 | 0,03 | 0,03 | 45,06 | 45,01 | 26,33 | 26,32 | 0,87 | 0,86 |
| 31 |  |  | 85,98 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,55 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 40,03 | 37,88 | 18,38 | 20,51 | 0,02 | 0,02 |
| 31 |  |  | 34,18 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,28 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | 37,88 | 37,87 | 18,37 | 18,38 | 0,01 | 0,01 |
| 31 |  |  | 60,32 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 37,88 | 35,73 | 16,23 | 18,38 | 0,01 | 0,01 |
| 31 |  |  | 13,85 | 0,08 | 0,08 | Подземная бесканальная | 0,26 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 35,73 | 36,03 | 16,53 | 16,23 | 0,01 | 0,01 |
| 31 |  |  | 68,67 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,55 | -7,53 | 0,11 | 0,11 | 40,31 | 40,03 | 20,51 | 20,59 | 1,31 | 1,30 |
| 31 |  |  | 60,82 | 0,10 | 0,10 | Подземная бесканальная | 7,56 | -7,53 | 0,10 | 0,10 | 41,01 | 40,31 | 20,59 | 21,09 | 1,31 | 1,30 |
| 31 |  |  | 10,48 | 0,05 | 0,05 | Подземная бесканальная | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 40,03 | 40,02 | 20,50 | 20,51 | 0,05 | 0,05 |

# 2. ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ




Рисунок 1 – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная РК-1 – Дом музей»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная РК-2 – ул. Комарова, 11»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 369 квартала – ул. Репина, 14»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 372 квартала – Центральный РЭС»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 418 квартала – Кухня»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 624 квартала – ул. Поселковая, 25»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 15 квартала – ФОК»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 302 квартала – ул. Малиновского, 66 (столовая)»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 309 квартала – ул. Прудовая, 58»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 2 – ул. 1905 года, 7/1»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 3 – ул. Днепровского, 36»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 5 – Теплица»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 6 – ул. Ленина, 19»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 7 – ул. Продольная, 12»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 16 – Ремонтный участок»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 28 – ул. Октябрьская, 26»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 29 – Бузулинское шоссе, Аэропорт»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 30 – ул. Сухой овраг, 8»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 31 – 16 кв. жилой дом № 2»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 26 – ул. Мира, 17»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 18 квартала – ул. Шатковская, 101, ст. 1»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 252 квартала – Скважина 2»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная 315 квартала – ул. Комсомольская, 225»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 4 – ул. Комарова, 38»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 8 – Д/с № 8»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 9 – ул. Куйбышева, 12/1»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 18 – ул. Детский дом 13»




Рисунок – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 24 – ул. Каменчука, 55»




Рисунок 29 – Пьезометрический график тепловой сети на участке «Котельная № 27 – Общежитие»